## Samenvatting
Project
Nummer | 20191278
Revisie
Projectnaam | Holen-OS02
Onderstation naam | HOLENKWARTIER-RK01-OS02
Installatiebeschrijving
Projectnaam | Holenkwartier Hoorn
Straat
Plaats | Hoorn
Land
Telefoon
Engineer
Bedrijf | Schouten Techniek
Auteur | N.Sijm
Adviesbureau
Naam
Straat
Plaats
Telefoon
Klant
Naam
Straat
Plaats
Telefoon

## Status
Module | I/O | Pin | Adres | User Adres | Tekstadres / Module naam | Geannuleerd | IBS OK | GBS OK | Bevestigd | Extern commentaar | Intern commentaar
DIA | R4DA1 | 16 | 02:6:1 | HoeleRK1--2--A---001-A00000A01A-0001 | Reserve
DIA | R4DA1 | 17 | 02:6:2 | HoeleRK1--2--A---001-A00001A01A-0001 | Reserve
DIA | R4DA1 | 18 | 02:6:3 | HoeleRK1--2--A---001-A00002A01A-0001 | Reserve
DIA | R4DA1 | 19 | 02:6:4 | HoeleRK1--2--A---001-A00003A01A-0001 | Reserve
DIA | R4DA1 | 20 | 02:6:5 | HoeleRK1--2--A---001-A00004A01A-0001 | Reserve
DIA | R4DA1 | 21 | 02:6:6 | HoeleRK1--2--A---001-A00005A01A-0001 | Reserve
ANA | R4DA1 | 22 | 02:6:7 | HoeleRK1--2--A---001-A00006A01A-0001 | Reserve
ANA | R4DA1 | 23 | 02:6:8 | HoeleRK1--2--A---001-A00007A01A-0001 | Reserve
ANA | R4DA1 | 24 | 02:8:1 | HoeleRK1--2--A---001-A00008A01A-0001 | Reserve
ANA | R4DA1 | 25 | 02:8:2 | HoeleRK1--2--A---001-A00009A01A-0001 | Reserve
DIE | R4DE1 | 32 | 02:9:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01557A01A-0009 | nvt
DIE | R4DE1 | 33 | 02:9:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01558A01A-0009 | nvt
DIE | R4DE1 | 34 | 02:9:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01559A01A-0009 | nvt
DIE | R4DE1 | 35 | 02:9:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01560A01A-0009 | nvt
DIE | R4DE1 | 36 | 02:9:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01561A01A-0009 | nvt
DIE | R4DE1 | 37 | 02:9:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01562A01A-0009 | nvt
DIE | R4DE1 | 38 | 02:9:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01563A01A-0009 | nvt
DIE | R4DE1 | 39 | 02:9:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01564A01A-0009 | nvt
ANE | R4DE1 | 40 | 02:B:1 | HoeleRK1--2--A---001-A00018A01A-0009 | TT2.1 tussennet aanvoer/retour TSA
ANE | R4DE1 | 41 | 02:B:2 | HoeleRK1--2--A---001-A00019A01A-0009 | TT2.2 tussennet retour/aanvoer TSA
ANE | R4DE1 | 42 | 02:B:3 | HoeleRK1--2--A---001-A00020A01A-0009 | TT2.3 buffervat aanvoer/retour boven
ANE | R4DE1 | 43 | 02:B:4 | HoeleRK1--2--A---001-A00021A01A-0009 | TT2.4 buffervat laag 1 (hoog)
ANE | R4DE1 | 44 | 02:B:5 | HoeleRK1--2--A---001-A00022A01A-0009 | TT2.5 buffervat laag 2 (hoog/midden)
ANE | R4DE1 | 45 | 02:B:6 | HoeleRK1--2--A---001-A00023A01A-0009 | TT2.6 buffervat laag 3 (midden)
ANE | R4DE1 | 46 | 02:B:7 | HoeleRK1--2--A---001-A00024A01A-0009 | TT2.7 buffervat laag 4 (midden/laag)
ANE | R4DE1 | 47 | 02:B:8 | HoeleRK1--2--A---001-A00025A01A-0009 | TT2.8 buffervat laag 5 (laag)
DIE | R4DE2 | 48 | 02:D:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01565A01A-0009 | nvt
DIE | R4DE2 | 49 | 02:D:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01566A01A-0009 | nvt
DIE | R4DE2 | 50 | 02:D:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01567A01A-0009 | nvt
DIE | R4DE2 | 51 | 02:D:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01568A01A-0009 | nvt
DIE | R4DE2 | 52 | 02:D:5 | HoeleRK1--2--A---001-A00030A01A-0009 | EV2.1 expansievat alarm
DIE | R4DE2 | 53 | 02:D:6 | HoeleRK1--2--A---001-A00031A01A-0009 | OG3.1 ontgasser alarm
ANE | R4DE2 | 54 | 02:D:7 | HoeleRK1--2--A---001-A00032A01A-0009 | TT2.13 NADER BENOEMEN
ANE | R4DE2 | 55 | 02:D:8 | HoeleRK1--2--A---001-A00033A01A-0009 | TT2.10 buffervat retour/aanvoer onder
ANE | R4DE2 | 56 | 03:1:1 | HoeleRK1--2--A---001-A00034A01A-0009 | TT2.11 tussennet aanvoer/retour distributie
ANE | R4DE2 | 57 | 03:1:2 | HoeleRK1--2--A---001-A00035A01A-0009 | T2.12 tussennet retour/aanvoer distributie
ANE | R4DE2 | 58 | 03:1:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01569A01A-0009 | nvt
ANE | R4DE2 | 59 | 03:1:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01570A01A-0009 | nvt
ANE | AE03B | 64 | 03:3:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01124A01A-0009 | PT2.1 systeemdruk tussennet
ANE | AE03B | 65 | 03:3:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01125A01A-0009 | FT2.1 flow tussennet TSA-zijde
ANE | AE03B | 66 | 03:3:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01126A01A-0009 | FT2.2 flow tussennet distributiezijde
ANE | AE03B | 67 | 03:3:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01127A01A-0009 | Reserve
ANE | AE03B | 68 | 03:3:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01128A01A-0009 | dPT3.1 drukverschil distributie
ANE | AE03B | 69 | 03:3:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01129A01A-0009 | TT3.3 aanvoer distributie
ANE | AE03B | 70 | 03:3:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01130A01A-0009 | TT3.4 retour distributie
ANE | AE03B | 71 | 03:3:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01131A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 80 | 03:7:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01132A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 81 | 03:7:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01133A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 82 | 03:7:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01134A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 83 | 03:7:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01135A01A-0009 | Reserve
DIA | DAH2E | 80 | 03:8:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01140A01A-0001 | M2.1 omkeerinrichting tussennet klep 1
DIA | DAH2E | 81 | 03:8:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01141A01A-0001 | M2.2 omkeerinrichting tussennet klep 2
DIA | DAH2E | 82 | 03:8:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01142A01A-0001 | M2.3 omkeerinrichting tussennet klep 3
DIA | DAH2E | 83 | 03:8:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01143A01A-0001 | M2.4 omkeerinrichting tussennet klep 4
DIE | DAH2E | 88 | 03:9:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01144A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 89 | 03:9:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01145A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 90 | 03:9:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01146A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 91 | 03:9:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01147A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 92 | 03:9:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01148A01A-0009 | Hand-M2.1 omkeerinrichting tussennet klep 1
DIE | DAH2E | 93 | 03:9:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01149A01A-0009 | Hand-M2.2 omkeerinrichting tussennet klep 2
DIE | DAH2E | 94 | 03:9:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01150A01A-0009 | Hand-M2.3 omkeerinrichting tussennet klep 3
DIE | DAH2E | 95 | 03:9:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01151A01A-0009 | Hand-M2.4 omkeerinrichting tussennet klep 4
DIE | DAH2E | 96 | 03:B:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01152A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 97 | 03:B:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01153A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 98 | 03:B:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01154A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 99 | 03:B:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01155A01A-0009 | Reserve
DIA | DAH2E | 96 | 03:C:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01160A01A-0001 | M3.1 omkeerinrichting distributie klep 1
DIA | DAH2E | 97 | 03:C:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01161A01A-0001 | M3.2 omkeerinrichting distributie klep 2
DIA | DAH2E | 98 | 03:C:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01162A01A-0001 | M3.3 omkeerinrichting distributie klep 3
DIA | DAH2E | 99 | 03:C:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01163A01A-0001 | M3.4 omkeerinrichting distributie klep 4
DIE | DAH2E | 104 | 03:D:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01164A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 105 | 03:D:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01165A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 106 | 03:D:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01166A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 107 | 03:D:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01167A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 108 | 03:D:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01168A01A-0009 | Hand-M3.1 omkeerinrichting distributie klep 1
DIE | DAH2E | 109 | 03:D:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01169A01A-0009 | Hand-M3.2 omkeerinrichting distributie klep 2
DIE | DAH2E | 110 | 03:D:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01170A01A-0009 | Hand-M3.3 omkeerinrichting distributie klep 3
DIE | DAH2E | 111 | 03:D:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01171A01A-0009 | Hand-M3.4 omkeerinrichting distributie klep 4
ANE | AAH3E | 112 | 04:1:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01172A01A-0009 | Reserve
ANE | AAH3E | 113 | 04:1:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01173A01A-0009 | Reserve
ANE | AAH3E | 120 | 04:1:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01184A01A-0009 | Reserve
ANE | AAH3E | 121 | 04:1:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01185A01A-0009 | Reserve
ANA | AAH3E | 112 | 04:2:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01180A01A-0001 | TCV3.1 regelafsluiter distributie
ANA | AAH3E | 113 | 04:2:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01181A01A-0001 | Reserve
ANA | AAH3E | 114 | 04:2:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01182A01A-0001 | Reserve
ANA | AAH3E | 115 | 04:2:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01183A01A-0001 | Reserve
DIE | AAH3E | 118 | 04:2:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01203A01A-0009 | Hand-TCV3.1 regelafsluiter distributie
DIE | AAH3E | 119 | 04:2:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01205A01A-0009 | Hand-Reserve
DIE | AAH3E | 126 | 04:2:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01190A01A-0009 | Hand-Reserve
DIE | AAH3E | 127 | 04:2:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01191A01A-0009 | Hand-Reserve
ANE | MOBMX | 128 | 04:5:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01192A01A-0009 | Apparaat-01-08 Busstoring
ANE | MOBMX | 129 | 04:5:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01193A01A-0009 | Apparaat-09-15 Busstoring
DIA | MOBMX | 128 | 04:5:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01194A01A-0001 | Anvaarden nieuw adres
XDE |  |  | 04:7:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01213A01A-0009 | Al. modbus P2.1 tussennet
XDE |  |  | 04:7:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01212A01A-0009 | Al. modbus P2.2 tussennet
XDE |  |  | 04:7:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01211A01A-0009 | Al. modbus P3.1 distributie
XDE |  |  | 04:7:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01210A01A-0009 | Al. modbus P3.2 distributie
XDE |  |  | 04:7:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01209A01A-0009 | Al. modbus P3.3 distributie
XDE |  |  | 04:7:6 | HoeleRK1--2--A---001-A02238A01A-0009 | Al. modbus P4.2 tussennet
ANE | MOBMX | 144 | 04:9:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01195A01A-0009 | Apparaat-01-08 Busstoring
ANE | MOBMX | 145 | 04:9:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01196A01A-0009 | Apparaat-09-15 Busstoring
DIA | MOBMX | 144 | 04:9:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01197A01A-0001 | Anvaarden nieuw adres
XDE |  |  | 04:B:4 | HoeleRK1--2--A---001-A02240A01A-0009 | Al. modbus QT4.2 compressor
XDE |  |  | 04:B:5 | HoeleRK1--2--A---001-A02244A01A-0009 | Al. modbus TCV2.1
XDE |  |  | 04:B:6 | HoeleRK1--2--A---001-A02243A01A-0009 | Al. modbus TCV2.2
XDE |  |  | 04:B:7 | HoeleRK1--2--A---001-A02242A01A-0009 | Al. modbus WM3.1 distributie
XDE |  |  | 04:B:8 | HoeleRK1--2--A---001-A02239A01A-0009 | Al. modbus QT99.1 RK01
ANE | MOBMX | 160 | 04:D:1 | HoeleRK1--2--A---001-A02297A01A-0009 | Apparaat-01-08 Busstoring
ANE | MOBMX | 161 | 04:D:2 | HoeleRK1--2--A---001-A02298A01A-0009 | Apparaat-09-15 Busstoring
DIA | MOBMX | 160 | 04:D:3 | HoeleRK1--2--A---001-A02299A01A-0001 | Anvaarden nieuw adres
XDE |  |  | 04:F:1 | HoeleRK1--2--A---001-A02300A01A-0009 | Al. modbus freq. reg. P4.1 TEO
XDE |  |  | 04:F:2 | HoeleRK1--2--A---001-A02301A01A-0009 | Al. modbus freq. reg.P1.2 / P1.4
XDE |  |  | 04:F:3 | HoeleRK1--2--A---001-A02302A01A-0009 | Al. modbus freq. reg.P1.1 / P1.3
ANE | SM04E | 176 | 05:1:1 | HoeleRK1--2--A---001-A02289A01A-0009 | MBUS 01-08 Busstoring
ANE | SM04E | 177 | 05:1:2 | HoeleRK1--2--A---001-A02290A01A-0009 | MBUS 09-16 Busstoring
ANE | SM04E | 178 | 05:1:3 | HoeleRK1--2--A---001-A02291A01A-0009 | MBUS 17-24 Busstoring
ANE | SM04E | 179 | 05:1:4 | HoeleRK1--2--A---001-A02292A01A-0009 | MBUS 25-30 Busstoring
ANA | SM04E | 176 | 05:1:5 | HoeleRK1--2--A---001-A02293A01A-0001 | MBUS-Adressering apparaat 1..30
XDE |  |  | 05:3:1 | HoeleRK1--2--A---001-A02294A01A-0009 | Al. M-bus WM1.1 warme bron
XDE |  |  | 05:3:2 | HoeleRK1--2--A---001-A02295A01A-0009 | Al. M-bus WM1.2 koude bron
XDE |  |  | 05:3:3 | HoeleRK1--2--A---001-A02296A01A-0009 | Al. M-bus WM4.1 TEO
XAE |  |  | 14:5:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01970A01A-0009 | Gewenst debiet bron (tbv test)
DIF |  |  | 16:3:1 |  | Gelaagde buffer Status
DIF |  |  | 16:3:3 |  | Gelaagde buffer Buff.koud in
DIF |  |  | 16:3:4 |  | Gelaagde buffer Buff.koud in
DIF |  |  | 16:3:5 |  | Gelaagde buffer Buff.koud uit
DIF |  |  | 16:3:6 |  | Gelaagde buffer Buff.koud uit
DIF |  |  | 16:3:7 |  | Gelaagde buffer Buff.warm in
DIF |  |  | 16:3:8 |  | Gelaagde buffer Buff.warm in
DIF |  |  | 16:3:9 |  | Gelaagde buffer Buff.warm uit
DIF |  |  | 16:3:A |  | Gelaagde buffer Buff.warm uit
DIF |  |  | 16:C:4 |  | Gelaagde buffer P2.1 hand
DIF |  |  | 16:C:5 |  | Gelaagde buffer P2.2 hand
DIF |  |  | 16:C:6 |  | Gelaagde buffer TCV2.1/2.2
DIF |  |  | 16:C:7 |  | Gelaagde buffer TCV2.1 hand
DIF |  |  | 16:C:8 |  | Gelaagde buffer TCV2.2 hand
DIF |  |  | 16:C:C |  | Gelaagde buffer Debietverd.
DIF |  |  | 18:7:1 |  | Omkeerinrichting tusseStatus
DIF |  |  | 18:7:2 |  | Omkeerinrichting tusseHandb. M2.1
DIF |  |  | 18:7:3 |  | Omkeerinrichting tusseHandb. M2.2
DIF |  |  | 18:7:4 |  | Omkeerinrichting tusseHandb. M2.3
DIF |  |  | 18:7:5 |  | Omkeerinrichting tusseHandb. M2.4
XDE |  |  | 19:2:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01245A01A-0009 | Pomp aan tbv IBS
XDE |  |  | 19:2:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01246A01A-0009 | Pomp uit tbv IBS
XAE |  |  | 19:D:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01248A01A-0009 | setp.sturing terugm. P2.1
XAE |  |  | 19:D:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01249A01A-0009 | Pompsturing terugm.P2.1
XAE |  |  | 19:D:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01250A01A-0009 | bedrijfsmod.terugm P2.1
XAE |  |  | 19:D:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01251A01A-0009 | elek. energie kWh P2.1
XAE |  |  | 19:D:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01252A01A-0009 | flow P2.1
XAE |  |  | 19:D:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01253A01A-0009 | Alarm P2.1
XAE |  |  | 19:D:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01254A01A-0009 | bedrijfsuren P2.1
XAE |  |  | 19:D:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01255A01A-0009 | Elektrische energ(W) P2.1
XAE |  |  | 19:D:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01256A01A-0009 | Actuele waarschuwing P2.1
XDE |  |  | 19:F:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01257A01A-0009 | bedrijfsmelding P2.1
XAE |  |  | 19:F:3 | HoeleRK1--2--A---001-A02003A01A-0009 | Bedrijfsuren P2.1
XDE |  |  | 19:F:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01258A01A-0009 | Al.pomp P2.1
XDE |  |  | 19:F:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01259A01A-0009 | GeneratorbedrijF P2.1
XAE |  |  | 19:F:A | HoeleRK1--2--A---001-A01260A01A-0009 | TT1 pomp P2.1
XAE |  |  | 19:F:B | HoeleRK1--2--A---001-A01261A01A-0009 | Anal.waarde ingang 1 P2.1
XAE |  |  | 19:F:C | HoeleRK1--2--A---001-A01262A01A-0009 | Anal.waarde ingang 2 P2.1
XDE |  |  | 1A:2:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01267A01A-0009 | Pomp aan tbv IBS
XDE |  |  | 1A:2:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01268A01A-0009 | Pomp uit tbv IBS
XAE |  |  | 1A:D:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01270A01A-0009 | setp.sturing terugm. P2.2
XAE |  |  | 1A:D:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01271A01A-0009 | Pompsturing terugm.P2.2
XAE |  |  | 1A:D:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01272A01A-0009 | bedrijfsmod.terugm P2.2
XAE |  |  | 1A:D:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01273A01A-0009 | elek. energie kWh P2.2
XAE |  |  | 1A:D:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01274A01A-0009 | flow P2.2
XAE |  |  | 1A:D:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01275A01A-0009 | Alarm P2.2
XAE |  |  | 1A:D:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01276A01A-0009 | bedrijfsuren P2.2
XAE |  |  | 1A:D:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01277A01A-0009 | Elektrische energ(W) P2.2
XAE |  |  | 1A:D:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01278A01A-0009 | Actuele waarschuwing P2.2
XDE |  |  | 1A:F:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01279A01A-0009 | bedrijfsmelding P2.2
XAE |  |  | 1A:F:3 | HoeleRK1--2--A---001-A02004A01A-0009 | Bedrijfsuren P2.2
XDE |  |  | 1A:F:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01280A01A-0009 | Al.pomp P2.2
XDE |  |  | 1A:F:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01281A01A-0009 | GeneratorbedrijF P2.2
XAE |  |  | 1A:F:A | HoeleRK1--2--A---001-A01282A01A-0009 | TT1 pomp P2.2
XAE |  |  | 1A:F:B | HoeleRK1--2--A---001-A01283A01A-0009 | Anal.waarde ingang 1 P2.2
XAE |  |  | 1A:F:C | HoeleRK1--2--A---001-A01284A01A-0009 | Anal.waarde ingang 2 P2.2
DIF |  |  | 1B:5:1 |  | TCV2.1 Buffer laadcircLeeswaardes
DIF |  |  | 1B:5:2 |  | TCV2.1 Buffer laadcircLeeswaardes
DIF |  |  | 1B:5:3 |  | TCV2.1 Buffer laadcircLeeswaardes
DIF |  |  | 1B:5:4 |  | TCV2.1 Buffer laadcircSchrijfwaarde
DIF |  |  | 1B:5:5 |  | TCV2.1 Buffer laadcircSchrijfwaarde
DIF |  |  | 1B:5:6 |  | TCV2.1 Buffer laadcirc
XDE |  |  | 1B:B:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01875A01A-0009 | TCV2.1 Excessive utilisation
XDE |  |  | 1B:B:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01876A01A-0009 | TCV2.1 Mechanical travel incre
XDE |  |  | 1B:B:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01877A01A-0009 | TCV2.1 Mechanical overload
XDE |  |  | 1B:B:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01878A01A-0009 | Reserve
XDE |  |  | 1B:B:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01879A01A-0009 | Safety-relevant faults (fire)
XDE |  |  | 1B:B:A | HoeleRK1--2--A---001-A01880A01A-0009 | Damper test error (fire)
XDE |  |  | 1B:B:B | HoeleRK1--2--A---001-A01881A01A-0009 | Duct temperature too high (fire)
XDE |  |  | 1B:B:C | HoeleRK1--2--A---001-A01882A01A-0009 | Smoke detector tripped
XDE |  |  | 1B:C:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01883A01A-0009 | nternal activity (test run, adap
XDE |  |  | 1B:C:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01884A01A-0009 | Gear disengagement active
XDE |  |  | 1B:C:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01885A01A-0009 | Bus watchdog triggered
DIF |  |  | 1C:5:1 |  | TCV2.2 Buffer laadcircLeeswaardes
DIF |  |  | 1C:5:2 |  | TCV2.2 Buffer laadcircLeeswaardes
DIF |  |  | 1C:5:3 |  | TCV2.2 Buffer laadcircLeeswaardes
DIF |  |  | 1C:5:4 |  | TCV2.2 Buffer laadcircSchrijfwaarde
DIF |  |  | 1C:5:5 |  | TCV2.2 Buffer laadcircSchrijfwaarde
DIF |  |  | 1C:5:6 |  | TCV2.2 Buffer laadcirc
XDE |  |  | 1C:B:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01902A01A-0009 | TCV2.2 Excessive utilisation
XDE |  |  | 1C:B:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01903A01A-0009 | TCV2.2 Mechanical travel incre
XDE |  |  | 1C:B:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01904A01A-0009 | TCV2.2 Mechanical overload
XDE |  |  | 1C:B:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01905A01A-0009 | Reserve
XDE |  |  | 1C:B:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01906A01A-0009 | Safety-relevant faults (fire)
XDE |  |  | 1C:B:A | HoeleRK1--2--A---001-A01907A01A-0009 | Damper test error (fire)
XDE |  |  | 1C:B:B | HoeleRK1--2--A---001-A01908A01A-0009 | Duct temperature too high (fire)
XDE |  |  | 1C:B:C | HoeleRK1--2--A---001-A01909A01A-0009 | Smoke detector tripped
XDE |  |  | 1C:C:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01910A01A-0009 | nternal activity (test run, adap
XDE |  |  | 1C:C:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01911A01A-0009 | Gear disengagement active
XDE |  |  | 1C:C:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01912A01A-0009 | Bus watchdog triggered
DIF |  |  | 1D:7:1 |  | Distributie Status
DIF |  |  | 1D:7:2 |  | Distributie Status
DIF |  |  | 1D:7:3 |  | Distributie Drukverschil
DIF |  |  | 1D:7:4 |  | Distributie Drukverschil
DIF |  |  | 1D:7:5 |  | Distributie Pompenregel.
DIF |  |  | 1D:7:6 |  | Distributie Laagdeb. reg.
DIF |  |  | 1D:7:7 |  | Distributie Hoogdeb. reg.
DIF |  |  | 1D:7:8 |  | Distributie Bedr.situatie
DIF |  |  | 1D:7:9 |  | Distributie TCV3.1 PID W
DIF |  |  | 1D:7:A |  | Distributie TCV3.1 PID K
DIF |  |  | 1D:7:B |  | Distributie TCV3.1 handb.
DIF |  |  | 1D:7:C |  | Distributie Bewaking
XDE |  |  | 1D:F:C | HoeleRK1--2--A---001-A02096A01A-0009 | Alarm drukverschilbewaking distributie
DIF |  |  | 1E:7:1 |  | Omkeerinrichting distrStatus
DIF |  |  | 1E:7:2 |  | Omkeerinrichting distrHandb. M3.1
DIF |  |  | 1E:7:3 |  | Omkeerinrichting distrHandb. M3.2
DIF |  |  | 1E:7:4 |  | Omkeerinrichting distrHandb. M3.3
DIF |  |  | 1E:7:5 |  | Omkeerinrichting distrHandb. M3.4
XDE |  |  | 1F:2:8 | HoeleRK1--2--A---001-A02257A01A-0009 | Dummy storing ivm ontbreken P2
XDE |  |  | 1F:2:9 | HoeleRK1--2--A---001-A02258A01A-0009 | Dummy storing ivm ontbreken P3
DIF |  |  | 1F:3:1 |  | P3.1 Distributie Configuratie
DIF |  |  | 1F:3:2 |  | P3.1 Distributie Configuratie
DIF |  |  | 1F:3:3 |  | P3.1 Distributie Ext.% sturing
DIF |  |  | 1F:3:4 |  | P3.1 Distributie Drukreg.pomp
DIF |  |  | 1F:3:5 |  | P3.1 Distributie Drukreg.pomp
DIF |  |  | 1F:3:6 |  | P3.1 Distributie Ext.druksens.
DIF |  |  | 1F:3:B |  | P3.1 Distributie Flow
DIF |  |  | 1F:3:C |  | P3.1 Distributie Flow
DIF |  |  | 1F:D:7 |  | P3.1 Distributie Pomp P1 Hand
DIF |  |  | 1F:D:8 |  | P3.1 Distributie Pomp P2 Hand
DIF |  |  | 1F:D:9 |  | P3.1 Distributie Pomp P3 Hand
XDE |  |  | 20:2:4 | HoeleRK1--2--A---001-A02178A01A-0009 | Pomp aan tbv IBS
XDE |  |  | 20:2:5 | HoeleRK1--2--A---001-A02179A01A-0009 | Pomp uit tbv IBS
XAE |  |  | 20:D:1 | HoeleRK1--2--A---001-A02181A01A-0009 | setp.sturing terugm. P3.1
XAE |  |  | 20:D:2 | HoeleRK1--2--A---001-A02182A01A-0009 | Pompsturing terugm.P3.1
XAE |  |  | 20:D:3 | HoeleRK1--2--A---001-A02183A01A-0009 | bedrijfsmod.terugm P3.1
XAE |  |  | 20:D:4 | HoeleRK1--2--A---001-A02184A01A-0009 | elek. energie kWh P3.1
XAE |  |  | 20:D:5 | HoeleRK1--2--A---001-A02185A01A-0009 | flow P3.1
XAE |  |  | 20:D:6 | HoeleRK1--2--A---001-A02186A01A-0009 | Alarm P3.1
XAE |  |  | 20:D:7 | HoeleRK1--2--A---001-A02187A01A-0009 | bedrijfsuren P3.1
XAE |  |  | 20:D:8 | HoeleRK1--2--A---001-A02188A01A-0009 | Elektrische energ(W) P3.1
XAE |  |  | 20:D:9 | HoeleRK1--2--A---001-A02189A01A-0009 | Actuele waarschuwing P3.1
XDE |  |  | 20:F:2 | HoeleRK1--2--A---001-A02190A01A-0009 | bedrijfsmelding P3.1
XDE |  |  | 20:F:5 | HoeleRK1--2--A---001-A02191A01A-0009 | Al.pomp P3.1
XDE |  |  | 20:F:9 | HoeleRK1--2--A---001-A02192A01A-0009 | GeneratorbedrijF P3.1
XAE |  |  | 20:F:A | HoeleRK1--2--A---001-A02193A01A-0009 | TT1 pomp P3.1
XAE |  |  | 20:F:B | HoeleRK1--2--A---001-A02194A01A-0009 | Anal.waarde ingang 1 P3.1
XAE |  |  | 20:F:C | HoeleRK1--2--A---001-A02195A01A-0009 | Anal.waarde ingang 2 P3.1
DIF |  |  | 21:3:1 |  | P3.2\P3.3 Distributie Configuratie
DIF |  |  | 21:3:2 |  | P3.2\P3.3 Distributie Configuratie
DIF |  |  | 21:3:3 |  | P3.2\P3.3 Distributie Ext.% sturing
DIF |  |  | 21:3:4 |  | P3.2\P3.3 Distributie Drukreg.pomp
DIF |  |  | 21:3:5 |  | P3.2\P3.3 Distributie Drukreg.pomp
DIF |  |  | 21:3:6 |  | P3.2\P3.3 Distributie Ext.druksens.
DIF |  |  | 21:3:B |  | P3.2\P3.3 Distributie Flow
DIF |  |  | 21:3:C |  | P3.2\P3.3 Distributie Flow
DIF |  |  | 21:D:7 |  | P3.2\P3.3 Distributie Pomp P1 Hand
DIF |  |  | 21:D:8 |  | P3.2\P3.3 Distributie Pomp P2 Hand
DIF |  |  | 21:D:9 |  | P3.2\P3.3 Distributie Pomp P3 Hand
XDE |  |  | 22:2:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01311A01A-0009 | Pomp aan tbv IBS
XDE |  |  | 22:2:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01312A01A-0009 | Pomp uit tbv IBS
XAE |  |  | 22:D:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01314A01A-0009 | setp.sturing terugm. P3.2
XAE |  |  | 22:D:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01315A01A-0009 | Pompsturing terugm.P3.2
XAE |  |  | 22:D:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01316A01A-0009 | bedrijfsmod.terugm P3.2
XAE |  |  | 22:D:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01317A01A-0009 | elek. energie kWh P3.2
XAE |  |  | 22:D:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01318A01A-0009 | flow P3.2
XAE |  |  | 22:D:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01319A01A-0009 | Alarm P3.2
XAE |  |  | 22:D:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01320A01A-0009 | bedrijfsuren P3.2
XAE |  |  | 22:D:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01321A01A-0009 | Elektrische energ(W) P3.2
XAE |  |  | 22:D:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01322A01A-0009 | Actuele waarschuwing P3.2
XDE |  |  | 22:F:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01323A01A-0009 | bedrijfsmelding P3.2
XDE |  |  | 22:F:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01324A01A-0009 | Al.pomp P3.2
XDE |  |  | 22:F:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01325A01A-0009 | GeneratorbedrijF P3.2
XAE |  |  | 22:F:A | HoeleRK1--2--A---001-A01326A01A-0009 | TT1 pomp P3.2
XAE |  |  | 22:F:B | HoeleRK1--2--A---001-A01327A01A-0009 | Anal.waarde ingang 1 P3.2
XAE |  |  | 22:F:C | HoeleRK1--2--A---001-A01328A01A-0009 | Anal.waarde ingang 2 P3.2
XDE |  |  | 23:2:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01333A01A-0009 | Pomp aan tbv IBS
XDE |  |  | 23:2:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01334A01A-0009 | Pomp uit tbv IBS
XAE |  |  | 23:D:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01336A01A-0009 | setp.sturing terugm. P3.3
XAE |  |  | 23:D:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01337A01A-0009 | Pompsturing terugm.P3.3
XAE |  |  | 23:D:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01338A01A-0009 | bedrijfsmod.terugm P3.3
XAE |  |  | 23:D:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01339A01A-0009 | elek. energie kWh P3.3
XAE |  |  | 23:D:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01340A01A-0009 | flow P3.3
XAE |  |  | 23:D:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01341A01A-0009 | Alarm P3.3
XAE |  |  | 23:D:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01342A01A-0009 | bedrijfsuren P3.3
XAE |  |  | 23:D:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01343A01A-0009 | Elektrische energ(W) P3.3
XAE |  |  | 23:D:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01344A01A-0009 | Actuele waarschuwing P3.3
XDE |  |  | 23:F:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01345A01A-0009 | bedrijfsmelding P3.3
XDE |  |  | 23:F:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01346A01A-0009 | Al.pomp P3.3
XDE |  |  | 23:F:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01347A01A-0009 | GeneratorbedrijF P3.3
XAE |  |  | 23:F:A | HoeleRK1--2--A---001-A01348A01A-0009 | TT1 pomp P3.3
XAE |  |  | 23:F:B | HoeleRK1--2--A---001-A01349A01A-0009 | Anal.waarde ingang 1 P3.3
XAE |  |  | 23:F:C | HoeleRK1--2--A---001-A01350A01A-0009 | Anal.waarde ingang 2 P3.3
XDE |  |  | 24:2:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01917A01A-0009 | Pomp aan tbv IBS
XDE |  |  | 24:2:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01918A01A-0009 | Pomp uit tbv IBS
XAE |  |  | 24:D:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01920A01A-0009 | setp.sturing terugm. P4.2
XAE |  |  | 24:D:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01921A01A-0009 | Pompsturing terugm.P4.2
XAE |  |  | 24:D:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01922A01A-0009 | bedrijfsmod.terugm P4.2
XAE |  |  | 24:D:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01923A01A-0009 | elek. energie kWh P4.2
XAE |  |  | 24:D:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01924A01A-0009 | flow P4.2
XAE |  |  | 24:D:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01925A01A-0009 | Alarm P4.2
XAE |  |  | 24:D:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01926A01A-0009 | bedrijfsuren P4.2
XAE |  |  | 24:D:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01927A01A-0009 | Elektrische energ(W) P4.2
XAE |  |  | 24:D:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01928A01A-0009 | Actuele waarschuwing P4.2
XDE |  |  | 24:F:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01929A01A-0009 | bedrijfsmelding P4.2
XDE |  |  | 24:F:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01930A01A-0009 | Al.pomp P4.2
XDE |  |  | 24:F:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01931A01A-0009 | GeneratorbedrijF P4.2
XAE |  |  | 24:F:A | HoeleRK1--2--A---001-A01932A01A-0009 | TT1 pomp P4.2
XAE |  |  | 24:F:B | HoeleRK1--2--A---001-A01933A01A-0009 | Anal.waarde ingang 1 P4.2
XAE |  |  | 24:F:C | HoeleRK1--2--A---001-A01934A01A-0009 | Anal.waarde ingang 2 P4.2
DIF |  |  | 25:2:1 |  | SC1.1 Hz-reg. P1.1/P1.Overzicht
DIF |  |  | 25:2:4 |  | SC1.1 Hz-reg. P1.1/P1.Overzicht
DIF |  |  | 25:2:7 |  | SC1.1 Hz-reg. P1.1/P1.Overzicht
DIF |  |  | 25:2:9 |  | SC1.1 Hz-reg. P1.1/P1.Overzicht
DIF |  |  | 26:2:1 |  | SC1.2 Hz-reg. P1.2/P1.Overzicht
DIF |  |  | 26:2:4 |  | SC1.2 Hz-reg. P1.2/P1.Overzicht
DIF |  |  | 26:2:7 |  | SC1.2 Hz-reg. P1.2/P1.Overzicht
DIF |  |  | 26:2:9 |  | SC1.2 Hz-reg. P1.2/P1.Overzicht
DIF |  |  | 28:2:1 |  | Elektrameters EM99.1 RK01
DIF |  |  | 28:2:5 |  | Elektrameters EM99.1 RK01
DIF |  |  | 28:2:9 |  | Elektrameters EM99.1 RK01
DIF |  |  | 28:4:1 |  | Elektrameters EM99.1 RK01
DIF |  |  | 28:4:5 |  | Elektrameters EM99.1 RK01
DIF |  |  | 28:7:1 |  | Elektrameters EM4.2 compr.
DIF |  |  | 28:7:5 |  | Elektrameters EM4.2 compr.
DIF |  |  | 28:7:9 |  | Elektrameters EM4.2 compr.
DIF |  |  | 28:9:1 |  | Elektrameters EM4.2 compr.
DIF |  |  | 28:9:5 |  | Elektrameters EM4.2 compr.
DIF |  |  | 29:2:1 |  | Warmtemeters WM1.1 Bron W
DIF |  |  | 29:2:2 |  | Warmtemeters WM1.1 Bron W
DIF |  |  | 29:2:3 |  | Warmtemeters WM1.1 Bron W
DIF |  |  | 29:2:5 |  | Warmtemeters WM1.1 Bron K
DIF |  |  | 29:2:6 |  | Warmtemeters WM1.1 Bron K
DIF |  |  | 29:2:7 |  | Warmtemeters WM1.1 Bron K
DIF |  |  | 29:2:9 |  | Warmtemeters WM4.1 TEO
DIF |  |  | 29:2:A |  | Warmtemeters WM4.1 TEO
DIF |  |  | 29:2:B |  | Warmtemeters WM4.1 TEO
DIF |  |  | 29:A:1 |  | Warmtemeters WM3.1 distri.
DIF |  |  | 29:A:4 |  | Warmtemeters WM3.1 distr.
XDE |  |  | 2A:4:1 | HoeleRK1--2--A---001-A02020A01A-0009 | Vooralarm syst.druk PT2.1
XDE |  |  | 2A:4:2 | HoeleRK1--2--A---001-A02021A01A-0009 | Alarm syst.druk PT2.1
XDE |  |  | 2A:4:3 | HoeleRK1--2--A---001-A02022A01A-0009 | Alarm syst.druk PT2.1 (pomp uit)
DIF |  |  | 2A:7:1 |  | Systeemdruk Overzicht
XDE |  |  | 2B:7:4 | HoeleRK1--2--A---001-A00040A01A-0009 | Al. multilink RK1 OS2 Holenkwart

## Modules
Module | I/O | Pin | Adres | User Adres | Tekstadres | Par1 | Par2 | Par3 | Par4 | Par5 | Par6 | Par7 | Par8 | Par9 | Par10 | Par11 | Par12 | Par13 | Par14 | Par15 | Par16 | Par17 | Par18 | Par19 | Par20 | Par21 | Par22 | Par23 | Par24
DIA | R4DA1 | 16 | 02:6:1 | HoeleRK1--2--A---001-A00000A01A-0001 | Reserve | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | R4DA1 | 17 | 02:6:2 | HoeleRK1--2--A---001-A00001A01A-0001 | Reserve | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | R4DA1 | 18 | 02:6:3 | HoeleRK1--2--A---001-A00002A01A-0001 | Reserve | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | R4DA1 | 19 | 02:6:4 | HoeleRK1--2--A---001-A00003A01A-0001 | Reserve | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | R4DA1 | 20 | 02:6:5 | HoeleRK1--2--A---001-A00004A01A-0001 | Reserve | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | R4DA1 | 21 | 02:6:6 | HoeleRK1--2--A---001-A00005A01A-0001 | Reserve | Par1: Nee; Par4: 0
ANA | R4DA1 | 22 | 02:6:7 | HoeleRK1--2--A---001-A00006A01A-0001 | Reserve | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
ANA | R4DA1 | 23 | 02:6:8 | HoeleRK1--2--A---001-A00007A01A-0001 | Reserve | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
ANA | R4DA1 | 24 | 02:8:1 | HoeleRK1--2--A---001-A00008A01A-0001 | Reserve | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
ANA | R4DA1 | 25 | 02:8:2 | HoeleRK1--2--A---001-A00009A01A-0001 | Reserve | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
DIE | R4DE1 | 32 | 02:9:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01557A01A-0009 | nvt | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 33 | 02:9:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01558A01A-0009 | nvt | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 34 | 02:9:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01559A01A-0009 | nvt | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 35 | 02:9:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01560A01A-0009 | nvt | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 36 | 02:9:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01561A01A-0009 | nvt | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 37 | 02:9:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01562A01A-0009 | nvt | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 38 | 02:9:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01563A01A-0009 | nvt | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 39 | 02:9:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01564A01A-0009 | nvt | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
ANE | R4DE1 | 40 | 02:B:1 | HoeleRK1--2--A---001-A00018A01A-0009 | TT2.1 tussennet aanvoer/retour TSA | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 41 | 02:B:2 | HoeleRK1--2--A---001-A00019A01A-0009 | TT2.2 tussennet retour/aanvoer TSA | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 42 | 02:B:3 | HoeleRK1--2--A---001-A00020A01A-0009 | TT2.3 buffervat aanvoer/retour boven | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 43 | 02:B:4 | HoeleRK1--2--A---001-A00021A01A-0009 | TT2.4 buffervat laag 1 (hoog) | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 44 | 02:B:5 | HoeleRK1--2--A---001-A00022A01A-0009 | TT2.5 buffervat laag 2 (hoog/midden) | -9999 | 99999 | 10 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 45 | 02:B:6 | HoeleRK1--2--A---001-A00023A01A-0009 | TT2.6 buffervat laag 3 (midden) | -9999 | 99999 | 10 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 46 | 02:B:7 | HoeleRK1--2--A---001-A00024A01A-0009 | TT2.7 buffervat laag 4 (midden/laag) | -9999 | 99999 | 10 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 47 | 02:B:8 | HoeleRK1--2--A---001-A00025A01A-0009 | TT2.8 buffervat laag 5 (laag) | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
DIE | R4DE2 | 48 | 02:D:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01565A01A-0009 | nvt | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE2 | 49 | 02:D:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01566A01A-0009 | nvt | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE2 | 50 | 02:D:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01567A01A-0009 | nvt | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE2 | 51 | 02:D:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01568A01A-0009 | nvt | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE2 | 52 | 02:D:5 | HoeleRK1--2--A---001-A00030A01A-0009 | EV2.1 expansievat alarm | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 5995; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE2 | 53 | 02:D:6 | HoeleRK1--2--A---001-A00031A01A-0009 | OG3.1 ontgasser alarm | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 13257; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
ANE | R4DE2 | 54 | 02:D:7 | HoeleRK1--2--A---001-A00032A01A-0009 | TT2.13 NADER BENOEMEN | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE2 | 55 | 02:D:8 | HoeleRK1--2--A---001-A00033A01A-0009 | TT2.10 buffervat retour/aanvoer onder | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE2 | 56 | 03:1:1 | HoeleRK1--2--A---001-A00034A01A-0009 | TT2.11 tussennet aanvoer/retour distributie | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE2 | 57 | 03:1:2 | HoeleRK1--2--A---001-A00035A01A-0009 | T2.12 tussennet retour/aanvoer distributie | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE2 | 58 | 03:1:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01569A01A-0009 | nvt | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE2 | 59 | 03:1:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01570A01A-0009 | nvt | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 64 | 03:3:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01124A01A-0009 | PT2.1 systeemdruk tussennet | -9999 | 99999 | 10 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 65 | 03:3:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01125A01A-0009 | FT2.1 flow tussennet TSA-zijde | -9999 | 99999 | 10 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 66 | 03:3:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01126A01A-0009 | FT2.2 flow tussennet distributiezijde | -9999 | 99999 | 10 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 67 | 03:3:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01127A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 68 | 03:3:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01128A01A-0009 | dPT3.1 drukverschil distributie | -9999 | 99999 | 20 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 69 | 03:3:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01129A01A-0009 | TT3.3 aanvoer distributie | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -10 | 90 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 70 | 03:3:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01130A01A-0009 | TT3.4 retour distributie | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 71 | 03:3:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01131A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
DIE | DAH2E | 80 | 03:7:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01132A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 81 | 03:7:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01133A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 82 | 03:7:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01134A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 83 | 03:7:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01135A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIA | DAH2E | 80 | 03:8:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01140A01A-0001 | M2.1 omkeerinrichting tussennet klep 1 | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 81 | 03:8:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01141A01A-0001 | M2.2 omkeerinrichting tussennet klep 2 | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 82 | 03:8:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01142A01A-0001 | M2.3 omkeerinrichting tussennet klep 3 | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 83 | 03:8:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01143A01A-0001 | M2.4 omkeerinrichting tussennet klep 4 | Par1: Nee; Par4: 0
DIE | DAH2E | 88 | 03:9:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01144A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 89 | 03:9:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01145A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 90 | 03:9:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01146A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 91 | 03:9:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01147A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 92 | 03:9:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01148A01A-0009 | Hand-M2.1 omkeerinrichting tussennet klep 1 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 239; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 93 | 03:9:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01149A01A-0009 | Hand-M2.2 omkeerinrichting tussennet klep 2 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 239; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 94 | 03:9:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01150A01A-0009 | Hand-M2.3 omkeerinrichting tussennet klep 3 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 239; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 95 | 03:9:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01151A01A-0009 | Hand-M2.4 omkeerinrichting tussennet klep 4 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 597; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 96 | 03:B:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01152A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 97 | 03:B:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01153A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 98 | 03:B:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01154A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 99 | 03:B:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01155A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIA | DAH2E | 96 | 03:C:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01160A01A-0001 | M3.1 omkeerinrichting distributie klep 1 | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 97 | 03:C:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01161A01A-0001 | M3.2 omkeerinrichting distributie klep 2 | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 98 | 03:C:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01162A01A-0001 | M3.3 omkeerinrichting distributie klep 3 | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 99 | 03:C:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01163A01A-0001 | M3.4 omkeerinrichting distributie klep 4 | Par1: Nee; Par4: 0
DIE | DAH2E | 104 | 03:D:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01164A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 105 | 03:D:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01165A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 106 | 03:D:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01166A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 107 | 03:D:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01167A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 108 | 03:D:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01168A01A-0009 | Hand-M3.1 omkeerinrichting distributie klep 1 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 239; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 109 | 03:D:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01169A01A-0009 | Hand-M3.2 omkeerinrichting distributie klep 2 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 239; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 110 | 03:D:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01170A01A-0009 | Hand-M3.3 omkeerinrichting distributie klep 3 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 239; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 111 | 03:D:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01171A01A-0009 | Hand-M3.4 omkeerinrichting distributie klep 4 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 239; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
ANE | AAH3E | 112 | 04:1:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01172A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AAH3E | 113 | 04:1:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01173A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AAH3E | 120 | 04:1:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01184A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AAH3E | 121 | 04:1:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01185A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANA | AAH3E | 112 | 04:2:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01180A01A-0001 | TCV3.1 regelafsluiter distributie | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
ANA | AAH3E | 113 | 04:2:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01181A01A-0001 | Reserve | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
ANA | AAH3E | 114 | 04:2:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01182A01A-0001 | Reserve | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
ANA | AAH3E | 115 | 04:2:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01183A01A-0001 | Reserve | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
DIE | AAH3E | 118 | 04:2:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01203A01A-0009 | Hand-TCV3.1 regelafsluiter distributie | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 239; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | AAH3E | 119 | 04:2:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01205A01A-0009 | Hand-Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 243; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | AAH3E | 126 | 04:2:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01190A01A-0009 | Hand-Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 239; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | AAH3E | 127 | 04:2:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01191A01A-0009 | Hand-Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 239; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
ANE | MOBMX | 128 | 04:5:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01192A01A-0009 | Apparaat-01-08 Busstoring | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | MOBMX | 129 | 04:5:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01193A01A-0009 | Apparaat-09-15 Busstoring | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
DIA | MOBMX | 128 | 04:5:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01194A01A-0001 | Anvaarden nieuw adres | Par1: Nee; Par4: 0
XDE |  |  | 04:7:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01213A01A-0009 | Al. modbus P2.1 tussennet | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 563; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 04:7:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01212A01A-0009 | Al. modbus P2.2 tussennet | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 186; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 04:7:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01211A01A-0009 | Al. modbus P3.1 distributie | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1719; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 04:7:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01210A01A-0009 | Al. modbus P3.2 distributie | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 184; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 04:7:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01209A01A-0009 | Al. modbus P3.3 distributie | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 232; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 04:7:6 | HoeleRK1--2--A---001-A02238A01A-0009 | Al. modbus P4.2 tussennet | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 178; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
ANE | MOBMX | 144 | 04:9:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01195A01A-0009 | Apparaat-01-08 Busstoring | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | MOBMX | 145 | 04:9:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01196A01A-0009 | Apparaat-09-15 Busstoring | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
DIA | MOBMX | 144 | 04:9:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01197A01A-0001 | Anvaarden nieuw adres | Par1: Nee; Par4: 0
XDE |  |  | 04:B:4 | HoeleRK1--2--A---001-A02240A01A-0009 | Al. modbus QT4.2 compressor | Par1: 1; Par2: Ja; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 7995; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 04:B:5 | HoeleRK1--2--A---001-A02244A01A-0009 | Al. modbus TCV2.1 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1082; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 04:B:6 | HoeleRK1--2--A---001-A02243A01A-0009 | Al. modbus TCV2.2 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 100; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 04:B:7 | HoeleRK1--2--A---001-A02242A01A-0009 | Al. modbus WM3.1 distributie | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 04:B:8 | HoeleRK1--2--A---001-A02239A01A-0009 | Al. modbus QT99.1 RK01 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
ANE | MOBMX | 160 | 04:D:1 | HoeleRK1--2--A---001-A02297A01A-0009 | Apparaat-01-08 Busstoring | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | MOBMX | 161 | 04:D:2 | HoeleRK1--2--A---001-A02298A01A-0009 | Apparaat-09-15 Busstoring | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
DIA | MOBMX | 160 | 04:D:3 | HoeleRK1--2--A---001-A02299A01A-0001 | Anvaarden nieuw adres | Par1: Nee; Par4: 0
XDE |  |  | 04:F:1 | HoeleRK1--2--A---001-A02300A01A-0009 | Al. modbus freq. reg. P4.1 TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 88; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 04:F:2 | HoeleRK1--2--A---001-A02301A01A-0009 | Al. modbus freq. reg.P1.2 / P1.4 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 10393; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 04:F:3 | HoeleRK1--2--A---001-A02302A01A-0009 | Al. modbus freq. reg.P1.1 / P1.3 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 8255; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
ANE | SM04E | 176 | 05:1:1 | HoeleRK1--2--A---001-A02289A01A-0009 | MBUS 01-08 Busstoring | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | SM04E | 177 | 05:1:2 | HoeleRK1--2--A---001-A02290A01A-0009 | MBUS 09-16 Busstoring | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | SM04E | 178 | 05:1:3 | HoeleRK1--2--A---001-A02291A01A-0009 | MBUS 17-24 Busstoring | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | SM04E | 179 | 05:1:4 | HoeleRK1--2--A---001-A02292A01A-0009 | MBUS 25-30 Busstoring | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANA | SM04E | 176 | 05:1:5 | HoeleRK1--2--A---001-A02293A01A-0001 | MBUS-Adressering apparaat 1..30 | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
XDE |  |  | 05:3:1 | HoeleRK1--2--A---001-A02294A01A-0009 | Al. M-bus WM1.1 warme bron | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 88; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 05:3:2 | HoeleRK1--2--A---001-A02295A01A-0009 | Al. M-bus WM1.2 koude bron | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 88; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 05:3:3 | HoeleRK1--2--A---001-A02296A01A-0009 | Al. M-bus WM4.1 TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 88; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XAE |  |  | 14:5:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01970A01A-0009 | Gewenst debiet bron (tbv test) | 0 | 100 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 19:2:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01245A01A-0009 | Pomp aan tbv IBS | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 2940; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 19:2:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01246A01A-0009 | Pomp uit tbv IBS | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 3593; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XAE |  |  | 19:D:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01248A01A-0009 | setp.sturing terugm. P2.1 | 0 | 50 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 19:D:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01249A01A-0009 | Pompsturing terugm.P2.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 19:D:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01250A01A-0009 | bedrijfsmod.terugm P2.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 19:D:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01251A01A-0009 | elek. energie kWh P2.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 19:D:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01252A01A-0009 | flow P2.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 19:D:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01253A01A-0009 | Alarm P2.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 15 | 0.1 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 19:D:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01254A01A-0009 | bedrijfsuren P2.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 19:D:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01255A01A-0009 | Elektrische energ(W) P2.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 19:D:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01256A01A-0009 | Actuele waarschuwing P2.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 19:F:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01257A01A-0009 | bedrijfsmelding P2.1 | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 11856; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XAE |  |  | 19:F:3 | HoeleRK1--2--A---001-A02003A01A-0009 | Bedrijfsuren P2.1 | 0 | 100 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 19:F:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01258A01A-0009 | Al.pomp P2.1 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 879; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 19:F:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01259A01A-0009 | GeneratorbedrijF P2.1 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XAE |  |  | 19:F:A | HoeleRK1--2--A---001-A01260A01A-0009 | TT1 pomp P2.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 19:F:B | HoeleRK1--2--A---001-A01261A01A-0009 | Anal.waarde ingang 1 P2.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 19:F:C | HoeleRK1--2--A---001-A01262A01A-0009 | Anal.waarde ingang 2 P2.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 1A:2:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01267A01A-0009 | Pomp aan tbv IBS | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 2940; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1A:2:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01268A01A-0009 | Pomp uit tbv IBS | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 2941; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XAE |  |  | 1A:D:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01270A01A-0009 | setp.sturing terugm. P2.2 | 0 | 50 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 1A:D:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01271A01A-0009 | Pompsturing terugm.P2.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 1A:D:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01272A01A-0009 | bedrijfsmod.terugm P2.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 1A:D:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01273A01A-0009 | elek. energie kWh P2.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 1A:D:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01274A01A-0009 | flow P2.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 1A:D:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01275A01A-0009 | Alarm P2.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 15 | 0.1 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 1A:D:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01276A01A-0009 | bedrijfsuren P2.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 1A:D:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01277A01A-0009 | Elektrische energ(W) P2.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 1A:D:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01278A01A-0009 | Actuele waarschuwing P2.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 1A:F:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01279A01A-0009 | bedrijfsmelding P2.2 | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 12304; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XAE |  |  | 1A:F:3 | HoeleRK1--2--A---001-A02004A01A-0009 | Bedrijfsuren P2.2 | 0 | 100 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 1A:F:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01280A01A-0009 | Al.pomp P2.2 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1A:F:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01281A01A-0009 | GeneratorbedrijF P2.2 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XAE |  |  | 1A:F:A | HoeleRK1--2--A---001-A01282A01A-0009 | TT1 pomp P2.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 1A:F:B | HoeleRK1--2--A---001-A01283A01A-0009 | Anal.waarde ingang 1 P2.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 1A:F:C | HoeleRK1--2--A---001-A01284A01A-0009 | Anal.waarde ingang 2 P2.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 1B:B:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01875A01A-0009 | TCV2.1 Excessive utilisation | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:B:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01876A01A-0009 | TCV2.1 Mechanical travel incre | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:B:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01877A01A-0009 | TCV2.1 Mechanical overload | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:B:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01878A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:B:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01879A01A-0009 | Safety-relevant faults (fire) | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:B:A | HoeleRK1--2--A---001-A01880A01A-0009 | Damper test error (fire) | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:B:B | HoeleRK1--2--A---001-A01881A01A-0009 | Duct temperature too high (fire) | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:B:C | HoeleRK1--2--A---001-A01882A01A-0009 | Smoke detector tripped | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:C:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01883A01A-0009 | nternal activity (test run, adap | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 4; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:C:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01884A01A-0009 | Gear disengagement active | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 4; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:C:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01885A01A-0009 | Bus watchdog triggered | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:B:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01902A01A-0009 | TCV2.2 Excessive utilisation | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:B:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01903A01A-0009 | TCV2.2 Mechanical travel incre | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:B:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01904A01A-0009 | TCV2.2 Mechanical overload | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:B:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01905A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:B:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01906A01A-0009 | Safety-relevant faults (fire) | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:B:A | HoeleRK1--2--A---001-A01907A01A-0009 | Damper test error (fire) | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:B:B | HoeleRK1--2--A---001-A01908A01A-0009 | Duct temperature too high (fire) | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:B:C | HoeleRK1--2--A---001-A01909A01A-0009 | Smoke detector tripped | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:C:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01910A01A-0009 | nternal activity (test run, adap | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 4; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:C:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01911A01A-0009 | Gear disengagement active | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 5; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:C:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01912A01A-0009 | Bus watchdog triggered | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1D:F:C | HoeleRK1--2--A---001-A02096A01A-0009 | Alarm drukverschilbewaking distributie | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1355; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1F:2:8 | HoeleRK1--2--A---001-A02257A01A-0009 | Dummy storing ivm ontbreken P2 | Par1: 0; Par2: Ja; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 16317; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1F:2:9 | HoeleRK1--2--A---001-A02258A01A-0009 | Dummy storing ivm ontbreken P3 | Par1: 0; Par2: Ja; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 16317; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 20:2:4 | HoeleRK1--2--A---001-A02178A01A-0009 | Pomp aan tbv IBS | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 2940; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:2:5 | HoeleRK1--2--A---001-A02179A01A-0009 | Pomp uit tbv IBS | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 2940; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XAE |  |  | 20:D:1 | HoeleRK1--2--A---001-A02181A01A-0009 | setp.sturing terugm. P3.1 | 0 | 50 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 20:D:2 | HoeleRK1--2--A---001-A02182A01A-0009 | Pompsturing terugm.P3.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 20:D:3 | HoeleRK1--2--A---001-A02183A01A-0009 | bedrijfsmod.terugm P3.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 20:D:4 | HoeleRK1--2--A---001-A02184A01A-0009 | elek. energie kWh P3.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 20:D:5 | HoeleRK1--2--A---001-A02185A01A-0009 | flow P3.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 20:D:6 | HoeleRK1--2--A---001-A02186A01A-0009 | Alarm P3.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 15 | 0.1 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 20:D:7 | HoeleRK1--2--A---001-A02187A01A-0009 | bedrijfsuren P3.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 20:D:8 | HoeleRK1--2--A---001-A02188A01A-0009 | Elektrische energ(W) P3.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 20:D:9 | HoeleRK1--2--A---001-A02189A01A-0009 | Actuele waarschuwing P3.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 20:F:2 | HoeleRK1--2--A---001-A02190A01A-0009 | bedrijfsmelding P3.1 | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 20067; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:F:5 | HoeleRK1--2--A---001-A02191A01A-0009 | Al.pomp P3.1 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 20:F:9 | HoeleRK1--2--A---001-A02192A01A-0009 | GeneratorbedrijF P3.1 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XAE |  |  | 20:F:A | HoeleRK1--2--A---001-A02193A01A-0009 | TT1 pomp P3.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 20:F:B | HoeleRK1--2--A---001-A02194A01A-0009 | Anal.waarde ingang 1 P3.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 20:F:C | HoeleRK1--2--A---001-A02195A01A-0009 | Anal.waarde ingang 2 P3.1 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 22:2:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01311A01A-0009 | Pomp aan tbv IBS | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 2940; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 22:2:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01312A01A-0009 | Pomp uit tbv IBS | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 5812; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XAE |  |  | 22:D:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01314A01A-0009 | setp.sturing terugm. P3.2 | 0 | 50 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 22:D:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01315A01A-0009 | Pompsturing terugm.P3.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 22:D:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01316A01A-0009 | bedrijfsmod.terugm P3.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 22:D:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01317A01A-0009 | elek. energie kWh P3.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 22:D:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01318A01A-0009 | flow P3.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 22:D:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01319A01A-0009 | Alarm P3.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 15 | 0.1 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 22:D:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01320A01A-0009 | bedrijfsuren P3.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 22:D:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01321A01A-0009 | Elektrische energ(W) P3.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 22:D:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01322A01A-0009 | Actuele waarschuwing P3.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 22:F:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01323A01A-0009 | bedrijfsmelding P3.2 | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 10034; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 22:F:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01324A01A-0009 | Al.pomp P3.2 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 22:F:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01325A01A-0009 | GeneratorbedrijF P3.2 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XAE |  |  | 22:F:A | HoeleRK1--2--A---001-A01326A01A-0009 | TT1 pomp P3.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 22:F:B | HoeleRK1--2--A---001-A01327A01A-0009 | Anal.waarde ingang 1 P3.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 22:F:C | HoeleRK1--2--A---001-A01328A01A-0009 | Anal.waarde ingang 2 P3.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 23:2:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01333A01A-0009 | Pomp aan tbv IBS | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 6673; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 23:2:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01334A01A-0009 | Pomp uit tbv IBS | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 6672; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XAE |  |  | 23:D:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01336A01A-0009 | setp.sturing terugm. P3.3 | 0 | 50 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 23:D:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01337A01A-0009 | Pompsturing terugm.P3.3 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 23:D:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01338A01A-0009 | bedrijfsmod.terugm P3.3 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 23:D:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01339A01A-0009 | elek. energie kWh P3.3 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 23:D:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01340A01A-0009 | flow P3.3 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 23:D:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01341A01A-0009 | Alarm P3.3 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 15 | 0.1 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 23:D:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01342A01A-0009 | bedrijfsuren P3.3 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 23:D:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01343A01A-0009 | Elektrische energ(W) P3.3 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 23:D:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01344A01A-0009 | Actuele waarschuwing P3.3 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 23:F:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01345A01A-0009 | bedrijfsmelding P3.3 | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 9207; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 23:F:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01346A01A-0009 | Al.pomp P3.3 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 287; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 23:F:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01347A01A-0009 | GeneratorbedrijF P3.3 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XAE |  |  | 23:F:A | HoeleRK1--2--A---001-A01348A01A-0009 | TT1 pomp P3.3 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 23:F:B | HoeleRK1--2--A---001-A01349A01A-0009 | Anal.waarde ingang 1 P3.3 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 23:F:C | HoeleRK1--2--A---001-A01350A01A-0009 | Anal.waarde ingang 2 P3.3 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 24:2:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01917A01A-0009 | Pomp aan tbv IBS | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 2940; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 24:2:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01918A01A-0009 | Pomp uit tbv IBS | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 2940; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XAE |  |  | 24:D:1 | HoeleRK1--2--A---001-A01920A01A-0009 | setp.sturing terugm. P4.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 24:D:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01921A01A-0009 | Pompsturing terugm.P4.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 24:D:3 | HoeleRK1--2--A---001-A01922A01A-0009 | bedrijfsmod.terugm P4.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 24:D:4 | HoeleRK1--2--A---001-A01923A01A-0009 | elek. energie kWh P4.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 24:D:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01924A01A-0009 | flow P4.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 24:D:6 | HoeleRK1--2--A---001-A01925A01A-0009 | Alarm P4.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 15 | 0.1 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 24:D:7 | HoeleRK1--2--A---001-A01926A01A-0009 | bedrijfsuren P4.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 24:D:8 | HoeleRK1--2--A---001-A01927A01A-0009 | Elektrische energ(W) P4.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 24:D:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01928A01A-0009 | Actuele waarschuwing P4.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 24:F:2 | HoeleRK1--2--A---001-A01929A01A-0009 | bedrijfsmelding P4.2 | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 7680; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 24:F:5 | HoeleRK1--2--A---001-A01930A01A-0009 | Al.pomp P4.2 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 24:F:9 | HoeleRK1--2--A---001-A01931A01A-0009 | GeneratorbedrijF P4.2 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XAE |  |  | 24:F:A | HoeleRK1--2--A---001-A01932A01A-0009 | TT1 pomp P4.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 24:F:B | HoeleRK1--2--A---001-A01933A01A-0009 | Anal.waarde ingang 1 P4.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 24:F:C | HoeleRK1--2--A---001-A01934A01A-0009 | Anal.waarde ingang 2 P4.2 | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 2A:4:1 | HoeleRK1--2--A---001-A02020A01A-0009 | Vooralarm syst.druk PT2.1 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 4660; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 2A:4:2 | HoeleRK1--2--A---001-A02021A01A-0009 | Alarm syst.druk PT2.1 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 2464; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 2A:4:3 | HoeleRK1--2--A---001-A02022A01A-0009 | Alarm syst.druk PT2.1 (pomp uit) | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1658; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 2B:7:4 | HoeleRK1--2--A---001-A00040A01A-0009 | Al. multilink RK1 OS2 Holenkwart | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 8; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0

## Vensters
Module | Adres | User Adres | Tekstadres | Initial | Minimum | Maximum
DIF | 16:3:1:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01617A01A-0001 | Actuele status | 1 | 0 | 9
DIF | 16:3:1:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01618A01A-0002 | Actueel debiet door buffer | -14.8 | -99.9 | 999.9
DIF | 16:3:1:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01619A01A-0009 | Minimale rusttijd | 5 | 0 | 999
DIF | 16:3:1:1A | HoeleRK1--2--A---001-A01620A01A-0010 | Gewenste status handbedrijf - Altijd eerst rust en dan weer automatisch | 1 | 1 | 3
DIF | 16:3:1:1F | HoeleRK1--2--A---001-A01621A01A-0015 | Status hand/auto - Altijd eerst rust en dan weer automatisch | 0 | 1 | 1
DIF | 16:3:3:11 | HoeleRK1--2--A---001-A00022A01A-0009 | TT2.5 buffervat laag 2 (hoog/midden) | 10.1 | -9.0 | 99.0
DIF | 16:3:3:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01623A01A-0002 | Actuele vulgraad | 7.5 | -9.9 | 99.9
DIF | 16:3:3:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01624A01A-0009 | Buffer koud (T-inschakel-WB) | 10.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 16:3:3:1A | HoeleRK1--2--A---001-A01625A01A-0010 | Buffer koud (T-inschakel-WB) inschakelvertraging | 5 | 0 | 999
DIF | 16:3:3:1B | HoeleRK1--2--A---001-A01626A01A-0011 | Vulsnelheid na start buffer koud (Ddebiet op setpoint TCV21.1) | 7.5 | -9.9 | 9.9
DIF | 16:3:3:1C | HoeleRK1--2--A---001-A01627A01A-0012 | Vulsnelheid bij warmte 1 niveau boven uitschakelniveau buffer koud | -7.5 | -9.9 | 9.9
DIF | 16:3:4:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01628A01A-0001 | Debiet door buffervat (Ddebiet) | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 16:3:4:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01629A01A-0009 | Overschreiding debiet (qv-inschakel-WB) | 4.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 16:3:4:1A | HoeleRK1--2--A---001-A01630A01A-0010 | Overschreiding debiet (qv-inschakel-WB) inschakelvertraging | 60 | 0 | 999
DIF | 16:3:4:1F | HoeleRK1--2--A---001-A01631A01A-0015 | Debiet meenemen bij inschakelen | 0 | 1 | 1
DIF | 16:3:5:11 | HoeleRK1--2--A---001-A00024A01A-0009 | TT2.7 buffervat laag 4 (midden/laag) | 10.1 | -9.0 | 99.0
DIF | 16:3:5:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01633A01A-0009 | Buffer naar rust (T-uitschakel-WB) | 10.5 | -99.9 | 999.9
DIF | 16:3:5:1A | HoeleRK1--2--A---001-A01634A01A-0010 | Buffer naar rust (T-uitschakel-WB) tijdvertraging | 120 | 0 | 999
DIF | 16:3:6:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01635A01A-0001 | Debiet door buffervat (Ddebiet) | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 16:3:6:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01636A01A-0009 | Debiet binnen bandbreedte (qv-uitschakel-WB) | 10.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 16:3:6:1A | HoeleRK1--2--A---001-A01637A01A-0010 | Debiet binnen bandbreedte (qv-uitschakel-WB) tijdvertraging | 60 | 0 | 999
DIF | 16:3:6:1F | HoeleRK1--2--A---001-A01638A01A-0015 | Debiet meenemen bij uitschakelen | 0 | 1 | 1
DIF | 16:3:7:11 | HoeleRK1--2--A---001-A00024A01A-0009 | TT2.7 buffervat laag 4 (midden/laag) | 20.2 | -9.0 | 99.0
DIF | 16:3:7:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01640A01A-0009 | Buffer warm (T-inschakel-KB) | 17.3 | -99.9 | 999.9
DIF | 16:3:7:1A | HoeleRK1--2--A---001-A01641A01A-0010 | Buffer warm (T-inschakel-KB) inschakelvertraging | 60 | 0 | 999
DIF | 16:3:7:1B | HoeleRK1--2--A---001-A01642A01A-0011 | Vulsnelheid na start buffer warm (Ddebiet op setpoint TCV21.1) | -5.0 | -9.9 | 9.9
DIF | 16:3:7:1C | HoeleRK1--2--A---001-A01643A01A-0012 | Vulsnelheid bij koude 1 niveau onder uitschakelniveau buffer warm | 5.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 16:3:8:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01644A01A-0001 | Debiet door buffervat (Ddebiet) | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 16:3:8:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01645A01A-0009 | Overschreiding debiet (qv-inschakel-KB) | -99.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 16:3:8:1A | HoeleRK1--2--A---001-A01646A01A-0010 | Overschreiding debiet (qv-inschakel-WB) inschakelvertraging | 60 | 0 | 999
DIF | 16:3:8:1F | HoeleRK1--2--A---001-A01647A01A-0015 | Debiet meenemen bij inschakelen | 0 | 1 | 1
DIF | 16:3:9:11 | HoeleRK1--2--A---001-A00022A01A-0009 | TT2.5 buffervat laag 2 (hoog/midden) | 0.0 | -9.0 | 99.0
DIF | 16:3:9:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01649A01A-0002 | Debiet door buffervat (Ddebiet) | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 16:3:9:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01650A01A-0009 | Buffer naar rust (T-uitschakel-KB) | 15.5 | -99.9 | 999.9
DIF | 16:3:9:1A | HoeleRK1--2--A---001-A01651A01A-0010 | Buffer naar rust (T-uitschakel-KB) tijdvertraging | 60 | 0 | 999
DIF | 16:3:9:1B | HoeleRK1--2--A---001-A01652A01A-0011 | Debiet binnen bandbreedte (qv-uitschakel-KB) | -3.5 | -99.9 | 999.9
DIF | 16:3:9:1C | HoeleRK1--2--A---001-A01653A01A-0012 | Debiet binnen bandbreedte (qv-uitschakel-KB) tijdvertraging | 60 | -99 | 999
DIF | 16:3:A:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01654A01A-0001 | DT over bron TSA...............: | 0.0 | -9.0 | 99.0
DIF | 16:3:A:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01655A01A-0002 | Flow bronsysteem | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 16:3:A:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01656A01A-0009 | Minimale DT over bron TSA (DT-bron-min) | 2.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 16:3:A:1A | HoeleRK1--2--A---001-A01657A01A-0010 | Minimale DT over bron TSA (DT-bron-min) tijdvertraging | 300 | 0 | 999
DIF | 16:3:A:1B | HoeleRK1--2--A---001-A01658A01A-0011 | Drempelwaarde brondebiet (qv-bron-drempel) | 4.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 16:3:A:1C | HoeleRK1--2--A---001-A01659A01A-0012 | Drempelwaarde brondebiet (qv-bron-drempel) tijdvertraging | 60 | -99 | 999
DIF | 16:3:A:1D | HoeleRK1--2--A---001-A01660A01A-0013 | Reset blokkade DT bron bij hoge aanvoer gebouw (T-aanvoer-max-reset) | 20.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 16:3:A:1E | HoeleRK1--2--A---001-A01661A01A-0014 | Reset blokkade DT bron bij lage aanvoer gebouw (T-aanvoer-min-reset) | 10.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 16:3:A:1F | HoeleRK1--2--A---001-A01662A01A-0015 | Debiet meenemen bij uitschakelen | 0 | 1 | 1
DIF | 16:C:4:15 | HoeleRK1--2--A---001-A01665A01A-0005 | Uitgang | 0 | 1 | 1
DIF | 16:C:4:16 | HoeleRK1--2--A---001-A01258A01A-0009 | Al.pomp P2.1 | 0 | 1 | 1
DIF | 16:C:4:1F | HoeleRK1--2--A---001-A01667A01A-0015 | Sturing | 0 | 1 | 1
DIF | 16:C:4:20 | HoeleRK1--2--A---001-A01668A01A-0016 | Handwaarde | 0 | 1 | 1
DIF | 16:C:5:15 | HoeleRK1--2--A---001-A01669A01A-0005 | Uitgang | 0 | 1 | 1
DIF | 16:C:5:16 | HoeleRK1--2--A---001-A01280A01A-0009 | Al.pomp P2.2 | 0 | 1 | 1
DIF | 16:C:5:1F | HoeleRK1--2--A---001-A01671A01A-0015 | Sturing | 0 | 1 | 1
DIF | 16:C:5:20 | HoeleRK1--2--A---001-A01672A01A-0016 | Handwaarde | 0 | 1 | 1
DIF | 16:C:6:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01997A01A-0009 | Minimaal debiet ventielen laden | 10.3 | 0.0 | 200.0
DIF | 16:C:6:1A | HoeleRK1--2--A---001-A01990A01A-0010 | Maximaal debiet ventielen laden | 182.0 | 0.0 | 200.0
DIF | 16:C:6:1B | HoeleRK1--2--A---001-A01998A01A-0011 | Minimaal debiet ventielen ontladen | 10.3 | 0.0 | 200.0
DIF | 16:C:6:1C | HoeleRK1--2--A---001-A01999A01A-0012 | Maximaal debiet ventielen ontladen | 182.0 | 0.0 | 200.0
DIF | 16:C:6:1F | HoeleRK1--2--A---001-A01996A01A-0015 | Setpoint bron FT(0)/TCVs(1)...: | 0 | 1 | 1
DIF | 16:C:7:11 | HoeleRK1--2--A---001-A02000A01A-0001 | Actuele wenswaarde............: | 8.5 | -99.9 | 999.9
DIF | 16:C:7:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01675A01A-0009 | Handmatige wenswaarde.........: | 20.0 | 0.0 | 91.0
DIF | 16:C:7:1F | HoeleRK1--2--A---001-A01680A01A-0015 | Wenswaarde | 0 | 1 | 1
DIF | 16:C:8:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01973A01A-0001 | Actuele wenswaarde............: | 25.0 | 0.0 | 100.0
DIF | 16:C:8:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01975A01A-0009 | Handmatige wenswaarde.........: | 20.0 | 0.0 | 91.0
DIF | 16:C:8:1F | HoeleRK1--2--A---001-A01980A01A-0015 | Auto=0 Hand=1.................: | 0 | 1 | 1
DIF | 16:C:C:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01983A01A-0009 | Beide pompen in bij SP >......: | 91.0 | 0.0 | 100.0
DIF | 16:C:C:1A | HoeleRK1--2--A---001-A01984A01A-0010 | Inschakelvertraging...........: | 60 | 0 | 600
DIF | 16:C:C:1B | HoeleRK1--2--A---001-A01985A01A-0011 | Uitschakelvertraging..........: | 60 | 0 | 600
DIF | 16:C:C:1C | HoeleRK1--2--A---001-A01986A01A-0012 | Primaire pomp wisseling na....: | 148 | 0 | 148
DIF | 18:7:1:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02199A01A-0005 | Ontladen (0) / Laden (1).............: | 0 | 1 | 1
DIF | 18:7:2:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02202A01A-0005 | Actuele sturing....................: | 0 | 1 | 1
DIF | 18:7:2:1F | HoeleRK1--2--A---001-A02203A01A-0015 | Automatisch/handmatig..............: | 0 | 1 | 1
DIF | 18:7:2:20 | HoeleRK1--2--A---001-A02204A01A-0016 | Handmatige sturing.................: | 0 | 1 | 1
DIF | 18:7:3:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02207A01A-0005 | Actuele sturing....................: | 0 | 1 | 1
DIF | 18:7:3:1F | HoeleRK1--2--A---001-A02208A01A-0015 | Automatisch/handmatig..............: | 0 | 1 | 1
DIF | 18:7:3:20 | HoeleRK1--2--A---001-A02209A01A-0016 | Handmatige sturing.................: | 1 | 1 | 1
DIF | 18:7:4:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02211A01A-0005 | Actuele sturing....................: | 0 | 1 | 1
DIF | 18:7:4:1F | HoeleRK1--2--A---001-A02212A01A-0015 | Automatisch/handmatig..............: | 0 | 1 | 1
DIF | 18:7:4:20 | HoeleRK1--2--A---001-A02213A01A-0016 | Handmatige sturing.................: | 1 | 1 | 1
DIF | 18:7:5:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02215A01A-0005 | Actuele sturing....................: | 0 | 1 | 1
DIF | 18:7:5:1F | HoeleRK1--2--A---001-A02216A01A-0015 | Automatisch/handmatig..............: | 0 | 1 | 1
DIF | 18:7:5:20 | HoeleRK1--2--A---001-A02217A01A-0016 | Handmatige sturing.................: | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:5:1:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01860A01A-0001 | Status override..................: | 1 | 0 | 9
DIF | 1B:5:1:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01861A01A-0002 | setpoint flow....................: | 100 | 0 | 100
DIF | 1B:5:1:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01862A01A-0003 | Actuele flow..................: | 100 | 0 | 100
DIF | 1B:5:1:14 | HoeleRK1--2--A---001-A01863A01A-0004 | Klepstand........................: | 100 | 0 | 100
DIF | 1B:5:2:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01864A01A-0001 | Actuator type....................: | 9 | 0 | 9
DIF | 1B:5:2:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01865A01A-0002 | Serienummer..........: | 10000 | -9999 | 99999
DIF | 1B:5:2:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01866A01A-0003 |  | 10000 | -9999 | 99999
DIF | 1B:5:2:14 | HoeleRK1--2--A---001-A01867A01A-0004 |  | 100 | -99 | 999
DIF | 1B:5:3:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01868A01A-0001 | Bus fail position..................: | 3 | 0 | 3
DIF | 1B:5:3:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01869A01A-0002 | Malfunction and service information: | 10 | -9 | 99
DIF | 1B:5:3:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01870A01A-0003 | V-min (moet 0% zijn).............: | 100 | -99 | 999
DIF | 1B:5:3:14 | HoeleRK1--2--A---001-A01871A01A-0004 | V-max(indien niet ingesteld 100%): | 100 | -99 | 999
DIF | 1B:5:4:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01872A01A-0009 | Override control..................: | 0 | 0 | 5
DIF | 1B:5:5:1B | HoeleRK1--2--A---001-A01873A01A-0011 | Initiation of actuator functions | 0 | 0 | 5
DIF | 1B:5:6:11 | HoeleRK1--2--A---001-A02271A01A-0001 | Actuele flow in m3/h.........: | 100.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1C:5:1:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01887A01A-0001 | Status override..................: | 1 | 0 | 9
DIF | 1C:5:1:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01888A01A-0002 | setpoint flow....................: | 100 | 0 | 100
DIF | 1C:5:1:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01889A01A-0003 | Actuele flow..................: | 100 | 0 | 100
DIF | 1C:5:1:14 | HoeleRK1--2--A---001-A01890A01A-0004 | Klepstand........................: | 100 | 0 | 100
DIF | 1C:5:2:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01891A01A-0001 | Actuator type....................: | 9 | 0 | 9
DIF | 1C:5:2:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01892A01A-0002 | Serienummer..........: | 10000 | -9999 | 99999
DIF | 1C:5:2:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01893A01A-0003 |  | 10000 | -9999 | 99999
DIF | 1C:5:2:14 | HoeleRK1--2--A---001-A01894A01A-0004 |  | 100 | -99 | 999
DIF | 1C:5:3:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01895A01A-0001 | Bus fail position..................: | 3 | 0 | 3
DIF | 1C:5:3:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01896A01A-0002 | Malfunction and service information: | 10 | -9 | 99
DIF | 1C:5:3:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01897A01A-0003 | V-min (moet 0% zijn).............: | 100 | -99 | 999
DIF | 1C:5:3:14 | HoeleRK1--2--A---001-A01898A01A-0004 | V-max(indien niet ingesteld 100%): | 100 | -99 | 999
DIF | 1C:5:4:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01899A01A-0009 | Override control..................: | 0 | 0 | 5
DIF | 1C:5:5:1B | HoeleRK1--2--A---001-A01900A01A-0011 | Initiation of actuator functions | 0 | 0 | 5
DIF | 1C:5:6:11 | HoeleRK1--2--A---001-A02272A01A-0001 | Actuele flow in m3/h.........: | 100.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:7:1:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02190A01A-0009 | bedrijfsmelding P3.1 | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:7:1:16 | HoeleRK1--2--A---001-A01323A01A-0009 | bedrijfsmelding P3.2 | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:7:1:17 | HoeleRK1--2--A---001-A01345A01A-0009 | bedrijfsmelding P3.3 | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:7:1:1F | HoeleRK1--2--A---001-A02107A01A-0015 | Bedrijfsmodus........................: | 1 | 1 | 1
DIF | 1D:7:2:11 | HoeleRK1--2--A---001-A02039A01A-0001 | Wens aanvoer verwarmingsbedrijf..: | 99.9 | -9.9 | 99.9
DIF | 1D:7:2:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01129A01A-0009 | TT3.3 aanvoer distributie | 99.9 | -9.9 | 99.9
DIF | 1D:7:2:13 | HoeleRK1--2--A---001-A02041A01A-0003 | Buitentemperatuur | 99.9 | -9.9 | 99.9
DIF | 1D:7:2:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02042A01A-0005 | Distributie verwarmingsbedrijf...: | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:7:2:16 | HoeleRK1--2--A---001-A02043A01A-0006 | Distributie koelbedrijf..........: | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:7:2:19 | HoeleRK1--2--A---001-A02044A01A-0009 | Wens aanvoer koelbedrijf.........: | 11.0 | 0.0 | 50.0
DIF | 1D:7:3:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01128A01A-0009 | dPT3.1 drukverschil distributie | 300.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:7:3:12 | HoeleRK1--2--A---001-A02046A01A-0002 | Gewenste drukverschil distributie | 300.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:7:3:13 | HoeleRK1--2--A---001-A02047A01A-0003 | Actuele flow distributie......: | 200.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:7:4:19 | HoeleRK1--2--A---001-A02048A01A-0009 | Beginpunt setpointcurve.......: | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:7:4:1A | HoeleRK1--2--A---001-A02049A01A-0010 | Wens drukverschil beginpunt...: | 80.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:7:4:1B | HoeleRK1--2--A---001-A02050A01A-0011 | Eindpunt setpointcurve........: | 180 | -99 | 999
DIF | 1D:7:4:1C | HoeleRK1--2--A---001-A02051A01A-0012 | Wens drukverschil eindpunt....: | 205.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:7:5:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02052A01A-0005 | Regeling P3.1 actief (laag debiet)....: | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:7:5:16 | HoeleRK1--2--A---001-A02053A01A-0006 | Regeling P3.2/P3.3 actief (hoog debiet).: | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:7:6:11 | HoeleRK1--2--A---001-A02054A01A-0001 | Actuele debiet distributie......: | 0 | -99 | 999
DIF | 1D:7:6:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02320A01A-0005 | P3.2 en P3.3 in storing.........: | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:7:6:19 | HoeleRK1--2--A---001-A02057A01A-0009 | Laagdebietregeling actief onder.: | 20 | 0 | 30
DIF | 1D:7:6:1A | HoeleRK1--2--A---001-A02058A01A-0010 | Inschakelvertraging omschakelen.: | 20 | 0 | 60
DIF | 1D:7:6:1B | HoeleRK1--2--A---001-A02321A01A-0011 | Uitschakelvertraging omschakelen: | 20 | 0 | 60
DIF | 1D:7:7:11 | HoeleRK1--2--A---001-A02264A01A-0001 | Actuele debiet distributie......: | 0 | -99 | 999
DIF | 1D:7:7:12 | HoeleRK1--2--A---001-A02322A01A-0002 | Inschakelvertraging omschakelen.: | 0 | -9 | 99
DIF | 1D:7:7:13 | HoeleRK1--2--A---001-A02323A01A-0003 | Uitschakelvertraging omschakelen: | 0 | -9 | 99
DIF | 1D:7:7:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02324A01A-0005 | P3.1 in storing.................: | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:7:7:19 | HoeleRK1--2--A---001-A02267A01A-0009 | Hoogdebietregeling actief boven.: | 25 | 0 | 99
DIF | 1D:7:8:11 | HoeleRK1--2--A---001-A02063A01A-0001 | Actuele dT distributie...........: | 0.3 | -9.9 | 99.9
DIF | 1D:7:8:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02064A01A-0005 | Verwarmingsbedrijf (positieve dT): | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:7:8:16 | HoeleRK1--2--A---001-A02065A01A-0006 | Koelbedrijf (negatieve dT).......: | 1 | 1 | 1
DIF | 1D:7:8:19 | HoeleRK1--2--A---001-A02066A01A-0009 | Hysterese bepaling bedrijf obv dt: | 3.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 1D:7:8:1A | HoeleRK1--2--A---001-A02067A01A-0010 | Omschakelvertraging..............: | 15 | 0 | 99
DIF | 1D:7:9:11 | HoeleRK1--2--A---001-A02283A01A-0001 | W-gewenst...: | 99.9 | -9.9 | 99.9
DIF | 1D:7:9:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01130A01A-0009 | TT3.4 retour distributie | 11.7 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:7:9:13 | HoeleRK1--2--A---001-A02073A01A-0003 | Y-uitgang | 0 | -99 | 999
DIF | 1D:7:9:14 | HoeleRK1--2--A---001-A02074A01A-0004 | X-W Diff. | 0 | -9 | 99
DIF | 1D:7:9:19 | HoeleRK1--2--A---001-A02075A01A-0009 | P-aandeel | 5.0 | 0.0 | 100.0
DIF | 1D:7:9:1A | HoeleRK1--2--A---001-A02076A01A-0010 | I-aandeel | 10 | 0 | 100
DIF | 1D:7:9:1B | HoeleRK1--2--A---001-A02077A01A-0011 | D-aandeel | 0 | 0 | 100
DIF | 1D:7:9:1C | HoeleRK1--2--A---001-A02284A01A-0012 | Recirculeren bij retour >.....: | 11.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1D:7:A:11 | HoeleRK1--2--A---001-A02079A01A-0001 | W-gewenst...: | 50.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:7:A:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01129A01A-0009 | TT3.3 aanvoer distributie | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:7:A:13 | HoeleRK1--2--A---001-A02081A01A-0003 | Y-uitgang | 0 | -99 | 999
DIF | 1D:7:A:14 | HoeleRK1--2--A---001-A02082A01A-0004 | X-W Diff. | 0 | -9 | 99
DIF | 1D:7:A:19 | HoeleRK1--2--A---001-A02083A01A-0009 | P-aandeel | 6.0 | 0.0 | 100.0
DIF | 1D:7:A:1A | HoeleRK1--2--A---001-A02084A01A-0010 | I-aandeel | 3 | 0 | 100
DIF | 1D:7:A:1B | HoeleRK1--2--A---001-A02085A01A-0011 | D-aandeel | 0 | 0 | 100
DIF | 1D:7:A:1C | HoeleRK1--2--A---001-A02285A01A-0012 | Recirculeren bij retour <........: | 17.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1D:7:B:11 | HoeleRK1--2--A---001-A02086A01A-0001 | Actuele sturing..................: | 100.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:7:B:19 | HoeleRK1--2--A---001-A02087A01A-0009 | Waarde handmatige sturing........: | 0.0 | 0.0 | 100.0
DIF | 1D:7:B:1F | HoeleRK1--2--A---001-A02088A01A-0015 | Automatisch/handmatig............: | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:7:C:11 | HoeleRK1--2--A---001-A02089A01A-0001 | Actuele afwijking drukverschil tov setpoint.: | 60.1 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:7:C:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02096A01A-0009 | Alarm drukverschilbewaking distributie | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:7:C:19 | HoeleRK1--2--A---001-A02091A01A-0009 | Maximale afwijking drukverschil tov setpoint | 50.0 | 0.0 | 250.0
DIF | 1D:7:C:1A | HoeleRK1--2--A---001-A02092A01A-0010 | Vertraging alarm...............: | 20 | 0 | 99
DIF | 1D:7:C:1F | HoeleRK1--2--A---001-A02093A01A-0015 | Reset alarm drukverschilbewaking | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:7:1:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02221A01A-0005 | Ontladen (0) / Laden (1).............: | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:7:2:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02222A01A-0005 | Actuele sturing....................: | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:7:2:1F | HoeleRK1--2--A---001-A02223A01A-0015 | Automatisch/handmatig..............: | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:7:2:20 | HoeleRK1--2--A---001-A02224A01A-0016 | Handmatige sturing.................: | 1 | 1 | 1
DIF | 1E:7:3:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02225A01A-0005 | Actuele sturing....................: | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:7:3:1F | HoeleRK1--2--A---001-A02226A01A-0015 | Automatisch/handmatig..............: | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:7:3:20 | HoeleRK1--2--A---001-A02227A01A-0016 | Handmatige sturing.................: | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:7:4:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02228A01A-0005 | Actuele sturing....................: | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:7:4:1F | HoeleRK1--2--A---001-A02229A01A-0015 | Automatisch/handmatig..............: | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:7:4:20 | HoeleRK1--2--A---001-A02230A01A-0016 | Handmatige sturing.................: | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:7:5:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02231A01A-0005 | Actuele sturing....................: | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:7:5:1F | HoeleRK1--2--A---001-A02232A01A-0015 | Automatisch/handmatig..............: | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:7:5:20 | HoeleRK1--2--A---001-A02233A01A-0016 | Handmatige sturing.................: | 1 | 1 | 1
DIF | 1F:3:1:11 | HoeleRK1--2--A---001-A02126A01A-0001 | Aantal pompen actief | 0 | 0 | 9
DIF | 1F:3:1:12 | HoeleRK1--2--A---001-A02127A01A-0002 | Actueel setpoint naar pomp | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1F:3:1:19 | HoeleRK1--2--A---001-A02128A01A-0009 | Pompregeling via externe procentsturing (1), interne regeling pomp (2), externe druksensor (3) | 3 | 0 | 3
DIF | 1F:3:1:1C | HoeleRK1--2--A---001-A02129A01A-0012 | Aantal pompen | 1 | 0 | 1
DIF | 1F:3:2:1A | HoeleRK1--2--A---001-A02131A01A-0010 | Nadraaitijd pomp | 1 | 0 | 99
DIF | 1F:3:2:1B | HoeleRK1--2--A---001-A02132A01A-0011 | Minimale rusttijd pomp | 1 | 0 | 99
DIF | 1F:3:3:11 | HoeleRK1--2--A---001-A02133A01A-0001 | Externe toerentalvraag | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1F:3:4:12 | HoeleRK1--2--A---001-A02134A01A-0002 | Berekend setpoint..............: | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1F:3:4:1C | HoeleRK1--2--A---001-A02135A01A-0012 | Setpoint pomp | 0.0 | 0.0 | 250.0
DIF | 1F:3:5:11 | HoeleRK1--2--A---001-A02136A01A-0001 | W-gewenst | 0.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 1F:3:5:12 | HoeleRK1--2--A---001-A02137A01A-0002 | Retourtemperatuur | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1F:3:5:13 | HoeleRK1--2--A---001-A02138A01A-0003 | Y-uitgang | 0 | -99 | 999
DIF | 1F:3:5:14 | HoeleRK1--2--A---001-A02139A01A-0004 | X-W Diff. | 0 | -9 | 99
DIF | 1F:3:5:19 | HoeleRK1--2--A---001-A02140A01A-0009 | P-aandeel | 6.0 | 0.0 | 100.0
DIF | 1F:3:5:1A | HoeleRK1--2--A---001-A02141A01A-0010 | I-aandeel | 3 | 0 | 100
DIF | 1F:3:5:1B | HoeleRK1--2--A---001-A02142A01A-0011 | D-aandeel | 0 | 0 | 100
DIF | 1F:3:6:11 | HoeleRK1--2--A---001-A02143A01A-0001 | W-gewenst...: | 87.8 | -99.9 | 999.9
DIF | 1F:3:6:12 | HoeleRK1--2--A---001-A02144A01A-0002 | Gemeten opvoerhoogte | 88.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1F:3:6:13 | HoeleRK1--2--A---001-A02145A01A-0003 | Y-uitgang | 72 | -99 | 999
DIF | 1F:3:6:14 | HoeleRK1--2--A---001-A02146A01A-0004 | X-W Diff. | 0 | -9 | 999
DIF | 1F:3:6:19 | HoeleRK1--2--A---001-A02147A01A-0009 | P-aandeel | 1.0 | 0.0 | 100.0
DIF | 1F:3:6:1A | HoeleRK1--2--A---001-A02148A01A-0010 | I-aandeel | 3 | 0 | 100
DIF | 1F:3:6:1B | HoeleRK1--2--A---001-A02149A01A-0011 | D-aandeel | 0 | 0 | 100
DIF | 1F:3:B:1F | HoeleRK1--2--A---001-A02150A01A-0015 | Minimum flowbewaking actief | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:3:C:11 | HoeleRK1--2--A---001-A02151A01A-0001 | Flowsensor | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1F:3:C:19 | HoeleRK1--2--A---001-A02152A01A-0009 | Grenswaarde minimale flow | 0.5 | 0.0 | 9.9
DIF | 1F:3:C:1A | HoeleRK1--2--A---001-A02153A01A-0010 | Tijdvertraging uitschakelen | 5 | 0 | 99
DIF | 1F:3:C:1B | HoeleRK1--2--A---001-A02154A01A-0011 | Controletijd | 30 | 0 | 99
DIF | 1F:3:C:1C | HoeleRK1--2--A---001-A02155A01A-0012 | Draaitijd na reset | 3 | 0 | 99
DIF | 1F:D:7:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02158A01A-0005 | Uitgang | 1 | 1 | 1
DIF | 1F:D:7:16 | HoeleRK1--2--A---001-A02191A01A-0009 | Al.pomp P3.1 | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:D:7:1F | HoeleRK1--2--A---001-A02160A01A-0015 | Sturing | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:D:7:20 | HoeleRK1--2--A---001-A02161A01A-0016 | Handwaarde | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:D:8:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02162A01A-0005 | Uitgang | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:D:8:16 | HoeleRK1--2--A---001-A02257A01A-0009 | Dummy storing ivm ontbreken P2 | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:D:8:1F | HoeleRK1--2--A---001-A02164A01A-0015 | Sturing | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:D:8:20 | HoeleRK1--2--A---001-A02165A01A-0016 | Handwaarde | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:D:9:15 | HoeleRK1--2--A---001-A02166A01A-0005 | Uitgang | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:D:9:16 | HoeleRK1--2--A---001-A02258A01A-0009 | Dummy storing ivm ontbreken P3 | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:D:9:1F | HoeleRK1--2--A---001-A02168A01A-0015 | Sturing | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:D:9:20 | HoeleRK1--2--A---001-A02169A01A-0016 | Handwaarde | 0 | 1 | 1
DIF | 21:3:1:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01713A01A-0001 | Aantal pompen actief | 0 | 0 | 9
DIF | 21:3:1:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01714A01A-0002 | Actueel setpoint naar pomp | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 21:3:1:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01715A01A-0009 | Pompregeling via externe procentsturing (1), interne regeling pomp (2), externe druksensor (3) | 3 | 0 | 3
DIF | 21:3:1:1C | HoeleRK1--2--A---001-A01716A01A-0012 | Aantal pompen | 2 | 0 | 3
DIF | 21:3:2:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01717A01A-0009 | Bedrijfstijd wisseling | 144 | 0 | 500
DIF | 21:3:2:1A | HoeleRK1--2--A---001-A01718A01A-0010 | Nadraaitijd pomp | 1 | 0 | 99
DIF | 21:3:2:1B | HoeleRK1--2--A---001-A01719A01A-0011 | Minimale rusttijd pomp | 1 | 0 | 99
DIF | 21:3:3:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01720A01A-0001 | Externe toerentalvraag | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 21:3:4:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01721A01A-0002 | Berekend setpoint..............: | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 21:3:4:1C | HoeleRK1--2--A---001-A01722A01A-0012 | Setpoint pomp | 0.0 | 0.0 | 250.0
DIF | 21:3:5:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01723A01A-0001 | W-gewenst | 0.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 21:3:5:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01724A01A-0002 | Retourtemperatuur | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 21:3:5:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01725A01A-0003 | Y-uitgang | 0 | -99 | 999
DIF | 21:3:5:14 | HoeleRK1--2--A---001-A01726A01A-0004 | X-W Diff. | 0 | -9 | 99
DIF | 21:3:5:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01727A01A-0009 | P-aandeel | 6.0 | 0.0 | 100.0
DIF | 21:3:5:1A | HoeleRK1--2--A---001-A01728A01A-0010 | I-aandeel | 3 | 0 | 100
DIF | 21:3:5:1B | HoeleRK1--2--A---001-A01729A01A-0011 | D-aandeel | 0 | 0 | 100
DIF | 21:3:6:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01762A01A-0001 | W-gewenst...: | 101.7 | -99.9 | 999.9
DIF | 21:3:6:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01730A01A-0002 | Gemeten opvoerhoogte | 101.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 21:3:6:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01731A01A-0003 | Y-uitgang | 30 | -99 | 999
DIF | 21:3:6:14 | HoeleRK1--2--A---001-A01732A01A-0004 | X-W Diff. | 0 | -9 | 99
DIF | 21:3:6:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01733A01A-0009 | P-aandeel | 0.5 | 0.0 | 100.0
DIF | 21:3:6:1A | HoeleRK1--2--A---001-A01734A01A-0010 | I-aandeel | 3 | 0 | 100
DIF | 21:3:6:1B | HoeleRK1--2--A---001-A01735A01A-0011 | D-aandeel | 0 | 0 | 100
DIF | 21:3:B:1F | HoeleRK1--2--A---001-A01737A01A-0015 | Minimum flowbewaking actief | 0 | 1 | 1
DIF | 21:3:C:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01738A01A-0001 | Flowsensor | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 21:3:C:19 | HoeleRK1--2--A---001-A01739A01A-0009 | Grenswaarde minimale flow | 0.5 | 0.0 | 9.9
DIF | 21:3:C:1A | HoeleRK1--2--A---001-A01740A01A-0010 | Tijdvertraging uitschaken | 5 | 0 | 99
DIF | 21:3:C:1B | HoeleRK1--2--A---001-A01741A01A-0011 | Controletijd | 30 | 0 | 99
DIF | 21:3:C:1C | HoeleRK1--2--A---001-A01742A01A-0012 | Draaitijd na reset | 3 | 0 | 99
DIF | 21:D:7:15 | HoeleRK1--2--A---001-A01745A01A-0005 | Uitgang | 0 | 1 | 1
DIF | 21:D:7:16 | HoeleRK1--2--A---001-A01324A01A-0009 | Al.pomp P3.2 | 0 | 1 | 1
DIF | 21:D:7:1F | HoeleRK1--2--A---001-A01747A01A-0015 | Sturing | 0 | 1 | 1
DIF | 21:D:7:20 | HoeleRK1--2--A---001-A01748A01A-0016 | Handwaarde | 0 | 1 | 1
DIF | 21:D:8:15 | HoeleRK1--2--A---001-A01749A01A-0005 | Uitgang | 0 | 1 | 1
DIF | 21:D:8:16 | HoeleRK1--2--A---001-A01346A01A-0009 | Al.pomp P3.3 | 0 | 1 | 1
DIF | 21:D:8:1F | HoeleRK1--2--A---001-A01751A01A-0015 | Sturing | 0 | 1 | 1
DIF | 21:D:8:20 | HoeleRK1--2--A---001-A01752A01A-0016 | Handwaarde | 0 | 1 | 1
DIF | 21:D:9:15 | HoeleRK1--2--A---001-A01753A01A-0005 | Uitgang | 0 | 1 | 1
DIF | 21:D:9:16 | HoeleRK1--2--A---001-A01754A01A-0006 | Storing pomp P3 | 0 | 1 | 1
DIF | 21:D:9:1F | HoeleRK1--2--A---001-A01755A01A-0015 | Sturing | 0 | 1 | 1
DIF | 21:D:9:20 | HoeleRK1--2--A---001-A01756A01A-0016 | Handwaarde | 0 | 1 | 1
DIF | 25:2:1:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01935A01A-0001 | MWh totaal..................: | 51 | -999999 | 9999999
DIF | 25:2:1:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01936A01A-0002 | kW actueel..................: | 99.99 | -9.99 | 99.99
DIF | 25:2:1:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01937A01A-0003 | Ferquentie..................: | 0.0 | -9.0 | 99.0
DIF | 25:2:4:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01938A01A-0001 | Gewenst setpoint............: | 33.3 | -9.9 | 99.9
DIF | 25:2:4:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01939A01A-0002 | Voltage.....................: | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 25:2:4:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01940A01A-0003 | Amperage....................: | 0.0 | -9.0 | 99.0
DIF | 25:2:7:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01941A01A-0001 | Minimale ingestelde frequntie...: | 33.3 | -9.9 | 99.9
DIF | 25:2:7:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01942A01A-0002 | Minimale ingestelde frequntie..: | 99.9 | -9.9 | 99.9
DIF | 25:2:9:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01943A01A-0001 | Bedrijfsuren................: | 10 | -999999 | 9999999
DIF | 25:2:9:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01944A01A-0002 | Modbus adres................: | 99 | -9 | 99
DIF | 25:2:9:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01945A01A-0003 | Baudrate....................: | 99 | -9 | 99
DIF | 25:2:9:14 | HoeleRK1--2--A---001-A01946A01A-0004 | Parity......................: | 99 | -9 | 99
DIF | 26:2:1:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01948A01A-0001 | MWh totaal..................: | 51 | -999999 | 9999999
DIF | 26:2:1:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01949A01A-0002 | kW actueel..................: | 99.99 | -9.99 | 99.99
DIF | 26:2:1:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01950A01A-0003 | Ferquentie..................: | 0.0 | -9.0 | 99.0
DIF | 26:2:4:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01951A01A-0001 | Gewenst setpoint............: | 33.3 | -9.9 | 99.9
DIF | 26:2:4:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01952A01A-0002 | Voltage.....................: | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 26:2:4:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01953A01A-0003 | Amperage....................: | 0.0 | -9.0 | 99.0
DIF | 26:2:7:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01954A01A-0001 | Minimale ingestelde frequntie...: | 33.3 | -9.9 | 99.9
DIF | 26:2:7:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01955A01A-0002 | Minimale ingestelde frequntie..: | 99.9 | -9.9 | 99.9
DIF | 26:2:9:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01956A01A-0001 | Bedrijfsuren................: | 10 | -999999 | 9999999
DIF | 26:2:9:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01957A01A-0002 | Modbus adres................: | 99 | -9 | 99
DIF | 26:2:9:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01958A01A-0003 | Baudrate....................: | 99 | -9 | 99
DIF | 26:2:9:14 | HoeleRK1--2--A---001-A01959A01A-0004 | Parity......................: | 99 | -9 | 99
DIF | 28:2:1:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01411A01A-0001 | Voltage fase 1............: | 232 | -99 | 999
DIF | 28:2:1:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01412A01A-0002 | Voltage fase 2............: | 232 | -99 | 999
DIF | 28:2:1:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01413A01A-0003 | Voltage fase 3............: | 232 | -10 | 999
DIF | 28:2:1:14 | HoeleRK1--2--A---001-A01414A01A-0004 | Active power..............: | -0.5 | -99.9 | 999.9
DIF | 28:2:5:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01415A01A-0001 | Grid ferquentie ..........: | 100 | -99 | 999
DIF | 28:2:5:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01416A01A-0002 | Current L1................: | 999.9 | -9.9 | 999.9
DIF | 28:2:5:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01417A01A-0003 | Current L2................: | 999.9 | -9.9 | 999.9
DIF | 28:2:5:14 | HoeleRK1--2--A---001-A01418A01A-0004 | Current L2................: | 999.9 | -9.9 | 999.9
DIF | 28:2:9:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01419A01A-0001 | Total active energy.......: | 9999999 | -100 | 9999999
DIF | 28:2:9:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01420A01A-0002 | Total active energy L1....: | 9999999 | -99999 | 9999999
DIF | 28:2:9:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01421A01A-0003 | Total active energy L2....: | 9999999 | -99999 | 9999999
DIF | 28:2:9:14 | HoeleRK1--2--A---001-A01422A01A-0004 | Total active energy L3....: | 9999999 | -999999 | 9999999
DIF | 28:4:1:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01423A01A-0001 | cos phi L1.................: | 0.00 | -9.99 | 99.99
DIF | 28:4:1:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01424A01A-0002 | cos phi L2.................: | 0.00 | -9.99 | 99.99
DIF | 28:4:1:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01425A01A-0003 | cos phi L3.................: | 0.00 | -9.99 | 99.99
DIF | 28:4:1:14 | HoeleRK1--2--A---001-A01426A01A-0004 | Total act. energy return T1: | 9999999.0 | 0.0 | 9999999.0
DIF | 28:4:5:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01427A01A-0001 | Total act. energy return T2: | 999999.9 | -9999.9 | 999999.9
DIF | 28:7:1:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01445A01A-0001 | Voltage fase 1............: | 232 | -99 | 999
DIF | 28:7:1:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01446A01A-0002 | Voltage fase 2............: | 232 | -99 | 999
DIF | 28:7:1:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01447A01A-0003 | Voltage fase 3............: | 232 | -10 | 999
DIF | 28:7:1:14 | HoeleRK1--2--A---001-A01448A01A-0004 | Active power..............: | -0.5 | -99.9 | 999.9
DIF | 28:7:5:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01449A01A-0001 | Grid ferquentie ..........: | 100 | -99 | 999
DIF | 28:7:5:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01450A01A-0002 | Current L1................: | 999.9 | -9.9 | 999.9
DIF | 28:7:5:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01451A01A-0003 | Current L2................: | 999.9 | -9.9 | 999.9
DIF | 28:7:5:14 | HoeleRK1--2--A---001-A01452A01A-0004 | Current L2................: | 999.9 | -9.9 | 999.9
DIF | 28:7:9:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01453A01A-0001 | Total active energy.......: | 9999999 | -100 | 9999999
DIF | 28:7:9:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01454A01A-0002 | Total active energy L1....: | 9999999 | -99999 | 9999999
DIF | 28:7:9:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01455A01A-0003 | Total active energy L2....: | 9999999 | -99999 | 9999999
DIF | 28:7:9:14 | HoeleRK1--2--A---001-A01456A01A-0004 | Total active energy L3....: | 9999999 | -999999 | 9999999
DIF | 28:9:1:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01457A01A-0001 | cos phi L1.................: | 0.00 | -9.99 | 99.99
DIF | 28:9:1:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01458A01A-0002 | cos phi L2.................: | 0.00 | -9.99 | 99.99
DIF | 28:9:1:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01459A01A-0003 | cos phi L3.................: | 0.00 | -9.99 | 99.99
DIF | 28:9:1:14 | HoeleRK1--2--A---001-A01460A01A-0004 | Total act. energy return T1: | 9999999.0 | 0.0 | 9999999.0
DIF | 28:9:5:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01461A01A-0001 | Total act. energy return T2: | 999999.9 | -9999.9 | 999999.9
DIF | 29:2:1:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01379A01A-0001 | Energie | 999999936 | -99999992 | 999999936
DIF | 29:2:1:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01380A01A-0002 | Volume | 2748.00 | -99999.99 | 999999.94
DIF | 29:2:1:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01381A01A-0003 | Vermogen | 10.5 | -99999.9 | 999999.9
DIF | 29:2:2:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01383A01A-0001 | Debiet | 5.7 | -99.9 | 999.9
DIF | 29:2:2:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01384A01A-0002 | Aanvoertemperatuur | 13.8 | -9.9 | 99.9
DIF | 29:2:2:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01385A01A-0003 | Retourtemperatuur | 12.3 | -9.9 | 99.9
DIF | 29:2:3:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01386A01A-0001 | Energie tarief 1 | 7100 | -100 | 999999936
DIF | 29:2:3:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01387A01A-0002 | Energie tarief 2 | 0 | -10 | 999999936
DIF | 29:2:3:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01388A01A-0003 | Berekend vermogen | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 29:2:5:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01401A01A-0001 | Energie | 999999936 | -99999992 | 999999936
DIF | 29:2:5:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01402A01A-0002 | Volume | 2748.00 | -99999.99 | 999999.94
DIF | 29:2:5:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01403A01A-0003 | Vermogen | 10.5 | -99999.9 | 999999.9
DIF | 29:2:6:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01405A01A-0001 | Debiet | 5.7 | -99.9 | 999.9
DIF | 29:2:6:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01406A01A-0002 | Aanvoertemperatuur | 13.8 | -9.9 | 99.9
DIF | 29:2:6:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01407A01A-0003 | Retourtemperatuur | 12.3 | -9.9 | 99.9
DIF | 29:2:7:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01408A01A-0001 | Energie tarief 1 | 7100 | -100 | 999999936
DIF | 29:2:7:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01409A01A-0002 | Energie tarief 2 | 0 | -10 | 999999936
DIF | 29:2:7:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01410A01A-0003 | Berekend vermogen | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 29:2:9:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01389A01A-0001 | Energie | 999999936 | -99999992 | 999999936
DIF | 29:2:9:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01390A01A-0002 | Volume | 2748.00 | -99999.99 | 999999.94
DIF | 29:2:9:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01391A01A-0003 | Vermogen | 10.5 | -99999.9 | 999999.9
DIF | 29:2:A:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01393A01A-0001 | Debiet | 5.7 | -99.9 | 999.9
DIF | 29:2:A:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01394A01A-0002 | Aanvoertemperatuur | 13.8 | -9.9 | 99.9
DIF | 29:2:A:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01395A01A-0003 | Retourtemperatuur | 12.3 | -9.9 | 99.9
DIF | 29:2:B:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01396A01A-0001 | Energie tarief 1 | 7100 | -100 | 999999936
DIF | 29:2:B:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01397A01A-0002 | Energie tarief 2 | 0 | -10 | 999999936
DIF | 29:2:B:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01398A01A-0003 | Berekend vermogen | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 29:A:1:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01469A01A-0001 | Energie verwarmen | 0 | -1000 | 99999992
DIF | 29:A:1:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01470A01A-0002 | Volume | 595.0 | -100000.0 | 9999999.0
DIF | 29:A:1:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01471A01A-0003 | Vermogen | 0.0 | -99999.9 | 999999.9
DIF | 29:A:1:14 | HoeleRK1--2--A---001-A01472A01A-0004 | Energie koelen | 0 | -9999999 | 99999992
DIF | 29:A:4:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01473A01A-0001 | Debiet | 30000 | 0 | 30000
DIF | 29:A:4:12 | HoeleRK1--2--A---001-A01474A01A-0002 | Aanvoertemperatuur | 14.3 | -9.9 | 99.9
DIF | 29:A:4:13 | HoeleRK1--2--A---001-A01475A01A-0003 | Retourtemperatuur | 14.3 | -9.9 | 99.9
DIF | 2A:7:1:11 | HoeleRK1--2--A---001-A01124A01A-0009 | PT2.1 systeemdruk tussennet | 4.4 | -9.9 | 99.9
DIF | 2A:7:1:19 | HoeleRK1--2--A---001-A02024A01A-0009 | Setpoint vooralarm.............: | 4.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 2A:7:1:1A | HoeleRK1--2--A---001-A02025A01A-0010 | Setpoint alarm.................: | 3.5 | 0.0 | 9.9
DIF | 2A:7:1:1B | HoeleRK1--2--A---001-A02026A01A-0011 | Vertraging.....................: | 480 | 0 | 480
DIF | 2A:7:1:1C | HoeleRK1--2--A---001-A02027A01A-0012 | Setpoint pompen uit............: | 1.0 | 0.0 | 9.9