## Samenvatting
Project
Nummer | 20191278
Revisie
Projectnaam | Holen-OS03
Onderstation naam | HOLENKWARTIER-RK01-OS03
Installatiebeschrijving
Projectnaam | Holenkwartier Hoorn
Straat
Plaats | Hoorn
Land
Telefoon
Engineer
Bedrijf | Schouten Techniek
Auteur | N.Sijm
Adviesbureau
Naam
Straat
Plaats
Telefoon
Klant
Naam
Straat
Plaats
Telefoon

## Status
Module | I/O | Pin | Adres | User Adres | Tekstadres / Module naam | Geannuleerd | IBS OK | GBS OK | Bevestigd | Extern commentaar | Intern commentaar
DIA | R4DA1 | 16 | 02:6:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00000A01A-0001 | Reserve
DIA | R4DA1 | 17 | 02:6:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00001A01A-0001 | Reserve
DIA | R4DA1 | 18 | 02:6:3 | HoeleRK1--3--A---001-A00002A01A-0001 | Reserve
DIA | R4DA1 | 19 | 02:6:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00003A01A-0001 | Reserve
DIA | R4DA1 | 20 | 02:6:5 | HoeleRK1--3--A---001-A00004A01A-0001 | Reserve
DIA | R4DA1 | 21 | 02:6:6 | HoeleRK1--3--A---001-A00005A01A-0001 | Reserve
ANA | R4DA1 | 22 | 02:6:7 | HoeleRK1--3--A---001-A00006A01A-0001 | Reserve
ANA | R4DA1 | 23 | 02:6:8 | HoeleRK1--3--A---001-A00007A01A-0001 | Reserve
ANA | R4DA1 | 24 | 02:8:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00008A01A-0001 | Reserve
ANA | R4DA1 | 25 | 02:8:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00009A01A-0001 | Reserve
DIE | R4DE1 | 32 | 02:9:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01122A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE1 | 33 | 02:9:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01123A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE1 | 34 | 02:9:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01124A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE1 | 35 | 02:9:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01125A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE1 | 36 | 02:9:5 | HoeleRK1--3--A---001-A01126A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE1 | 37 | 02:9:6 | HoeleRK1--3--A---001-A01127A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE1 | 38 | 02:9:7 | HoeleRK1--3--A---001-A01128A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE1 | 39 | 02:9:8 | HoeleRK1--3--A---001-A01129A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE1 | 40 | 02:B:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00018A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE1 | 41 | 02:B:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00019A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE1 | 42 | 02:B:3 | HoeleRK1--3--A---001-A00020A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE1 | 43 | 02:B:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00021A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE1 | 44 | 02:B:5 | HoeleRK1--3--A---001-A00022A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE1 | 45 | 02:B:6 | HoeleRK1--3--A---001-A00023A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE1 | 46 | 02:B:7 | HoeleRK1--3--A---001-A00024A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE1 | 47 | 02:B:8 | HoeleRK1--3--A---001-A00025A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE2 | 48 | 02:D:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01118A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE2 | 49 | 02:D:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01119A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE2 | 50 | 02:D:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01120A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE2 | 51 | 02:D:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01121A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE2 | 52 | 02:D:5 | HoeleRK1--3--A---001-A00030A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE2 | 53 | 02:D:6 | HoeleRK1--3--A---001-A00031A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE2 | 54 | 02:D:7 | HoeleRK1--3--A---001-A00032A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE2 | 55 | 02:D:8 | HoeleRK1--3--A---001-A00033A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE2 | 56 | 03:1:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00034A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE2 | 57 | 03:1:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00035A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE2 | 58 | 03:1:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01116A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE2 | 59 | 03:1:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01117A01A-0009 | Reserve
ANE | AE03B | 64 | 03:3:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00046A01A-0009 | TT4.1 oppervlaktewater TEO
ANE | AE03B | 65 | 03:3:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00047A01A-0009 | TT4.2 onttrekkingstemp. TEO
ANE | AE03B | 66 | 03:3:3 | HoeleRK1--3--A---001-A00048A01A-0009 | PT4.3 druk aanvoer TSA
ANE | AE03B | 67 | 03:3:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00049A01A-0009 | PT4.4 druk retour TSA
ANE | AE03B | 68 | 03:3:5 | HoeleRK1--3--A---001-A00050A01A-0009 | TT4.5 aanvoer / retour TSA
ANE | AE03B | 69 | 03:3:6 | HoeleRK1--3--A---001-A00051A01A-0009 | TT4.6 retour / aanvoer TSA
ANE | AE03B | 70 | 03:3:7 | HoeleRK1--3--A---001-A00052A01A-0009 | TT4.7 retour tussennet TSA
ANE | AE03B | 71 | 03:3:8 | HoeleRK1--3--A---001-A00053A01A-0009 | TT4.7 aanvoer tussennet TSA TEO
XDE |  |  | 03:3:B | HoeleRK1--3--A---001-A01042A01A-0009 | Blokkeren RAMplotter
ANE | AE03B | 80 | 03:7:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01130A01A-0009 | FT4.1 flowmeting TEO
ANE | AE03B | 81 | 03:7:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01131A01A-0009 | LT4.1 niveau oppervlaktewater
ANE | AE03B | 82 | 03:7:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01132A01A-0009 | PT4.1 druk zuigzijde TEO
ANE | AE03B | 83 | 03:7:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01133A01A-0009 | PT4.2 druk perszijde TEO
ANE | AE03B | 84 | 03:7:5 | HoeleRK1--3--A---001-A01134A01A-0009 | TT5.1 aanvoer commerciele ruimten fase 11
ANE | AE03B | 85 | 03:7:6 | HoeleRK1--3--A---001-A01135A01A-0009 | TT5.2 retour commerciele ruimten fase 11
ANE | AE03B | 86 | 03:7:7 | HoeleRK1--3--A---001-A01136A01A-0009 | Terugmelding frequentieregelaar pomp TEO
ANE | AE03B | 87 | 03:7:8 | HoeleRK1--3--A---001-A01137A01A-0009 | Reserve
XAE |  |  | 03:7:C | HoeleRK1--3--A---001-A01239A01A-0009 | Drukversch. over discfilter
DIE | DAH2E | 96 | 03:B:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01138A01A-0009 | P4.1 bedrijf frequentieregelaar pomp TEO
DIE | DAH2E | 97 | 03:B:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01139A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 98 | 03:B:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01140A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 99 | 03:B:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01141A01A-0009 | Reserve
DIA | DAH2E | 96 | 03:C:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01146A01A-0001 | P4.1 Vrijgave frequentieregelaar pomp TEO
DIA | DAH2E | 97 | 03:C:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01147A01A-0001 | P4.2 pomp vrijgave tussennet
DIA | DAH2E | 98 | 03:C:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01148A01A-0001 | P4.3 boosterpomp terugspoeling
DIA | DAH2E | 99 | 03:C:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01149A01A-0001 | Voeding persluchtcompressor
DIE | DAH2E | 104 | 03:D:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01150A01A-0009 | P4.1 storing frequentieregelaar pomp TEO
DIE | DAH2E | 105 | 03:D:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01151A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 106 | 03:D:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01152A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 107 | 03:D:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01153A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 108 | 03:D:5 | HoeleRK1--3--A---001-A01154A01A-0009 | Hand-P4.1 pomp TEO
DIE | DAH2E | 109 | 03:D:6 | HoeleRK1--3--A---001-A01155A01A-0009 | Hand-P4.2 pomp tussennet
DIE | DAH2E | 110 | 03:D:7 | HoeleRK1--3--A---001-A01156A01A-0009 | Hand-P4.3 boosterpomp terugspoel
DIE | DAH2E | 111 | 03:D:8 | HoeleRK1--3--A---001-A01157A01A-0009 | Hand-Voeding persluchtcompressor
DIE | DAH2E | 112 | 04:1:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01158A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 113 | 04:1:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01159A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 114 | 04:1:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01160A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 115 | 04:1:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01161A01A-0009 | Reserve
DIA | DAH2E | 112 | 04:2:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01166A01A-0001 | M4.1 omkeerinrichting TEO klep 1
DIA | DAH2E | 113 | 04:2:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01167A01A-0001 | M4.2 omkeerinrichting TEO klep 2
DIA | DAH2E | 114 | 04:2:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01168A01A-0001 | M4.3 omkeerinrichting TEO klep 3
DIA | DAH2E | 115 | 04:2:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01169A01A-0001 | M4.4 omkeerinrichting TEO klep 4
DIE | DAH2E | 120 | 04:3:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01170A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 121 | 04:3:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01171A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 122 | 04:3:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01172A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 123 | 04:3:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01173A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 124 | 04:3:5 | HoeleRK1--3--A---001-A01174A01A-0009 | Hand-M4.1 omkeerinr. TEO klep 1
DIE | DAH2E | 125 | 04:3:6 | HoeleRK1--3--A---001-A01175A01A-0009 | Hand-M4.2 omkeerinr. TEO klep 2
DIE | DAH2E | 126 | 04:3:7 | HoeleRK1--3--A---001-A01176A01A-0009 | Hand-M4.3 omkeerinr. TEO klep 3
DIE | DAH2E | 127 | 04:3:8 | HoeleRK1--3--A---001-A01177A01A-0009 | Hand-M4.4 omkeerinr. TEO klep 4
DIE | DAH2E | 128 | 04:5:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01178A01A-0009 | Bedrijf discfilter TEO
DIE | DAH2E | 129 | 04:5:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01179A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 130 | 04:5:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01180A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 131 | 04:5:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01181A01A-0009 | Reserve
DIA | DAH2E | 128 | 04:6:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01186A01A-0001 | Vrijgave discfilter TEO
DIA | DAH2E | 129 | 04:6:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01187A01A-0001 | Forceer spoelcyclus TEO
DIA | DAH2E | 130 | 04:6:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01188A01A-0001 | Reserve
DIA | DAH2E | 131 | 04:6:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01189A01A-0001 | Reserve
DIE | DAH2E | 136 | 04:7:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01190A01A-0009 | Storing discfilter TEO
DIE | DAH2E | 137 | 04:7:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01191A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 138 | 04:7:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01192A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 139 | 04:7:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01193A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 140 | 04:7:5 | HoeleRK1--3--A---001-A01194A01A-0009 | Hand-Vrijgave discfilter TEO
DIE | DAH2E | 141 | 04:7:6 | HoeleRK1--3--A---001-A01195A01A-0009 | Hand-Forceer spoelcyclus TEO
DIE | DAH2E | 142 | 04:7:7 | HoeleRK1--3--A---001-A01196A01A-0009 | Hand-Reserve
DIE | DAH2E | 143 | 04:7:8 | HoeleRK1--3--A---001-A01197A01A-0009 | Hand-Reserve
ANE | AAH3E | 144 | 04:9:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01198A01A-0009 | Reserve
ANE | AAH3E | 145 | 04:9:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01199A01A-0009 | Reserve
ANE | AAH3E | 152 | 04:9:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01210A01A-0009 | Reserve
ANE | AAH3E | 153 | 04:9:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01211A01A-0009 | Reserve
ANA | AAH3E | 144 | 04:A:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01206A01A-0001 | PVC4.1 drukregeling terugspoelklep
ANA | AAH3E | 145 | 04:A:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01207A01A-0001 | PVC4.2 drukregeling retourleiding
ANA | AAH3E | 146 | 04:A:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01208A01A-0001 | P4.1 Sturing frequentieregelaar pomp TEO
ANA | AAH3E | 147 | 04:A:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01209A01A-0001 | Reserve
DIE | AAH3E | 150 | 04:A:5 | HoeleRK1--3--A---001-A01204A01A-0009 | Hand-PVC4.1 drukreg.terugspoelkl
DIE | AAH3E | 151 | 04:A:6 | HoeleRK1--3--A---001-A01205A01A-0009 | Hand-PVC4.2 drukreg.retourleidin
DIE | AAH3E | 158 | 04:A:7 | HoeleRK1--3--A---001-A01216A01A-0009 | Hand-P4.1 sturing freq.reg .TEO
DIE | AAH3E | 159 | 04:A:8 | HoeleRK1--3--A---001-A01217A01A-0009 | Hand-Reserve
DIE | DE07E | 160 | 04:D:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01218A01A-0009 | Noodstop put TEO
DIE | DE07E | 161 | 04:D:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01219A01A-0009 | P4.1 pomp TEO werkschakelaar
DIE | DE07E | 162 | 04:D:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01220A01A-0009 | LA4.1 waterdetectie put TEO
DIE | DE07E | 163 | 04:D:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01221A01A-0009 | Al. PC4.1 perslucht compressor
DIE | DE07E | 164 | 04:D:5 | HoeleRK1--3--A---001-A01222A01A-0009 | Reserve
DIE | DE07E | 165 | 04:D:6 | HoeleRK1--3--A---001-A01223A01A-0009 | Reserve
DIE | DE07E | 166 | 04:D:7 | HoeleRK1--3--A---001-A01224A01A-0009 | Reserve
DIE | DE07E | 167 | 04:D:8 | HoeleRK1--3--A---001-A01225A01A-0009 | Reserve
DIE | DE07E | 168 | 05:1:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01226A01A-0009 | Reserve
DIE | DE07E | 169 | 05:1:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01227A01A-0009 | Reserve
XDE |  |  | 14:C:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01014A01A-0009 | Virtuele koudevraag
DIF |  |  | 16:3:1 |  | Regeneratie Status
DIF |  |  | 16:3:2 |  | Regeneratie Status
DIF |  |  | 16:3:3 |  | Regeneratie Algemeen
DIF |  |  | 16:3:5 |  | Regeneratie P4.1 pomp TEO
DIF |  |  | 16:3:6 |  | Regeneratie Bijverw.aanv
DIF |  |  | 16:3:7 |  | Regeneratie Bijverw.ret
DIF |  |  | 16:3:8 |  | Regeneratie Directe EB WP
DIF |  |  | 16:3:9 |  | Regeneratie Directe EB CV
DIF |  |  | 16:3:A |  | Regeneratie Configuratie
DIF |  |  | 16:3:B |  | Regeneratie PID regeling
XAE |  |  | 16:4:3 | HoeleRK1--3--A---001-A00361A01A-0009 | Actuele referentie watertemperatuur
DIF |  |  | 16:4:A |  | Regeneratie Pomp P4.1-1&2
WHR |  |  | 16:4:B | HoeleRK1--3--A---001-A00366A01A-0000 | Regeneratie Nachtklok
XDE |  |  | 16:E:C | HoeleRK1--3--A---001-A00371A01A-0009 | Pomp 5.1
XDE |  |  | 17:3:9 | HoeleRK1--3--A---001-A01113A01A-0009 | Omsch. ref sensor (ivm defect)
DIF |  |  | 17:5:1 |  | Regeneratie aanvullendDiscfilter
DIF |  |  | 17:5:2 |  | Regeneratie aanvullendDiscf tellers
DIF |  |  | 17:5:3 |  | Regeneratie aanvullendDiscf. bev.
DIF |  |  | 17:5:7 |  | Regeneratie aanvullendTSA
DIF |  |  | 17:5:9 |  | Regeneratie aanvullendWisselkleppen
DIF |  |  | 17:5:A |  | Regeneratie aanvullendWisselkleppen
WHR |  |  | 17:5:B | HoeleRK1--3--A---001-A00425A01A-0000 | Regeneratie aanvullendBep.ref.temp
WHR |  |  | 17:5:C | HoeleRK1--3--A---001-A00426A01A-0000 | Regeneratie aanvullendBep.ref.temp
XDE |  |  | 17:7:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00432A01A-0009 | Max tijdsduur spoelen discfilter
XDE |  |  | 17:7:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00433A01A-0009 | Max aantal spoelacties Bernoulli
XDE |  |  | 17:9:7 | HoeleRK1--3--A---001-A00439A01A-0009 | Terugspoelen TSA gewenst
DIF |  |  | 17:B:4 |  | Regeneratie aanvullendOnttr.filters
DIF |  |  | 17:B:5 |  | Regeneratie aanvullendOnttr.filters
XDE |  |  | 17:B:7 | HoeleRK1--3--A---001-A00440A01A-0009 | Verstopping TSA OWS
XDE |  |  | 17:E:6 | HoeleRK1--3--A---001-A01097A01A-0009 | Aanzuigfilter F4.1 vervuild
XDE |  |  | 17:E:7 | HoeleRK1--3--A---001-A01098A01A-0009 | Aanzuigfilter F4.2 vervuild
XDE |  |  | 17:F:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00441A01A-0009 | Vrijgave regeling Bernoulli
XDE |  |  | 18:2:5 | HoeleRK1--3--A---001-A01109A01A-0009 | XDE Digitale ingang
DIF |  |  | 18:4:1 |  | Flowregeling TEO dT over TSA
DIF |  |  | 18:4:2 |  | Flowregeling TEO Reg. GKW
DIF |  |  | 18:4:4 |  | Flowregeling TEO
XAE |  |  | 18:5:5 | HoeleRK1--3--A---001-A01105A01A-0009 | Tbv test
XDE |  |  | 18:F:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00476A01A-0009 | dT over TSA te hoog en max debie
XDE |  |  | 19:7:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00494A01A-0009 | Warmte vraag tbv test
XDE |  |  | 19:7:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00495A01A-0009 | Spoelvraag tbv test
XDE |  |  | 19:7:7 | HoeleRK1--3--A---001-A00496A01A-0009 | Terugm. pomp FO t.b.v test
XDE |  |  | 19:8:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00497A01A-0009 | Handmatige keuze
XDE |  |  | 19:8:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00498A01A-0009 | Handmatige keuze
XDE |  |  | 19:9:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00499A01A-0009 | Handmatig warmtevraag ja/nee
XDE |  |  | 19:9:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00500A01A-0009 | Handmatig warmtevraag ja/nee
DIF |  |  | 1A:3:1 |  | Mastercontroller TEO Hoofdscherm
DIF |  |  | 1A:4:1 |  | Mastercontroller TEO Noodstop
DIF |  |  | 1A:4:3 |  | Mastercontroller TEO Drukhandh/vul
DIF |  |  | 1A:4:4 |  | Mastercontroller TEO Drukhandh/vul
DIF |  |  | 1A:4:5 |  | Mastercontroller TEO Drukhandh/vul
DIF |  |  | 1A:4:6 |  | Mastercontroller TEO rukhandhaving
DIF |  |  | 1A:4:7 |  | Mastercontroller TEO Status
DIF |  |  | 1A:4:8 |  | Mastercontroller TEO Laden
DIF |  |  | 1A:4:A |  | Mastercontroller TEO Spuien
DIF |  |  | 1A:4:B |  | Mastercontroller TEO Start/stop
DIF |  |  | 1A:4:C |  | Mastercontroller TEO Instellingen
XDE |  |  | 1A:9:3 | HoeleRK1--3--A---001-A00583A01A-0009 | Max. aantal drukhandhavingen TEO
XDE |  |  | 1A:9:C | HoeleRK1--3--A---001-A00584A01A-0009 | Lekkage TEO
DIF |  |  | 1B:3:1 |  | Laden TEO Status
DIF |  |  | 1B:3:2 |  | Laden TEO Starten
DIF |  |  | 1B:3:5 |  | Laden TEO Debietreg.
DIF |  |  | 1B:3:6 |  | Laden TEO Debietreg.
DIF |  |  | 1B:3:7 |  | Laden TEO Debietreg.
DIF |  |  | 1B:3:8 |  | Laden TEO Debietreg.
DIF |  |  | 1B:9:1 |  | Laden TEO Stoppen
DIF |  |  | 1B:9:2 |  | Laden TEO Stoppen
DIF |  |  | 1B:9:4 |  | Laden TEO Frequentieomv
DIF |  |  | 1B:9:5 |  | Laden TEO Frequentieomv
DIF |  |  | 1B:9:6 |  | Laden TEO Frequentieomv
DIF |  |  | 1B:9:7 |  | Laden TEO Frequentieomv
DIF |  |  | 1B:9:8 |  | Laden TEO Frequentieomv
DIF |  |  | 1B:9:9 |  | Laden TEO Frequentieomv
DIF |  |  | 1B:9:A |  | Laden TEO Onttrekbron
DIF |  |  | 1B:9:B |  | Laden TEO Spec.debiet
XDE |  |  | 1B:B:C | HoeleRK1--3--A---001-A00673A01A-0009 | Onderschr.min.spec.debiet OWS
XDE |  |  | 1B:E:A | HoeleRK1--3--A---001-A00674A01A-0009 | Max proceduretijd stopladen TEO
XDE |  |  | 1B:E:B | HoeleRK1--3--A---001-A00675A01A-0009 | Max. proc tijd starten laden TEO
XDE |  |  | 1B:E:C | HoeleRK1--3--A---001-A00676A01A-0009 | maximale flowafwijking laden TEO
XDE |  |  | 1C:2:9 | HoeleRK1--3--A---001-A00695A01A-0009 | WB altijd laatste bron (OWS)
DIF |  |  | 1C:3:1 |  | Spuien TEO Status
DIF |  |  | 1C:3:2 |  | Spuien TEO Starten
DIF |  |  | 1C:3:3 |  | Spuien TEO Vlinderklep
DIF |  |  | 1C:3:4 |  | Spuien TEO Spuiklep
DIF |  |  | 1C:3:5 |  | Spuien TEO Spui-regeling
XDE |  |  | 1C:7:B | HoeleRK1--3--A---001-A00718A01A-0009 | Tbv verwijderen tab onderhoud
DIF |  |  | 1C:9:1 |  | Spuien TEO Stoppen
DIF |  |  | 1C:9:2 |  | Spuien TEO Stoppen
DIF |  |  | 1C:9:3 |  | Spuien TEO Spuiklep
DIF |  |  | 1C:9:4 |  | Spuien TEO Frequentieomv
DIF |  |  | 1C:9:5 |  | Spuien TEO Frequentieomv
DIF |  |  | 1C:9:6 |  | Spuien TEO Frequentieomv
DIF |  |  | 1C:9:7 |  | Spuien TEO Frequentieomv
DIF |  |  | 1C:9:8 |  | Spuien TEO Frequentieomv
DIF |  |  | 1C:9:9 |  | Spuien TEO Spuimeter
XDE |  |  | 1C:9:B | HoeleRK1--3--A---001-A00748A01A-0009 | L(WB)-OH-min.spuien TEO
XDE |  |  | 1C:D:B | HoeleRK1--3--A---001-A00749A01A-0009 | Max proc tijd stop spuien TEO
XDE |  |  | 1C:D:C | HoeleRK1--3--A---001-A00750A01A-0009 | Max.proc.tijd starten spuien TEO
DIF |  |  | 1D:4:1 |  | Dukhandhaving TEO Status
DIF |  |  | 1D:4:2 |  | Dukhandhaving TEO Starten
DIF |  |  | 1D:4:3 |  | Dukhandhaving TEO Onttrek.bron
DIF |  |  | 1D:4:4 |  | Dukhandhaving TEO Frequentieomv
DIF |  |  | 1D:4:5 |  | Dukhandhaving TEO Frequentieomv
DIF |  |  | 1D:4:6 |  | Dukhandhaving TEO Frequentieomv
DIF |  |  | 1D:4:7 |  | Dukhandhaving TEO Frequentieomv
DIF |  |  | 1D:4:8 |  | Dukhandhaving TEO Frequentieomv
XDE |  |  | 1D:C:C | HoeleRK1--3--A---001-A00812A01A-0009 | Max.proceduretijd drukhand.TEO
DIF |  |  | 1E:4:2 |  | Systeembeveiliging TEOSysteemdruk
DIF |  |  | 1E:4:3 |  | Systeembeveiliging TEOFlow
DIF |  |  | 1E:4:A |  | Systeembeveiliging TEOHardware
XAE |  |  | 1E:5:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00856A01A-0009 | Flow TEO
XAE |  |  | 1E:5:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00857A01A-0009 | Systeemdruk TEO
XAE |  |  | 1E:5:5 | HoeleRK1--3--A---001-A00858A01A-0009 | Systeemdruk warmebron
XDE |  |  | 1E:7:B | HoeleRK1--3--A---001-A00859A01A-0009 | Storing FO TEO
XDE |  |  | 1E:9:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00860A01A-0009 | Minimale flow TEO
XDE |  |  | 1E:9:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00861A01A-0009 | min druk TEO
XDE |  |  | 1E:9:5 | HoeleRK1--3--A---001-A00862A01A-0009 | min druk TEO
XDE |  |  | 1E:B:B | HoeleRK1--3--A---001-A00863A01A-0009 | Noodstop schakelkast RK1
XDE |  |  | 1E:D:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00864A01A-0009 | max druk TEO
XDE |  |  | 1E:D:5 | HoeleRK1--3--A---001-A00865A01A-0009 | max druk TEO
XDE |  |  | 1F:3:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00877A01A-0009 | Handnoodstop v.Mastercontrol.TEO
XDE |  |  | 1F:3:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00878A01A-0009 | Noodstop van Mastercontrol. TEO
DIF |  |  | 1F:4:1 |  | Noodstop TEO Reset
DIF |  |  | 1F:4:2 |  | Noodstop TEO Status
DIF |  |  | 1F:4:3 |  | Noodstop TEO Status
XAE |  |  | 20:3:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00895A01A-0009 | BP13.1/13.2 St.freqreg.bronsyst.
XDE |  |  | 21:1:C | HoeleRK1--3--A---001-A00904A01A-0009 | Inverteren drukhandh gestopt TEO
DIF |  |  | 22:4:1 |  | Drukregeling PCV4.2 Algemeen
DIF |  |  | 22:4:2 |  | Drukregeling PCV4.2 Status
DIF |  |  | 22:4:3 |  | Drukregeling PCV4.2 PID regelklep
DIF |  |  | 22:4:4 |  | Drukregeling PCV4.2 Handbediening
XDE |  |  | 23:7:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00040A01A-0009 | Al. multilink RK1 OS3 Holenkwart

## Modules
Module | I/O | Pin | Adres | User Adres | Tekstadres | Par1 | Par2 | Par3 | Par4 | Par5 | Par6 | Par7 | Par8 | Par9 | Par10 | Par11 | Par12 | Par13 | Par14 | Par15 | Par16 | Par17 | Par18 | Par19 | Par20 | Par21 | Par22 | Par23 | Par24
DIA | R4DA1 | 16 | 02:6:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00000A01A-0001 | Reserve | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | R4DA1 | 17 | 02:6:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00001A01A-0001 | Reserve | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | R4DA1 | 18 | 02:6:3 | HoeleRK1--3--A---001-A00002A01A-0001 | Reserve | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | R4DA1 | 19 | 02:6:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00003A01A-0001 | Reserve | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | R4DA1 | 20 | 02:6:5 | HoeleRK1--3--A---001-A00004A01A-0001 | Reserve | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | R4DA1 | 21 | 02:6:6 | HoeleRK1--3--A---001-A00005A01A-0001 | Reserve | Par1: Nee; Par4: 0
ANA | R4DA1 | 22 | 02:6:7 | HoeleRK1--3--A---001-A00006A01A-0001 | Reserve | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
ANA | R4DA1 | 23 | 02:6:8 | HoeleRK1--3--A---001-A00007A01A-0001 | Reserve | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
ANA | R4DA1 | 24 | 02:8:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00008A01A-0001 | Reserve | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
ANA | R4DA1 | 25 | 02:8:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00009A01A-0001 | Reserve | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
DIE | R4DE1 | 32 | 02:9:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01122A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 33 | 02:9:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01123A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 34 | 02:9:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01124A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 35 | 02:9:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01125A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 36 | 02:9:5 | HoeleRK1--3--A---001-A01126A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 37 | 02:9:6 | HoeleRK1--3--A---001-A01127A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 38 | 02:9:7 | HoeleRK1--3--A---001-A01128A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 39 | 02:9:8 | HoeleRK1--3--A---001-A01129A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
ANE | R4DE1 | 40 | 02:B:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00018A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 41 | 02:B:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00019A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 42 | 02:B:3 | HoeleRK1--3--A---001-A00020A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 43 | 02:B:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00021A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 44 | 02:B:5 | HoeleRK1--3--A---001-A00022A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 45 | 02:B:6 | HoeleRK1--3--A---001-A00023A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 46 | 02:B:7 | HoeleRK1--3--A---001-A00024A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 47 | 02:B:8 | HoeleRK1--3--A---001-A00025A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
DIE | R4DE2 | 48 | 02:D:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01118A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE2 | 49 | 02:D:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01119A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE2 | 50 | 02:D:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01120A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE2 | 51 | 02:D:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01121A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE2 | 52 | 02:D:5 | HoeleRK1--3--A---001-A00030A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE2 | 53 | 02:D:6 | HoeleRK1--3--A---001-A00031A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
ANE | R4DE2 | 54 | 02:D:7 | HoeleRK1--3--A---001-A00032A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE2 | 55 | 02:D:8 | HoeleRK1--3--A---001-A00033A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE2 | 56 | 03:1:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00034A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE2 | 57 | 03:1:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00035A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE2 | 58 | 03:1:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01116A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE2 | 59 | 03:1:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01117A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 64 | 03:3:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00046A01A-0009 | TT4.1 oppervlaktewater TEO | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 65 | 03:3:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00047A01A-0009 | TT4.2 onttrekkingstemp. TEO | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 66 | 03:3:3 | HoeleRK1--3--A---001-A00048A01A-0009 | PT4.3 druk aanvoer TSA | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 67 | 03:3:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00049A01A-0009 | PT4.4 druk retour TSA | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 68 | 03:3:5 | HoeleRK1--3--A---001-A00050A01A-0009 | TT4.5 aanvoer / retour TSA | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 69 | 03:3:6 | HoeleRK1--3--A---001-A00051A01A-0009 | TT4.6 retour / aanvoer TSA | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 70 | 03:3:7 | HoeleRK1--3--A---001-A00052A01A-0009 | TT4.7 retour tussennet TSA | -9999 | 99999 | 10 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 71 | 03:3:8 | HoeleRK1--3--A---001-A00053A01A-0009 | TT4.7 aanvoer tussennet TSA TEO | -9999 | 99999 | 10 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
XDE |  |  | 03:3:B | HoeleRK1--3--A---001-A01042A01A-0009 | Blokkeren RAMplotter | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
ANE | AE03B | 80 | 03:7:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01130A01A-0009 | FT4.1 flowmeting TEO | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 81 | 03:7:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01131A01A-0009 | LT4.1 niveau oppervlaktewater | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 82 | 03:7:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01132A01A-0009 | PT4.1 druk zuigzijde TEO | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 83 | 03:7:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01133A01A-0009 | PT4.2 druk perszijde TEO | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 84 | 03:7:5 | HoeleRK1--3--A---001-A01134A01A-0009 | TT5.1 aanvoer commerciele ruimten fase 11 | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 85 | 03:7:6 | HoeleRK1--3--A---001-A01135A01A-0009 | TT5.2 retour commerciele ruimten fase 11 | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 86 | 03:7:7 | HoeleRK1--3--A---001-A01136A01A-0009 | Terugmelding frequentieregelaar pomp TEO | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 87 | 03:7:8 | HoeleRK1--3--A---001-A01137A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
XAE |  |  | 03:7:C | HoeleRK1--3--A---001-A01239A01A-0009 | Drukversch. over discfilter | 0 | 100 | 10 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
DIE | DAH2E | 96 | 03:B:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01138A01A-0009 | P4.1 bedrijf frequentieregelaar pomp TEO | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 97 | 03:B:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01139A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 98 | 03:B:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01140A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 99 | 03:B:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01141A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIA | DAH2E | 96 | 03:C:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01146A01A-0001 | P4.1 Vrijgave frequentieregelaar pomp TEO | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 97 | 03:C:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01147A01A-0001 | P4.2 pomp vrijgave tussennet | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 98 | 03:C:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01148A01A-0001 | P4.3 boosterpomp terugspoeling | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 99 | 03:C:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01149A01A-0001 | Voeding persluchtcompressor | Par1: Nee; Par4: 0
DIE | DAH2E | 104 | 03:D:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01150A01A-0009 | P4.1 storing frequentieregelaar pomp TEO | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 105 | 03:D:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01151A01A-0009 | Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 106 | 03:D:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01152A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 107 | 03:D:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01153A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 108 | 03:D:5 | HoeleRK1--3--A---001-A01154A01A-0009 | Hand-P4.1 pomp TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 109 | 03:D:6 | HoeleRK1--3--A---001-A01155A01A-0009 | Hand-P4.2 pomp tussennet | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 110 | 03:D:7 | HoeleRK1--3--A---001-A01156A01A-0009 | Hand-P4.3 boosterpomp terugspoel | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 111 | 03:D:8 | HoeleRK1--3--A---001-A01157A01A-0009 | Hand-Voeding persluchtcompressor | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 112 | 04:1:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01158A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 113 | 04:1:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01159A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 114 | 04:1:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01160A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 115 | 04:1:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01161A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIA | DAH2E | 112 | 04:2:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01166A01A-0001 | M4.1 omkeerinrichting TEO klep 1 | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 113 | 04:2:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01167A01A-0001 | M4.2 omkeerinrichting TEO klep 2 | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 114 | 04:2:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01168A01A-0001 | M4.3 omkeerinrichting TEO klep 3 | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 115 | 04:2:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01169A01A-0001 | M4.4 omkeerinrichting TEO klep 4 | Par1: Nee; Par4: 0
DIE | DAH2E | 120 | 04:3:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01170A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 121 | 04:3:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01171A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 122 | 04:3:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01172A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 123 | 04:3:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01173A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 124 | 04:3:5 | HoeleRK1--3--A---001-A01174A01A-0009 | Hand-M4.1 omkeerinr. TEO klep 1 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 125 | 04:3:6 | HoeleRK1--3--A---001-A01175A01A-0009 | Hand-M4.2 omkeerinr. TEO klep 2 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 126 | 04:3:7 | HoeleRK1--3--A---001-A01176A01A-0009 | Hand-M4.3 omkeerinr. TEO klep 3 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 127 | 04:3:8 | HoeleRK1--3--A---001-A01177A01A-0009 | Hand-M4.4 omkeerinr. TEO klep 4 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 128 | 04:5:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01178A01A-0009 | Bedrijf discfilter TEO | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 129 | 04:5:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01179A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 130 | 04:5:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01180A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 131 | 04:5:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01181A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIA | DAH2E | 128 | 04:6:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01186A01A-0001 | Vrijgave discfilter TEO | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 129 | 04:6:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01187A01A-0001 | Forceer spoelcyclus TEO | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 130 | 04:6:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01188A01A-0001 | Reserve | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 131 | 04:6:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01189A01A-0001 | Reserve | Par1: Nee; Par4: 0
DIE | DAH2E | 136 | 04:7:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01190A01A-0009 | Storing discfilter TEO | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 137 | 04:7:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01191A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 138 | 04:7:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01192A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 139 | 04:7:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01193A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 140 | 04:7:5 | HoeleRK1--3--A---001-A01194A01A-0009 | Hand-Vrijgave discfilter TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 141 | 04:7:6 | HoeleRK1--3--A---001-A01195A01A-0009 | Hand-Forceer spoelcyclus TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 142 | 04:7:7 | HoeleRK1--3--A---001-A01196A01A-0009 | Hand-Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 143 | 04:7:8 | HoeleRK1--3--A---001-A01197A01A-0009 | Hand-Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
ANE | AAH3E | 144 | 04:9:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01198A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AAH3E | 145 | 04:9:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01199A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AAH3E | 152 | 04:9:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01210A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AAH3E | 153 | 04:9:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01211A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANA | AAH3E | 144 | 04:A:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01206A01A-0001 | PVC4.1 drukregeling terugspoelklep | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
ANA | AAH3E | 145 | 04:A:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01207A01A-0001 | PVC4.2 drukregeling retourleiding | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
ANA | AAH3E | 146 | 04:A:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01208A01A-0001 | P4.1 Sturing frequentieregelaar pomp TEO | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
ANA | AAH3E | 147 | 04:A:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01209A01A-0001 | Reserve | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
DIE | AAH3E | 150 | 04:A:5 | HoeleRK1--3--A---001-A01204A01A-0009 | Hand-PVC4.1 drukreg.terugspoelkl | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | AAH3E | 151 | 04:A:6 | HoeleRK1--3--A---001-A01205A01A-0009 | Hand-PVC4.2 drukreg.retourleidin | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | AAH3E | 158 | 04:A:7 | HoeleRK1--3--A---001-A01216A01A-0009 | Hand-P4.1 sturing freq.reg .TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | AAH3E | 159 | 04:A:8 | HoeleRK1--3--A---001-A01217A01A-0009 | Hand-Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DE07E | 160 | 04:D:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01218A01A-0009 | Noodstop put TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DE07E | 161 | 04:D:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01219A01A-0009 | P4.1 pomp TEO werkschakelaar | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DE07E | 162 | 04:D:3 | HoeleRK1--3--A---001-A01220A01A-0009 | LA4.1 waterdetectie put TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DE07E | 163 | 04:D:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01221A01A-0009 | Al. PC4.1 perslucht compressor | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DE07E | 164 | 04:D:5 | HoeleRK1--3--A---001-A01222A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DE07E | 165 | 04:D:6 | HoeleRK1--3--A---001-A01223A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DE07E | 166 | 04:D:7 | HoeleRK1--3--A---001-A01224A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DE07E | 167 | 04:D:8 | HoeleRK1--3--A---001-A01225A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DE07E | 168 | 05:1:1 | HoeleRK1--3--A---001-A01226A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DE07E | 169 | 05:1:2 | HoeleRK1--3--A---001-A01227A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 14:C:4 | HoeleRK1--3--A---001-A01014A01A-0009 | Virtuele koudevraag | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 4592; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XAE |  |  | 16:4:3 | HoeleRK1--3--A---001-A00361A01A-0009 | Actuele referentie watertemperatuur | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 16:E:C | HoeleRK1--3--A---001-A00371A01A-0009 | Pomp 5.1 | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 11896; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 17:3:9 | HoeleRK1--3--A---001-A01113A01A-0009 | Omsch. ref sensor (ivm defect) | Par1: 0; Par2: Ja; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1240; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 17:7:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00432A01A-0009 | Max tijdsduur spoelen discfilter | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 17:7:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00433A01A-0009 | Max aantal spoelacties Bernoulli | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 25; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 17:9:7 | HoeleRK1--3--A---001-A00439A01A-0009 | Terugspoelen TSA gewenst | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 4409; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 17:B:7 | HoeleRK1--3--A---001-A00440A01A-0009 | Verstopping TSA OWS | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 17:E:6 | HoeleRK1--3--A---001-A01097A01A-0009 | Aanzuigfilter F4.1 vervuild | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 44; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 17:E:7 | HoeleRK1--3--A---001-A01098A01A-0009 | Aanzuigfilter F4.2 vervuild | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 17:F:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00441A01A-0009 | Vrijgave regeling Bernoulli | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 2332; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 18:2:5 | HoeleRK1--3--A---001-A01109A01A-0009 | XDE Digitale ingang | Par1: 0; Par2: Ja; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 7259; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XAE |  |  | 18:5:5 | HoeleRK1--3--A---001-A01105A01A-0009 | Tbv test | 0 | 100 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 18:F:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00476A01A-0009 | dT over TSA te hoog en max debie | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 10125; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 19:7:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00494A01A-0009 | Warmte vraag tbv test | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 16734; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 19:7:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00495A01A-0009 | Spoelvraag tbv test | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 5412; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 19:7:7 | HoeleRK1--3--A---001-A00496A01A-0009 | Terugm. pomp FO t.b.v test | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 10510; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 19:8:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00497A01A-0009 | Handmatige keuze | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 618; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 19:8:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00498A01A-0009 | Handmatige keuze | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 618; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 19:9:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00499A01A-0009 | Handmatig warmtevraag ja/nee | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 19:9:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00500A01A-0009 | Handmatig warmtevraag ja/nee | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1A:9:3 | HoeleRK1--3--A---001-A00583A01A-0009 | Max. aantal drukhandhavingen TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1A:9:C | HoeleRK1--3--A---001-A00584A01A-0009 | Lekkage TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 309; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:B:C | HoeleRK1--3--A---001-A00673A01A-0009 | Onderschr.min.spec.debiet OWS | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 4; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:E:A | HoeleRK1--3--A---001-A00674A01A-0009 | Max proceduretijd stopladen TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 228; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:E:B | HoeleRK1--3--A---001-A00675A01A-0009 | Max. proc tijd starten laden TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 2819; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:E:C | HoeleRK1--3--A---001-A00676A01A-0009 | maximale flowafwijking laden TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 421; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:2:9 | HoeleRK1--3--A---001-A00695A01A-0009 | WB altijd laatste bron (OWS) | Par1: 0; Par2: Ja; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 29814; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:7:B | HoeleRK1--3--A---001-A00718A01A-0009 | Tbv verwijderen tab onderhoud | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:9:B | HoeleRK1--3--A---001-A00748A01A-0009 | L(WB)-OH-min.spuien TEO | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 16962; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:D:B | HoeleRK1--3--A---001-A00749A01A-0009 | Max proc tijd stop spuien TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:D:C | HoeleRK1--3--A---001-A00750A01A-0009 | Max.proc.tijd starten spuien TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1D:C:C | HoeleRK1--3--A---001-A00812A01A-0009 | Max.proceduretijd drukhand.TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 637; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XAE |  |  | 1E:5:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00856A01A-0009 | Flow TEO | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 1E:5:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00857A01A-0009 | Systeemdruk TEO | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.2
XAE |  |  | 1E:5:5 | HoeleRK1--3--A---001-A00858A01A-0009 | Systeemdruk warmebron | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 1E:7:B | HoeleRK1--3--A---001-A00859A01A-0009 | Storing FO TEO | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 34; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1E:9:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00860A01A-0009 | Minimale flow TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 2970; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1E:9:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00861A01A-0009 | min druk TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1641; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1E:9:5 | HoeleRK1--3--A---001-A00862A01A-0009 | min druk TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1637; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1E:B:B | HoeleRK1--3--A---001-A00863A01A-0009 | Noodstop schakelkast RK1 | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 280; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1E:D:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00864A01A-0009 | max druk TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1039; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1E:D:5 | HoeleRK1--3--A---001-A00865A01A-0009 | max druk TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1449; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1F:3:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00877A01A-0009 | Handnoodstop v.Mastercontrol.TEO | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 10272; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1F:3:2 | HoeleRK1--3--A---001-A00878A01A-0009 | Noodstop van Mastercontrol. TEO | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 22186; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XAE |  |  | 20:3:1 | HoeleRK1--3--A---001-A00895A01A-0009 | BP13.1/13.2 St.freqreg.bronsyst. | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 21:1:C | HoeleRK1--3--A---001-A00904A01A-0009 | Inverteren drukhandh gestopt TEO | Par1: 0; Par2: Ja; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 28307; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 23:7:4 | HoeleRK1--3--A---001-A00040A01A-0009 | Al. multilink RK1 OS3 Holenkwart | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0

## Vensters
Module | Adres | User Adres | Tekstadres | Initial | Minimum | Maximum
DIF | 16:3:1:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00317A01A-0001 | Mastercontroller status: | 1 | 0 | 6
DIF | 16:3:1:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00318A01A-0002 | Mastercontroller status overig: | 1 | 0 | 4
DIF | 16:3:1:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00319A01A-0005 | Rust regeneratie | 0 | 1 | 1
DIF | 16:3:1:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00320A01A-0006 | Regeneratie bijverwarmen aanvoer | 0 | 1 | 1
DIF | 16:3:1:17 | HoeleRK1--3--A---001-A00321A01A-0007 | Regeneratie bijverwarmen retour | 0 | 1 | 1
DIF | 16:3:1:18 | HoeleRK1--3--A---001-A00322A01A-0008 | Regeneratie directe energiebron WP | 0 | 1 | 1
DIF | 16:3:2:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00323A01A-0005 | Regeneratie directe energiebron CV | 0 | 1 | 1
DIF | 16:3:2:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00324A01A-0006 | Regeneratie controle beschikbaarheid | 0 | 1 | 1
DIF | 16:3:2:17 | HoeleRK1--3--A---001-A01065A01A-0007 | Spoelen discfilter.................: | 0 | 1 | 1
DIF | 16:3:3:13 | HoeleRK1--3--A---001-A00361A01A-0009 | Actuele referentie watertemperatuur | 17 | -9 | 99
DIF | 16:3:3:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00327A01A-0006 | Vrijgave o.b.v. watertemperatuur: | 1 | 1 | 1
DIF | 16:3:3:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00328A01A-0009 | Min. watertemp vrijg. TEO.......: | 13.0 | -9.0 | 30.0
DIF | 16:3:3:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00329A01A-0010 | Virtuele koudevraag bij Twater >: | 16.0 | -9.0 | 30.0
DIF | 16:3:3:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00330A01A-0011 | Verlaging min. watertemp nacht..: | 1.0 | 0.0 | 9.0
DIF | 16:3:5:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00331A01A-0001 | Stand | 0 | -9 | 99
DIF | 16:3:5:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00332A01A-0002 | Stand | 0 | -9 | 99
DIF | 16:3:5:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00333A01A-0009 | Rusttijd pomp...........: | 0 | 0 | 99
DIF | 16:3:5:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00334A01A-0010 | Draaitijd pomp..........: | 0 | 0 | 9
DIF | 16:3:6:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00335A01A-0009 | Inschakelpunt bijverwarmen aanv..: | 5.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 16:3:6:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00336A01A-0010 | Uitschakelpunt bijverwarmen aanv.: | 0.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 16:3:6:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00337A01A-0011 | Tijdvertraging uitschakelen bijv.: | 999 | -99 | 999
DIF | 16:3:6:1C | HoeleRK1--3--A---001-A00338A01A-0012 | Setpoint vrijgave flow P2.1......: | 1.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 16:3:6:1D | HoeleRK1--3--A---001-A00339A01A-0013 | Tijdsvertraging..................: | 1 | -9 | 99
DIF | 16:3:7:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00340A01A-0009 | Inschakelpunt bijverwarmen retour.: | 5.0 | 0.0 | 9.0
DIF | 16:3:7:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00341A01A-0010 | Uitschakelpunt bijverwarmen retour | 0.0 | 0.0 | 9.0
DIF | 16:3:7:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00342A01A-0011 | Tijdvertraging uitschakelen bijverwarmen retour | 60 | 0 | 999
DIF | 16:3:8:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00343A01A-0009 | Inschakelpunt directe energiebron warmtepomp | 0.0 | -30.0 | 30.0
DIF | 16:3:8:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00344A01A-0010 | Uitschakelpunt directe energiebron warmtepomp | 0.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 16:3:8:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00345A01A-0011 | Tijdvertraging uitschakelen directe energiebron warmtepomp | 999 | 0 | 999
DIF | 16:3:8:1C | HoeleRK1--3--A---001-A00346A01A-0012 | Minimale oppervlaktewatertemp...: | 9 | -9 | 99
DIF | 16:3:9:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00347A01A-0009 | Inschakelpunt directe energiebron CV | 1.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 16:3:9:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00348A01A-0010 | Uitschakelpunt directe energiebron CV | 0.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 16:3:9:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00349A01A-0011 | Tijdvertraging uitschakelen directe energiebron CV | 999 | 0 | 999
DIF | 16:3:A:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00350A01A-0009 | Vrijgave BS2: Bijverwarmen aanvoer | 1 | 0 | 1
DIF | 16:3:A:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00351A01A-0010 | Vrijgave BS3: Bijverwarmen retour | 0 | 0 | 1
DIF | 16:3:A:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00352A01A-0011 | Vrijgave BS6: Spoelen................: | 1 | 0 | 1
DIF | 16:3:A:1F | HoeleRK1--3--A---001-A00353A01A-0015 | Vrijgave BS4: Directe EB warmtepomp | 0 | 1 | 1
DIF | 16:3:A:20 | HoeleRK1--3--A---001-A00354A01A-0016 | Vrijgave BS5: Directe EB CV | 0 | 1 | 1
DIF | 16:3:B:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00355A01A-0001 | Actuele meting | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 16:3:B:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00356A01A-0009 | Setpoint regeling | 24.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 16:3:B:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00357A01A-0010 | P-aandeel | 30.0 | 0.1 | 99.9
DIF | 16:3:B:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00358A01A-0011 | I-tijd | 20 | 0 | 300
DIF | 16:3:B:1C | HoeleRK1--3--A---001-A00359A01A-0012 | D-tijd | 0 | 0 | 100
DIF | 16:3:B:1D | HoeleRK1--3--A---001-A00360A01A-0013 | Setpoint in BS bijverwarmen aanvoer | 18.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 16:4:A:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00362A01A-0001 | Bedrijfsuren.................: | 7768 | -999999 | 9999999
DIF | 16:4:A:19 | HoeleRK1--3--A---001-A01029A01A-0009 | Setpoint opvoerhoogte........: | 9.0 | 0.0 | 12.0
DIF | 16:4:A:1F | HoeleRK1--3--A---001-A00365A01A-0015 | Auto=0 Hand=1 ...............: | 0 | 1 | 1
DIF | 16:4:A:20 | HoeleRK1--3--A---001-A01022A01A-0016 | Handmatig aan -uit...........: | 0 | 1 | 1
WHR | 16:4:B:11 |  | Ma | 01:00
WHR | 16:4:B:12 |  |  | 06:00
WHR | 16:4:B:13 |  | Di | 01:00
WHR | 16:4:B:14 |  |  | 06:00
WHR | 16:4:B:15 |  | Wo | 01:00
WHR | 16:4:B:16 |  |  | 06:00
WHR | 16:4:B:17 |  | Do | 01:00
WHR | 16:4:B:18 |  |  | 06:00
WHR | 16:4:B:19 |  | Vr | 01:00
WHR | 16:4:B:1A |  |  | 06:00
WHR | 16:4:B:1B |  | Za | 01:00
WHR | 16:4:B:1C |  |  | 06:00
WHR | 16:4:B:1D |  | Zo | 01:00
WHR | 16:4:B:1E |  |  | 06:00
WHR | 16:4:B:1F |  | ssen: | 0
WHR | 16:4:B:20 |  | tus: | 0
DIF | 17:5:1:11 | HoeleRK1--3--A---001-A01239A01A-0009 | Drukversch. over discfilter | 2.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 17:5:1:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00394A01A-0005 | Discfilter filterkolom 1 actief | 0 | 1 | 1
DIF | 17:5:1:16 | HoeleRK1--3--A---001-A01074A01A-0006 | Discfilter filterkolom 2 actief | 0 | 1 | 1
DIF | 17:5:1:17 | HoeleRK1--3--A---001-A01075A01A-0007 | Discfilter filterkolom 3 actief | 0 | 1 | 1
DIF | 17:5:1:18 | HoeleRK1--3--A---001-A01076A01A-0008 | Discfilter bypassklep geopend | 0 | 1 | 1
DIF | 17:5:2:11 | HoeleRK1--3--A---001-A01084A01A-0001 | Teller spoelacties filterkolom 1: | 9999999 | -999999 | 9999999
DIF | 17:5:2:12 | HoeleRK1--3--A---001-A01085A01A-0002 | Teller spoelacties filterkolom 2: | 9999999 | -999999 | 9999999
DIF | 17:5:2:13 | HoeleRK1--3--A---001-A01086A01A-0003 | Teller spoelacties filterkolom 2: | 9999999 | -999999 | 9999999
DIF | 17:5:2:14 | HoeleRK1--3--A---001-A01087A01A-0004 | Teller sturingen bypassklep.....: | 9999999 | -999999 | 9999999
DIF | 17:5:3:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00405A01A-0001 | Teller spoelacties dit uur......: | 99999 | -9999 | 99999
DIF | 17:5:3:12 | HoeleRK1--3--A---001-A01077A01A-0002 | Tijdsduur huidige spoelactie....: | 99 | -9 | 99
DIF | 17:5:3:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00432A01A-0009 | Max tijdsduur spoelen discfilter | 0 | 1 | 1
DIF | 17:5:3:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00407A01A-0009 | Max. aantal spoelacties per uur.: | 12 | 0 | 120
DIF | 17:5:3:1A | HoeleRK1--3--A---001-A01079A01A-0010 | Maximale tijdsduur spoelactie...: | 15 | 0 | 30
DIF | 17:5:7:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00410A01A-0001 | Drukverschil over TSA............: | 0.8 | 0.0 | 9.0
DIF | 17:5:7:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00411A01A-0002 | Huidige tijdsduur.....: | 15 | -9 | 99
DIF | 17:5:7:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00439A01A-0009 | Terugspoelen TSA gewenst | 0 | 1 | 1
DIF | 17:5:7:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00413A01A-0009 | Maximaal drukverschil............: | 1.6 | 0.0 | 9.0
DIF | 17:5:7:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00414A01A-0010 | Vertraging..: | 30 | -9 | 99
DIF | 17:5:7:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00415A01A-0011 | Uitschakeldruk spoelen...........: | 0.3 | 0.0 | 9.9
DIF | 17:5:7:1C | HoeleRK1--3--A---001-A00416A01A-0012 | Max. tijdsduur: | 10 | -9 | 99
DIF | 17:5:9:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00417A01A-0009 | Stand 0=normaal,1=terugspoelen,2=bypass TSA | 0 | 0 | 2
DIF | 17:5:9:1F | HoeleRK1--3--A---001-A00418A01A-0015 | Wisselkleppensectie auto/hand...: | 1 | 1 | 1
DIF | 17:5:A:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00420A01A-0005 | Stand wisselklep M6.1........: | 0 | 1 | 1
DIF | 17:5:A:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00421A01A-0006 | Stand wisselklep M6.2........: | 0 | 1 | 1
DIF | 17:5:A:17 | HoeleRK1--3--A---001-A00422A01A-0007 | Stand wisselklep M6.3........: | 0 | 1 | 1
DIF | 17:5:A:18 | HoeleRK1--3--A---001-A00423A01A-0008 | Stand wisselklep M6.4........: | 0 | 1 | 1
DIF | 17:5:A:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00424A01A-0009 | Spoelen na aantal uur OWS inactief: | 0 | 0 | 99
WHR | 17:5:B:11 |  | Ma | 08:00
WHR | 17:5:B:12 |  |  | 08:10
WHR | 17:5:B:13 |  | Di | 08:00
WHR | 17:5:B:14 |  |  | 08:10
WHR | 17:5:B:15 |  | Wo | 08:00
WHR | 17:5:B:16 |  |  | 08:10
WHR | 17:5:B:17 |  | Do | 08:00
WHR | 17:5:B:18 |  |  | 08:10
WHR | 17:5:B:19 |  | Vr | 08:00
WHR | 17:5:B:1A |  |  | 08:10
WHR | 17:5:B:1B |  | Za | 08:00
WHR | 17:5:B:1C |  |  | 08:10
WHR | 17:5:B:1D |  | Zo | 08:00
WHR | 17:5:B:1E |  |  | 08:10
WHR | 17:5:B:1F |  | ssen: | 0
WHR | 17:5:B:20 |  | tus: | 0
WHR | 17:5:C:11 |  | Ma | 20:00
WHR | 17:5:C:12 |  |  | 20:10
WHR | 17:5:C:13 |  | Di | 20:00
WHR | 17:5:C:14 |  |  | 20:10
WHR | 17:5:C:15 |  | Wo | 20:00
WHR | 17:5:C:16 |  |  | 20:10
WHR | 17:5:C:17 |  | Do | 20:00
WHR | 17:5:C:18 |  |  | 20:10
WHR | 17:5:C:19 |  | Vr | 20:00
WHR | 17:5:C:1A |  |  | 20:10
WHR | 17:5:C:1B |  | Za | 20:00
WHR | 17:5:C:1C |  |  | 20:10
WHR | 17:5:C:1D |  | Zo | 20:00
WHR | 17:5:C:1E |  |  | 20:10
WHR | 17:5:C:1F |  | ssen: | 0
WHR | 17:5:C:20 |  | tus: | 0
DIF | 17:B:4:1F | HoeleRK1--3--A---001-A01072A01A-0015 | M4.7 afsl. onttrekkingsfilter 1 | 0 | 1 | 1
DIF | 17:B:4:20 | HoeleRK1--3--A---001-A01073A01A-0016 | M4.8 afsl. onttrekkingsfilter 2 | 1 | 1 | 1
DIF | 17:B:5:11 | HoeleRK1--3--A---001-A01093A01A-0001 | TT4.7 ret.tussennet TSA/TEO | 50.0 | -9.0 | 99.0
DIF | 17:B:5:15 | HoeleRK1--3--A---001-A01097A01A-0009 | Aanzuigfilter F4.1 vervuild | 0 | 1 | 1
DIF | 17:B:5:16 | HoeleRK1--3--A---001-A01098A01A-0009 | Aanzuigfilter F4.2 vervuild | 0 | 1 | 1
DIF | 17:B:5:19 | HoeleRK1--3--A---001-A01094A01A-0009 | Ondergrens druk zuigzijde pomp..: | -0.4 | -1.0 | 2.0
DIF | 17:B:5:1A | HoeleRK1--3--A---001-A01095A01A-0010 | Vertraging vuilfiltermelding....: | 10 | 0 | 60
DIF | 17:B:5:1F | HoeleRK1--3--A---001-A01101A01A-0015 | Reset vuilfiltermelding(en).....: | 1 | 1 | 1
DIF | 18:4:1:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00458A01A-0001 | TT2.4 bufferv.laag 1 (hoog) | 99.9 | -9.9 | 99.9
DIF | 18:4:1:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00459A01A-0002 | TT2.3 bufferv.aan/ret.boven | 99.9 | -9.9 | 99.9
DIF | 18:4:1:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00476A01A-0009 | dT over TSA te hoog en max debie | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:1:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00461A01A-0009 | Maximale dT over TSA...........: | 10.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 18:4:2:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00462A01A-0001 | W-gewenst | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 18:4:2:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00463A01A-0002 | TT5.1 aanv.koude BG t/m 6e | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 18:4:2:13 | HoeleRK1--3--A---001-A00464A01A-0003 | Y-uitgang | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 18:4:2:14 | HoeleRK1--3--A---001-A00465A01A-0004 | X-W verschil | 0.0 | -99.0 | 999.0
DIF | 18:4:2:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00466A01A-0005 | R-Reset.....: | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:2:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00467A01A-0009 | P-aandeel | 6.0 | 0.0 | 100.0
DIF | 18:4:2:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00468A01A-0010 | I-aandeel | 3 | 0 | 100
DIF | 18:4:2:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00469A01A-0011 | D-aandeel | 0 | 0 | 100
DIF | 18:4:4:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00470A01A-0001 | PT4.3 druk aanvoer TSA | 50.0 | -9.0 | 99.0
DIF | 18:4:4:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00472A01A-0009 | Gewenste flow.................: | 45.0 | 0.0 | 45.0
DIF | 1A:3:1:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00525A01A-0002 | Status | 0 | -9 | 99
DIF | 1A:3:1:13 | HoeleRK1--3--A---001-A00526A01A-0003 | Status overig | 0 | -9 | 99
DIF | 1A:3:1:14 | HoeleRK1--3--A---001-A00527A01A-0004 | Stand vertragingstijd uit > rust | 1 | -9 | 99
DIF | 1A:3:1:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00528A01A-0005 | Bron beschikbaar | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:3:1:17 | HoeleRK1--3--A---001-A00529A01A-0007 | Beveil.actief..: | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:3:1:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00530A01A-0009 | Vertragingstijd uit > rust / rust > uit | 1 | 0 | 9
DIF | 1A:3:1:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00531A01A-0010 | Minimale rusttijd | 1 | 0 | 30
DIF | 1A:3:1:1F | HoeleRK1--3--A---001-A00532A01A-0015 | Rust (Na vertragingstijd) | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:3:1:20 | HoeleRK1--3--A---001-A00533A01A-0016 | Uit (na vertragingstijd) | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:1:1F | HoeleRK1--3--A---001-A00536A01A-0015 | Handmatige noodstop | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:3:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00537A01A-0005 | Drukhandhaving actief | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:3:1F | HoeleRK1--3--A---001-A00538A01A-0015 | Handmatig drukhandhandhaving / vullen starten | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:3:20 | HoeleRK1--3--A---001-A00539A01A-0016 | Handmatig drukhandhandhaving / vullen stoppen | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:4:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00540A01A-0005 | Systeem is ontlucht | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:4:1F | HoeleRK1--3--A---001-A00541A01A-0015 | Bevestiging systeem is ontlucht | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:5:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00542A01A-0001 | Aantal uitgevoerde drukhandhavingen per etmaal | 0 | -9 | 99
DIF | 1A:4:5:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00543A01A-0002 | Maximale tijd procedure starten drukhandhaving | 0 | -99 | 999
DIF | 1A:4:5:13 | HoeleRK1--3--A---001-A00544A01A-0003 | Stand maximale tijd procedure starten drukhandhaving | 0 | -99 | 999
DIF | 1A:4:5:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00545A01A-0005 | Drukhandhaving actief | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:5:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00546A01A-0006 | gestopt.: | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:5:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00547A01A-0009 | Maximaal aantal drukhandhavingen per etmaal | 10 | 0 | 20
DIF | 1A:4:5:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00548A01A-0010 | Vertragingstijd voor starten drukhandhaving | 30 | 0 | 500
DIF | 1A:4:5:1F | HoeleRK1--3--A---001-A00549A01A-0015 | Reset aantal uitgevoerde drukhandhavingen | 1 | 1 | 1
DIF | 1A:4:6:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00550A01A-0001 | TT2.5 bufferv.laag 2 (H/M) | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1A:4:6:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00551A01A-0002 | Systeemdruk rust | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1A:4:6:13 | HoeleRK1--3--A---001-A00552A01A-0003 | TT2.5 bufferv.laag 2 (H/M) | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1A:4:6:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00553A01A-0005 | Lekkage | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:6:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00554A01A-0009 | Inschakeldruk drukhandhaving | 0.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 1A:4:6:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00555A01A-0010 | Maximale drukafwijking lekkage | 2.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 1A:4:6:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00556A01A-0011 | Vertragingstijd melding lekkage | 30 | 0 | 500
DIF | 1A:4:6:1C | HoeleRK1--3--A---001-A00557A01A-0012 | Wachttijd bepaling referentiedruk lekkage | 25.0 | 0.0 | 99.9
DIF | 1A:4:7:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00558A01A-0005 | Laden actief | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:7:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00559A01A-0006 | Laden gestopt | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:8:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00560A01A-0001 | Stand vertraging vrijgave laden | 10 | -9 | 99
DIF | 1A:4:8:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00561A01A-0002 | Stand vertraging stoppen laden | 99 | -9 | 99
DIF | 1A:4:8:13 | HoeleRK1--3--A---001-A00562A01A-0003 | Tijdblokkering koude-warmtevraag stand | 0 | -9 | 99
DIF | 1A:4:8:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00563A01A-0005 | Handmatig gestart | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:8:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00564A01A-0009 | Vertraging vrijgave laden bij warmtervraag | 10 | 0 | 99
DIF | 1A:4:8:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00565A01A-0010 | Vertraging stoppen laden bij geen warmte vraag | 99 | 0 | 99
DIF | 1A:4:8:1F | HoeleRK1--3--A---001-A00566A01A-0015 | Handmatig laden starten | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:8:20 | HoeleRK1--3--A---001-A00567A01A-0016 | Handmatig laden stoppen | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:A:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00568A01A-0005 | Spuien warmebron actief | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:A:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00569A01A-0006 | Spuien warmebron gestopt | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:A:1F | HoeleRK1--3--A---001-A00570A01A-0015 | Handmatig puls WB.................: | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:B:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00571A01A-0001 | Selectie | 1 | 0 | 9
DIF | 1A:4:B:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00572A01A-0005 | Laatst gebruikte bron | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:B:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00573A01A-0009 | Vrijgave 1=hand, 2=Auto WB<>KB,3=Datum,4=Auto op onderhoudsm. | 1 | 1 | 4
DIF | 1A:4:B:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00574A01A-0010 | Dag | 1 | 1 | 9
DIF | 1A:4:B:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00575A01A-0011 | Maand | 4 | 1 | 9
DIF | 1A:4:B:1C | HoeleRK1--3--A---001-A00576A01A-0012 | Uur | 12 | 0 | 23
DIF | 1A:4:B:1D | HoeleRK1--3--A---001-A00577A01A-0013 | Minuten | 0 | 0 | 59
DIF | 1A:4:B:1F | HoeleRK1--3--A---001-A00578A01A-0015 | Handmatig spuien....: | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:4:C:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00579A01A-0001 | Stand | 25 | -9 | 99
DIF | 1A:4:C:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00580A01A-0009 | Start sturing | 80 | 0 | 100
DIF | 1A:4:C:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00581A01A-0010 | Tijdblokkering koude-warmtevraag voor handbediening | 0 | 0 | 99
DIF | 1A:4:C:1F | HoeleRK1--3--A---001-A00582A01A-0015 | Activeren tijdblokkering koude/warmtevraag | 1 | 1 | 1
DIF | 1B:3:1:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00615A01A-0005 | Vrijgave van Mastercontroller | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:3:1:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00616A01A-0006 | Noodstop van Mastercontroller | 1 | 1 | 1
DIF | 1B:3:2:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00617A01A-0001 | P4.2 terugmelding geschaald | 89.9 | -9.9 | 99.9
DIF | 1B:3:2:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00618A01A-0002 | Start frequentie | 80.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1B:3:2:13 | HoeleRK1--3--A---001-A00619A01A-0003 | Stand maximale tijd procedure starten | 150 | -99 | 999
DIF | 1B:3:2:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00496A01A-0009 | Terugm. pomp FO t.b.v test | 1 | 1 | 1
DIF | 1B:3:2:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00621A01A-0010 | Maximale tijd procedure starten | 180 | 0 | 200
DIF | 1B:3:5:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00622A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave debietregeling | 20 | -9 | 99
DIF | 1B:3:5:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00623A01A-0005 | Vrijgave debietregeling | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:3:5:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00624A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave debietregeling | 20 | 0 | 300
DIF | 1B:3:6:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00625A01A-0001 | PT4.3 druk aanvoer TSA | 42.3 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:3:6:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00626A01A-0002 | Gewenste flow | 45.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:3:6:13 | HoeleRK1--3--A---001-A00627A01A-0003 | Flowafwijking bij start debietregeling | 2.7 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:3:6:14 | HoeleRK1--3--A---001-A00628A01A-0004 | Gecorrigeerde wensflow opstarten | 42.3 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:3:6:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00629A01A-0009 | Minimale sturing | 56 | 56 | 100
DIF | 1B:3:6:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00630A01A-0010 | Maximale sturing | 100 | 56 | 100
DIF | 1B:3:6:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00631A01A-0011 | Vertragingstijd per volgende trap bij opstarten | 30 | 0 | 60
DIF | 1B:3:7:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00632A01A-0001 | Gemeten flow afwijking | 9.9 | -9.9 | 99.9
DIF | 1B:3:7:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00633A01A-0002 | Gestuurde frequentie | 0 | -99 | 999
DIF | 1B:3:7:13 | HoeleRK1--3--A---001-A00634A01A-0003 | Stand bedrijfstijd debietregeling | 1 | -9999 | 99999
DIF | 1B:3:7:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00635A01A-0009 | Minimale bedrijfstijd debietregeling | 3 | 0 | 60
DIF | 1B:3:7:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00636A01A-0010 | Maximale flow afwijking | 20.0 | 0.0 | 99.0
DIF | 1B:3:7:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00637A01A-0011 | Vertraging melding maximale flowafwijking | 30 | 0 | 60
DIF | 1B:3:8:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00638A01A-0009 | P-Aandeel | 3 | 0 | 100
DIF | 1B:3:8:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00639A01A-0010 | I-Aandeel | 1 | 0 | 100
DIF | 1B:3:8:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00640A01A-0011 | D-Aandeel | 0 | 0 | 100
DIF | 1B:9:1:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00643A01A-0005 | Vrijgave stoppen laden van Mastercontroller | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:9:2:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00644A01A-0001 | P4.2 terugmelding geschaald | 76 | -9 | 99
DIF | 1B:9:2:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00645A01A-0002 | Stand maximale tijd procedure stoppen | 99 | -99 | 999
DIF | 1B:9:2:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00496A01A-0009 | Terugm. pomp FO t.b.v test | 1 | 1 | 1
DIF | 1B:9:2:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00647A01A-0009 | Minimale stopsturing | 70 | 0 | 100
DIF | 1B:9:2:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00648A01A-0010 | Maximale stopsturing | 80 | 0 | 100
DIF | 1B:9:2:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00649A01A-0011 | Maximale tijd procedure stoppen | 180 | 0 | 600
DIF | 1B:9:4:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00650A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave frequentieverhoging | 45 | -9 | 99
DIF | 1B:9:4:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00651A01A-0005 | Vrijgave frequentieverhoging | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:9:4:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00652A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave frequentieverhoging | 0 | 0 | 99
DIF | 1B:9:5:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00653A01A-0001 | Gestuurde frequentie | 41 | -9 | 99
DIF | 1B:9:5:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00654A01A-0009 | Stapgrootte verhoging stopsturing | 2 | 1 | 20
DIF | 1B:9:5:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00655A01A-0011 | Intervaltijd | 1 | 0 | 99
DIF | 1B:9:6:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00656A01A-0001 | TT2.5 bufferv.laag 2 (H/M) | 1.3 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:9:6:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00657A01A-0002 | TT2.5 bufferv.laag 2 (H/M) | 1.3 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:9:6:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00658A01A-0009 | Gewenste stopdruk | 1.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 1B:9:7:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00659A01A-0005 | Vrijgave sluiten kleppen.....: | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:9:7:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00660A01A-0006 | Terugmelding injectieklep....: | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:9:8:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00661A01A-0001 | Gestuurde frequentie | 43.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1B:9:8:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00662A01A-0009 | Stapgrootte verlaging stopsturing | 10 | 1 | 20
DIF | 1B:9:8:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00663A01A-0010 | Intervaltijd | 1 | 0 | 60
DIF | 1B:9:9:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00664A01A-0001 | Stand tijdvertraging stoppen frequentieomvormer | 0 | -9 | 99
DIF | 1B:9:9:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00496A01A-0009 | Terugm. pomp FO t.b.v test | 1 | 1 | 1
DIF | 1B:9:9:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00666A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave stoppen frequentieomvormer | 10 | 0 | 99
DIF | 1B:9:A:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00667A01A-0005 | Vrijgave Pomp uitschakelen en vlinderklep sluiten | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:9:A:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00668A01A-0006 | Terugmelding vlinderklep onttrekkingsbron | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:9:B:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00669A01A-0001 | Gemeten flow/niveauverschil | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:9:B:13 | HoeleRK1--3--A---001-A00670A01A-0003 | PT4.3 druk aanvoer TSA | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:9:B:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00671A01A-0009 | Tijdvertraging melden onderschrijding | 60 | 0 | 99
DIF | 1B:9:B:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00672A01A-0010 | Minimaal specifiekdebiet | 0.0 | 0.0 | 99.9
DIF | 1C:3:1:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00697A01A-0005 | Vrijgave van Mastercontroller | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:3:1:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00698A01A-0006 | Noodstop van Mastercontroller | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:3:2:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00699A01A-0001 | P4.2 terugmelding geschaald | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1C:3:2:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00700A01A-0002 | Start frequentie | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1C:3:2:13 | HoeleRK1--3--A---001-A00701A01A-0003 | Stand maximale tijd procedure starten | 0 | -99 | 999
DIF | 1C:3:2:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00496A01A-0009 | Terugm. pomp FO t.b.v test | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:3:2:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00703A01A-0010 | Maximale tijd procedure starten | 60 | 0 | 99
DIF | 1C:3:3:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00704A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave vlinderklep open | 0 | -9 | 99
DIF | 1C:3:3:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00705A01A-0005 | Vrijgave vlinderklep open | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:3:3:17 | HoeleRK1--3--A---001-A00706A01A-0007 | Terugmelding vlinderklep onttrekkingsbron | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:3:3:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00707A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave vlinderklep open | 10 | 0 | 99
DIF | 1C:3:4:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00708A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave spuiklep open | 0 | -99 | 999
DIF | 1C:3:4:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00709A01A-0005 | Vrijgave spuiklep open | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:3:4:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00710A01A-0006 | Terugmelding spuiklep open | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:3:4:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00711A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave spuiklep | 10 | 0 | 99
DIF | 1C:3:5:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00712A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave spuien | 0 | -99 | 999
DIF | 1C:3:5:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00713A01A-0002 | Gespuide tijd | 0 | -99 | 999
DIF | 1C:3:5:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00714A01A-0005 | Vrijgave spui-regeling | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:3:5:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00715A01A-0009 | Spui-sturing | 86 | 0 | 100
DIF | 1C:3:5:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00716A01A-0010 | Tijdvertraging vrijgave spuien | 0 | 0 | 300
DIF | 1C:3:5:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00717A01A-0011 | Spui-duur | 15 | 0 | 99
DIF | 1C:9:1:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00720A01A-0005 | Stoppen door einde spuitijd | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:9:2:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00721A01A-0001 | P4.2 terugmelding geschaald | 60 | -9 | 99
DIF | 1C:9:2:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00722A01A-0002 | Stand maximale tijd procedure stoppen | 80 | -99 | 999
DIF | 1C:9:2:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00496A01A-0009 | Terugm. pomp FO t.b.v test | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:9:2:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00724A01A-0009 | Minimale stopsturing | 64 | 0 | 100
DIF | 1C:9:2:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00725A01A-0010 | Maximale stopsturing | 74 | 0 | 100
DIF | 1C:9:2:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00726A01A-0011 | Maximale tijd procedure stoppen | 80 | 0 | 180
DIF | 1C:9:3:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00727A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave sluiten | 10 | -9 | 99
DIF | 1C:9:3:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00728A01A-0005 | Vrijgave spuiklep sluiten | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:9:3:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00729A01A-0006 | Terugmelding spuiklep open | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:9:3:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00730A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave sluiten spuiklep | 10 | 0 | 99
DIF | 1C:9:4:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00731A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave frequentieverhoging | 0 | -9 | 99
DIF | 1C:9:4:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00732A01A-0005 | Vrijgave frequentieverhoging | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:9:4:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00733A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave frequentieverhoging | 0 | 0 | 99
DIF | 1C:9:5:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00734A01A-0001 | Gestuurde sturing | 0 | -9 | 99
DIF | 1C:9:5:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00735A01A-0009 | Stapgrootte verhoging stopsturing | 2 | 0 | 99
DIF | 1C:9:5:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00736A01A-0011 | Intervaltijd | 1 | 0 | 99
DIF | 1C:9:6:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00737A01A-0001 | TT2.5 bufferv.laag 2 (H/M) | 1.7 | -99.9 | 999.9
DIF | 1C:9:6:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00738A01A-0002 | TT2.5 bufferv.laag 2 (H/M) | 1.3 | -99.9 | 999.9
DIF | 1C:9:6:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00739A01A-0009 | Gewenste stopdruk | 2.5 | 0.0 | 9.9
DIF | 1C:9:7:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00740A01A-0001 | Gestuurde sturing | 0 | -10 | 100
DIF | 1C:9:7:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00741A01A-0009 | Stapgrootte verlaging stopsturing | 10 | 2 | 30
DIF | 1C:9:7:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00742A01A-0010 | Intervaltijd | 1 | 0 | 60
DIF | 1C:9:8:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00743A01A-0001 | Stand tijdvertraging stoppen | 10 | -9 | 99
DIF | 1C:9:8:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00496A01A-0009 | Terugm. pomp FO t.b.v test | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:9:8:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00745A01A-0006 | Vrijgave Pomp uitschakelen en vlinderklep sluiten | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:9:8:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00746A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave stoppen | 10 | 0 | 300
DIF | 1C:9:9:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00747A01A-0001 | Spuimeter | 999999 | -99999 | 999999
DIF | 1D:4:1:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00781A01A-0005 | Vrijgave van Mastercontroller | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:4:1:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00782A01A-0006 | Noodstop | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:4:1:17 | HoeleRK1--3--A---001-A00783A01A-0007 | Laatst gebruikte bron | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:4:2:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00784A01A-0001 | Gemeten sturing | 0 | -9 | 99
DIF | 1D:4:2:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00785A01A-0002 | Stand maximale tijd procedure starten drukhandhaving | 0 | -99 | 999
DIF | 1D:4:2:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00786A01A-0006 | Terugmelding frequentieomvormer | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:4:2:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00787A01A-0009 | Start sturing | 70 | 0 | 100
DIF | 1D:4:2:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00788A01A-0011 | Maximale tijd procedure starten drukhandhaving | 120 | 0 | 180
DIF | 1D:4:3:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00789A01A-0001 | Drukhandhaving | 0 | -99 | 999
DIF | 1D:4:3:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00790A01A-0005 | Vrijgave vlinderklep openen | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:4:3:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00791A01A-0006 | Terugmelding vlinderklep open | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:4:3:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00792A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave vlinderklep open | 2 | 0 | 99
DIF | 1D:4:4:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00793A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave frequentieverhoging | 0 | -9 | 99
DIF | 1D:4:4:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00794A01A-0005 | Vrijgave frequentieverhoging | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:4:4:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00795A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave frequentieverhoging | 10 | 0 | 99
DIF | 1D:4:5:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00796A01A-0001 | Gestuurde sturing | 0 | -10 | 100
DIF | 1D:4:5:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00797A01A-0009 | Stapgrootte verhoging stopsturing | 6 | 1 | 20
DIF | 1D:4:5:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00798A01A-0010 | Maximale stopfrequentie.........: | 43 | 0 | 70
DIF | 1D:4:5:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00799A01A-0011 | Intervaltijd | 1 | 0 | 99
DIF | 1D:4:6:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00800A01A-0001 | TT2.5 bufferv.laag 2 (H/M) | 1.2 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:4:6:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00801A01A-0002 | TT2.5 bufferv.laag 2 (H/M) | 1.2 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:4:6:14 | HoeleRK1--3--A---001-A00802A01A-0004 | Inschakeldruk van Mastercontroller | 1.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:4:6:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00803A01A-0009 | Gewenste stopdruk | 1.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 1D:4:7:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00804A01A-0001 | Gestuurde sturing | 0 | -9 | 99
DIF | 1D:4:7:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00805A01A-0009 | Stapgrootte verlaging stopsturing | 10 | 2 | 30
DIF | 1D:4:7:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00806A01A-0010 | Intervaltijd | 1 | 0 | 60
DIF | 1D:4:7:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00807A01A-0011 | Minimale stopfrequentie | 0 | 0 | 60
DIF | 1D:4:8:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00808A01A-0001 | Stand tijdvertraging stoppen drukhandhaving | 0 | -9 | 99
DIF | 1D:4:8:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00809A01A-0005 | Terugmelding frequentieomvormer | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:4:8:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00810A01A-0006 | Vrijgave Pomp uitschakelen en vlinderklep sluiten | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:4:8:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00811A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave stoppen drukhandhaving | 0 | 0 | 300
DIF | 1E:4:2:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00837A01A-0009 | Minimale systeemdrukken | 0.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 1E:4:2:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00838A01A-0010 | Maximale systeemdrukken | 5.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 1E:4:2:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00839A01A-0011 | Tijdvertraging voor alarm minimale systeemdruk | 60 | 0 | 99
DIF | 1E:4:2:1C | HoeleRK1--3--A---001-A00840A01A-0012 | Tijdvertraging voor alarm maximale systeemdruk | 60 | 0 | 99
DIF | 1E:4:2:1D | HoeleRK1--3--A---001-A00841A01A-0013 | Minimale systeemdrukken tijdens spuien | 0.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 1E:4:3:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00842A01A-0009 | Minimale flow TEO...............: | 25 | 0 | 25
DIF | 1E:4:3:1A | HoeleRK1--3--A---001-A01058A01A-0010 | Maximale relatieve flowafwijking: | 0 | 0 | 100
DIF | 1E:4:3:1B | HoeleRK1--3--A---001-A01059A01A-0011 | Tijdvertraging voor alarm.......: | 5 | 0 | 99
DIF | 1E:4:A:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00855A01A-0009 | Tijdvertraging voor alarm wateroverlast/storing FO | 60 | 0 | 500
DIF | 1F:4:1:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00878A01A-0009 | Noodstop van Mastercontrol. TEO | 1 | 1 | 1
DIF | 1F:4:1:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00877A01A-0009 | Handnoodstop v.Mastercontrol.TEO | 1 | 1 | 1
DIF | 1F:4:1:1F | HoeleRK1--3--A---001-A00881A01A-0015 | Reset systeembeveiliging | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:4:2:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00882A01A-0006 | Noodstop van laden warmebron | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:4:2:17 | HoeleRK1--3--A---001-A00883A01A-0007 | Noodstop van ontladen koudebron | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:4:2:18 | HoeleRK1--3--A---001-A00884A01A-0008 | Noodstop van drukhandhaving | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:4:3:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00885A01A-0005 | Noodstop van spuien warmebron | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:4:3:16 | HoeleRK1--3--A---001-A00886A01A-0006 | Noodstop van spuien koudebron | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:4:3:17 | HoeleRK1--3--A---001-A00887A01A-0007 | Noodstop van beveiliging | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:4:3:18 | HoeleRK1--3--A---001-A00888A01A-0008 | Noodstop bronnen | 0 | 1 | 1
DIF | 22:4:1:19 | HoeleRK1--3--A---001-A01047A01A-0009 | Vertraging vrijgave regeling.....: | 10 | 0 | 99
DIF | 22:4:1:1A | HoeleRK1--3--A---001-A01048A01A-0010 | Gewenste druk retourleiding PT4.2: | 0.3 | 0.0 | 2.0
DIF | 22:4:1:1B | HoeleRK1--3--A---001-A01050A01A-0011 | Startwaarde sturing PCV4.1.......: | 75 | -9 | 99
DIF | 22:4:1:1F | HoeleRK1--3--A---001-A01049A01A-0015 | Drukregeling toestaan............: | 0 | 1 | 1
DIF | 22:4:2:11 | HoeleRK1--3--A---001-A01052A01A-0001 | Actuele sturing PCV4.1..........: | 100.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 22:4:2:12 | HoeleRK1--3--A---001-A01053A01A-0002 | TT2.6 bufferv.laag 3 (midd) | 10.0 | 0.0 | 10.0
DIF | 22:4:2:15 | HoeleRK1--3--A---001-A01051A01A-0005 | Status drukregeling.............: | 0 | 1 | 1
DIF | 22:4:2:16 | HoeleRK1--3--A---001-A01066A01A-0006 | PID bevroren i.v.m. filteractie.: | 0 | 1 | 1
DIF | 22:4:3:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00932A01A-0001 | Druk. gewenst: | 0.3 | -9.9 | 99.9
DIF | 22:4:3:12 | HoeleRK1--3--A---001-A00933A01A-0002 | TT2.6 bufferv.laag 3 (midd) | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 22:4:3:13 | HoeleRK1--3--A---001-A00934A01A-0003 | Y-uitgang | 93.8 | -99.9 | 999.9
DIF | 22:4:3:15 | HoeleRK1--3--A---001-A00935A01A-0005 | Vrijgave TCV83.1 voor testen | 1 | 1 | 1
DIF | 22:4:3:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00936A01A-0009 | P-aandeel | 50.0 | 0.0 | 99.9
DIF | 22:4:3:1A | HoeleRK1--3--A---001-A00937A01A-0010 | I-aandeel | 2 | 0 | 100
DIF | 22:4:3:1B | HoeleRK1--3--A---001-A00938A01A-0011 | D-aandeel | 0 | 0 | 100
DIF | 22:4:4:11 | HoeleRK1--3--A---001-A00939A01A-0001 | Actuele sturing.................: | 0 | -9 | 99
DIF | 22:4:4:19 | HoeleRK1--3--A---001-A00940A01A-0009 | Handwaarde......................: | 70 | 0 | 100
DIF | 22:4:4:1F | HoeleRK1--3--A---001-A00941A01A-0015 | Sturing auto/hand...............: | 0 | 1 | 1