## Samenvatting
Project
Nummer | 20191278
Revisie
Projectnaam | Holen-OS01
Onderstation naam | HOLENKWARTIER-RK01-OS01
Installatiebeschrijving
Projectnaam | Holenkwartier Hoorn
Straat
Plaats | Hoorn
Land
Telefoon
Engineer
Bedrijf | Schouten Techniek
Auteur | N.Sijm
Adviesbureau
Naam
Straat
Plaats
Telefoon
Klant
Naam
Straat
Plaats
Telefoon

## Status
Module | I/O | Pin | Adres | User Adres | Tekstadres / Module naam | Geannuleerd | IBS OK | GBS OK | Bevestigd | Extern commentaar | Intern commentaar
DIA | R4DA1 | 16 | 02:6:1 | HolenRK1--1--A---001-A00000A01A-0001 | Storing urgent
DIA | R4DA1 | 17 | 02:6:2 | HolenRK1--1--A---001-A00001A01A-0001 | Storing niet urgent
DIA | R4DA1 | 18 | 02:6:3 | HolenRK1--1--A---001-A01665A01A-0001 | Reserve
DIA | R4DA1 | 19 | 02:6:4 | HolenRK1--1--A---001-A01666A01A-0001 | Reserve
DIA | R4DA1 | 20 | 02:6:5 | HolenRK1--1--A---001-A01667A01A-0001 | Reserve
DIA | R4DA1 | 21 | 02:6:6 | HolenRK1--1--A---001-A01668A01A-0001 | Reserve
ANA | R4DA1 | 22 | 02:6:7 | HolenRK1--1--A---001-A01669A01A-0001 | Reserve
ANA | R4DA1 | 23 | 02:6:8 | HolenRK1--1--A---001-A01670A01A-0001 | Reserve
ANA | R4DA1 | 24 | 02:8:1 | HolenRK1--1--A---001-A01671A01A-0001 | Reserve
ANA | R4DA1 | 25 | 02:8:2 | HolenRK1--1--A---001-A01672A01A-0001 | Reserve
DIE | R4DE1 | 32 | 02:9:1 | HolenRK1--1--A---001-A00010A01A-0009 | Reset storingen
DIE | R4DE1 | 33 | 02:9:2 | HolenRK1--1--A---001-A01673A01A-0009 | nvt
DIE | R4DE1 | 34 | 02:9:3 | HolenRK1--1--A---001-A01674A01A-0009 | nvt
DIE | R4DE1 | 35 | 02:9:4 | HolenRK1--1--A---001-A01675A01A-0009 | nvt
DIE | R4DE1 | 36 | 02:9:5 | HolenRK1--1--A---001-A01676A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE1 | 37 | 02:9:6 | HolenRK1--1--A---001-A01677A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE1 | 38 | 02:9:7 | HolenRK1--1--A---001-A01678A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE1 | 39 | 02:9:8 | HolenRK1--1--A---001-A01679A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE1 | 40 | 02:B:1 | HolenRK1--1--A---001-A01680A01A-0009 | nvt
ANE | R4DE1 | 41 | 02:B:2 | HolenRK1--1--A---001-A01469A01A-0009 | TT99.1 buitentemperatuur
ANE | R4DE1 | 42 | 02:B:3 | HolenRK1--1--A---001-A01470A01A-0009 | TT1.1 aanvoer WB zijde
ANE | R4DE1 | 43 | 02:B:4 | HolenRK1--1--A---001-A01471A01A-0009 | TT1.3 aanvoer KB zijde
ANE | R4DE1 | 44 | 02:B:5 | HolenRK1--1--A---001-A00022A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE1 | 45 | 02:B:6 | HolenRK1--1--A---001-A01681A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE1 | 46 | 02:B:7 | HolenRK1--1--A---001-A01682A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE1 | 47 | 02:B:8 | HolenRK1--1--A---001-A01683A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE2 | 48 | 02:D:1 | HolenRK1--1--A---001-A01684A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE2 | 49 | 02:D:2 | HolenRK1--1--A---001-A01685A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE2 | 50 | 02:D:3 | HolenRK1--1--A---001-A01472A01A-0009 | LA1.1 waterdetectie put WB
DIE | R4DE2 | 51 | 02:D:4 | HolenRK1--1--A---001-A01473A01A-0009 | LA1.2 waterdetectie put KB
DIE | R4DE2 | 52 | 02:D:5 | HolenRK1--1--A---001-A01688A01A-0009 | Reserve
DIE | R4DE2 | 53 | 02:D:6 | HolenRK1--1--A---001-A01689A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE2 | 54 | 02:D:7 | HolenRK1--1--A---001-A01690A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE2 | 55 | 02:D:8 | HolenRK1--1--A---001-A01691A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE2 | 56 | 03:1:1 | HolenRK1--1--A---001-A01692A01A-0009 | nvt
ANE | R4DE2 | 57 | 03:1:2 | HolenRK1--1--A---001-A01693A01A-0009 | nvt
ANE | R4DE2 | 58 | 03:1:3 | HolenRK1--1--A---001-A01694A01A-0009 | Reserve
ANE | R4DE2 | 59 | 03:1:4 | HolenRK1--1--A---001-A01695A01A-0009 | Reserve
ANE | AE03B | 64 | 03:3:1 | HolenRK1--1--A---001-A00046A01A-0009 | FT1.1 flowmeting bron
ANE | AE03B | 65 | 03:3:2 | HolenRK1--1--A---001-A00047A01A-0009 | LT1.1 niveau warme bron
ANE | AE03B | 66 | 03:3:3 | HolenRK1--1--A---001-A00048A01A-0009 | LT1.2 niveau koude bron
ANE | AE03B | 67 | 03:3:4 | HolenRK1--1--A---001-A00049A01A-0009 | PT1.1 drukopnemer WB
ANE | AE03B | 68 | 03:3:5 | HolenRK1--1--A---001-A00050A01A-0009 | PT1.3 drukopnemer KB
ANE | AE03B | 69 | 03:3:6 | HolenRK1--1--A---001-A00051A01A-0009 | PT1.2 drukopnemer TSA
ANE | AE03B | 70 | 03:3:7 | HolenRK1--1--A---001-A00052A01A-0009 | Reserve
ANE | AE03B | 71 | 03:3:8 | HolenRK1--1--A---001-A00053A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 80 | 03:7:1 | HolenRK1--1--A---001-A01617A01A-0009 | Bedrijf P1.1 pomp 1 WB
DIE | DAH2E | 81 | 03:7:2 | HolenRK1--1--A---001-A01618A01A-0009 | Bedrijf P1.2 pomp 2 WB
DIE | DAH2E | 82 | 03:7:3 | HolenRK1--1--A---001-A01619A01A-0009 | Bedrijf P1.3 pomp 1 KB
DIE | DAH2E | 83 | 03:7:4 | HolenRK1--1--A---001-A01620A01A-0009 | Bedrijf P1.4 pomp 2 KB
DIA | DAH2E | 80 | 03:8:1 | HolenRK1--1--A---001-A01621A01A-0001 | P1.1 vrijgave pomp 1 WB
DIA | DAH2E | 81 | 03:8:2 | HolenRK1--1--A---001-A01622A01A-0001 | P1.2 vrijgave pomp 2 WB
DIA | DAH2E | 82 | 03:8:3 | HolenRK1--1--A---001-A01623A01A-0001 | P1.3 vrijgave pomp 1 KB
DIA | DAH2E | 83 | 03:8:4 | HolenRK1--1--A---001-A01624A01A-0001 | P1.4 vrijgave pomp 2 KB
DIE | DAH2E | 88 | 03:9:1 | HolenRK1--1--A---001-A01696A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 89 | 03:9:2 | HolenRK1--1--A---001-A01697A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 90 | 03:9:3 | HolenRK1--1--A---001-A01698A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 91 | 03:9:4 | HolenRK1--1--A---001-A01699A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 92 | 03:9:5 | HolenRK1--1--A---001-A01625A01A-0009 | Hand-P1.1 vrijgave pomp 1 WB
DIE | DAH2E | 93 | 03:9:6 | HolenRK1--1--A---001-A01626A01A-0009 | Hand-P1.2 vrijgave pomp 2 WB
DIE | DAH2E | 94 | 03:9:7 | HolenRK1--1--A---001-A01627A01A-0009 | Hand-P1.3 vrijgave pomp 1 KB
DIE | DAH2E | 95 | 03:9:8 | HolenRK1--1--A---001-A01628A01A-0009 | Hand-P1.4 vrijgave pomp 2 KB
DIE | DAH2E | 96 | 03:B:1 | HolenRK1--1--A---001-A01700A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 97 | 03:B:2 | HolenRK1--1--A---001-A01701A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 98 | 03:B:3 | HolenRK1--1--A---001-A01702A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 99 | 03:B:4 | HolenRK1--1--A---001-A01703A01A-0009 | Reserve
DIA | DAH2E | 96 | 03:C:1 | HolenRK1--1--A---001-A01629A01A-0001 | Vrijgave freq. reg. P1.1/P1.3
DIA | DAH2E | 97 | 03:C:2 | HolenRK1--1--A---001-A01630A01A-0001 | Vrijgave freq. reg. P1.2/P1.4
DIA | DAH2E | 98 | 03:C:3 | HolenRK1--1--A---001-A01631A01A-0001 | M1.3 afsluiter TSA bron
DIA | DAH2E | 99 | 03:C:4 | HolenRK1--1--A---001-A01632A01A-0001 | M1.4 afsluiter kaarsenfilter
DIE | DAH2E | 104 | 03:D:1 | HolenRK1--1--A---001-A01633A01A-0009 | Alarm freq. regelaar P1.1/P1.3
DIE | DAH2E | 105 | 03:D:2 | HolenRK1--1--A---001-A01634A01A-0009 | Alarm freq. regelaar P1.2/P1.4
DIE | DAH2E | 106 | 03:D:3 | HolenRK1--1--A---001-A01704A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 107 | 03:D:4 | HolenRK1--1--A---001-A01705A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 108 | 03:D:5 | HolenRK1--1--A---001-A01635A01A-0009 | Hand-P1.1/P1.3 pomp1 WB/KB freq.
DIE | DAH2E | 109 | 03:D:6 | HolenRK1--1--A---001-A01636A01A-0009 | Hand-P1.2/P1.4 pomp2 WB/KB freq.
DIE | DAH2E | 110 | 03:D:7 | HolenRK1--1--A---001-A01637A01A-0009 | Hand-M1.3 afsluiter TSA bron
DIE | DAH2E | 111 | 03:D:8 | HolenRK1--1--A---001-A01638A01A-0009 | Hand-M1.4 afsluiter kaarsenfilte
DIE | DAH2E | 112 | 04:1:1 | HolenRK1--1--A---001-A01706A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 113 | 04:1:2 | HolenRK1--1--A---001-A01707A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 114 | 04:1:3 | HolenRK1--1--A---001-A01708A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 115 | 04:1:4 | HolenRK1--1--A---001-A01709A01A-0009 | Reserve
DIA | DAH2E | 112 | 04:2:1 | HolenRK1--1--A---001-A01555A01A-0001 | PC1.1 injectieklep 1 warme bron
DIA | DAH2E | 113 | 04:2:2 | HolenRK1--1--A---001-A01556A01A-0001 | PC1.2 injectieklep 2 warme bron
DIA | DAH2E | 114 | 04:2:3 | HolenRK1--1--A---001-A01557A01A-0001 | PC1.3 injectieklep 1 koude bron
DIA | DAH2E | 115 | 04:2:4 | HolenRK1--1--A---001-A01558A01A-0001 | PC1.4 injectieklep 2 koude bron
DIE | DAH2E | 120 | 04:3:1 | HolenRK1--1--A---001-A01710A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 121 | 04:3:2 | HolenRK1--1--A---001-A01711A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 122 | 04:3:3 | HolenRK1--1--A---001-A01712A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 123 | 04:3:4 | HolenRK1--1--A---001-A01713A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 124 | 04:3:5 | HolenRK1--1--A---001-A01563A01A-0009 | Hand-PC1.1 injectieklep 1 WB
DIE | DAH2E | 125 | 04:3:6 | HolenRK1--1--A---001-A01564A01A-0009 | Hand-PC1.2 injectieklep 2 WB
DIE | DAH2E | 126 | 04:3:7 | HolenRK1--1--A---001-A01565A01A-0009 | Hand-PC1.3 injectieklep 1 KB
DIE | DAH2E | 127 | 04:3:8 | HolenRK1--1--A---001-A01566A01A-0009 | Hand-PC1.4 injectieklep 2 KB
DIE | DAH2E | 128 | 04:5:1 | HolenRK1--1--A---001-A01567A01A-0009 | M1.1 afsluiter pomp 1 WB open
DIE | DAH2E | 129 | 04:5:2 | HolenRK1--1--A---001-A01568A01A-0009 | M1.2 afsluiter pomp 2 WB open
DIE | DAH2E | 130 | 04:5:3 | HolenRK1--1--A---001-A01569A01A-0009 | M1.5 afsluiter pomp 1 KB open
DIE | DAH2E | 131 | 04:5:4 | HolenRK1--1--A---001-A01570A01A-0009 | M1.6 afsluiter pomp 2 KB open
DIA | DAH2E | 128 | 04:6:1 | HolenRK1--1--A---001-A01575A01A-0001 | M1.1 afsluiter pomp 1 WB
DIA | DAH2E | 129 | 04:6:2 | HolenRK1--1--A---001-A01576A01A-0001 | M1.2 afsluiter pomp 2 WB
DIA | DAH2E | 130 | 04:6:3 | HolenRK1--1--A---001-A01577A01A-0001 | M1.5 afsluiter pomp 1 KB
DIA | DAH2E | 131 | 04:6:4 | HolenRK1--1--A---001-A01578A01A-0001 | M1.6 afsluiter pomp 2 KB
DIE | DAH2E | 136 | 04:7:1 | HolenRK1--1--A---001-A01714A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 137 | 04:7:2 | HolenRK1--1--A---001-A01715A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 138 | 04:7:3 | HolenRK1--1--A---001-A01716A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 139 | 04:7:4 | HolenRK1--1--A---001-A01717A01A-0009 | Reserve
DIE | DAH2E | 140 | 04:7:5 | HolenRK1--1--A---001-A01583A01A-0009 | Hand-M1.1 afsluiter pomp 1 WB
DIE | DAH2E | 141 | 04:7:6 | HolenRK1--1--A---001-A01584A01A-0009 | Hand-M1.2 afsluiter pomp 2 WB
DIE | DAH2E | 142 | 04:7:7 | HolenRK1--1--A---001-A01585A01A-0009 | Hand-M1.5 afsluiter pomp 1 KB
DIE | DAH2E | 143 | 04:7:8 | HolenRK1--1--A---001-A01586A01A-0009 | Hand-M1.6 afsluiter pomp 2 KB
ANE | AAH3E | 144 | 04:9:1 | HolenRK1--1--A---001-A01587A01A-0009 | Terugm. freq.reg.P1.1/P1.3
ANE | AAH3E | 145 | 04:9:2 | HolenRK1--1--A---001-A01588A01A-0009 | Terugm. freq.reg.P1.2/P1.4
ANE | AAH3E | 152 | 04:9:3 | HolenRK1--1--A---001-A01718A01A-0009 | Reserve
ANE | AAH3E | 153 | 04:9:4 | HolenRK1--1--A---001-A01719A01A-0009 | Reserve
ANA | AAH3E | 144 | 04:A:1 | HolenRK1--1--A---001-A01595A01A-0001 | Sturing freq.regelaar P1.1/P1.3
ANA | AAH3E | 145 | 04:A:2 | HolenRK1--1--A---001-A01596A01A-0001 | Sturing freq.regelaar P1.2/P1.4
ANA | AAH3E | 146 | 04:A:3 | HolenRK1--1--A---001-A01597A01A-0001 | Reserve
ANA | AAH3E | 147 | 04:A:4 | HolenRK1--1--A---001-A01598A01A-0001 | Reserve
DIE | AAH3E | 150 | 04:A:5 | HolenRK1--1--A---001-A01593A01A-0009 | Hand-Sturing.freq.reg.P1.1/P1.3
DIE | AAH3E | 151 | 04:A:6 | HolenRK1--1--A---001-A01594A01A-0009 | Hand-Sturing.freq.reg.P1.2/P1.4
DIE | AAH3E | 158 | 04:A:7 | HolenRK1--1--A---001-A01605A01A-0009 | Hand-Reserve
DIE | AAH3E | 159 | 04:A:8 | HolenRK1--1--A---001-A01606A01A-0009 | Hand-Reserve
DIE | DE12E | 160 | 04:D:1 | HolenRK1--1--A---001-A01649A01A-0009 | QT1.1 spuimeter (doorgekoppeld)
DIE | DE12E | 161 | 04:D:2 | HolenRK1--1--A---001-A01658A01A-0009 | Noodstop put warme bron
DIE | DE12E | 162 | 04:D:3 | HolenRK1--1--A---001-A01659A01A-0009 | Noodstop put koude bron
DIE | DE12E | 163 | 04:D:4 | HolenRK1--1--A---001-A01660A01A-0009 | P1.1 pomp 1 WB werkschakelaar
DIE | DE12E | 164 | 04:D:5 | HolenRK1--1--A---001-A01661A01A-0009 | P1.2 pomp 2 WB werkschakelaar
DIE | DE12E | 165 | 04:D:6 | HolenRK1--1--A---001-A01662A01A-0009 | P1.3 pomp 1 KB werkschakelaar
DIE | DE12E | 166 | 04:D:7 | HolenRK1--1--A---001-A01663A01A-0009 | P1.4 pomp 2 KB werkschakelaar
DIE | DE12E | 167 | 04:D:8 | HolenRK1--1--A---001-A01664A01A-0009 | Reserve
XAE |  |  | 04:F:3 | HolenRK1--1--A---001-A01657A01A-0009 | QT1.1 spuimeter bron
XAE |  |  | 15:5:2 | HolenRK1--1--A---001-A01996A01A-0009 | Bronflow gewenst (tbv test)
XAE |  |  | 16:5:6 | HolenRK1--1--A---001-A02468A01A-0009 | Terugm. freq.reg.P1.1/P1.3 met offset
XAE |  |  | 16:5:7 | HolenRK1--1--A---001-A02469A01A-0009 | Terugm. freq.reg.P1.2/P1.4 met offset
XDE |  |  | 16:6:6 | HolenRK1--1--A---001-A01754A01A-0009 | Bedrijf freq. reg. P1.1/P1.3
XDE |  |  | 16:6:7 | HolenRK1--1--A---001-A01755A01A-0009 | Bedrijf freq. reg. P1.2/P1.4
XAE |  |  | 16:6:8 | HolenRK1--1--A---001-A02259A01A-0009 | FT1.1 flowmeting bron (gecorrigeerd)
XDE |  |  | 16:7:1 | HolenRK1--1--A---001-A01733A01A-0009 | Warmte vraag tbv test
XDE |  |  | 16:7:2 | HolenRK1--1--A---001-A01734A01A-0009 | Koude vraag tbv test
XDE |  |  | 16:8:1 | HolenRK1--1--A---001-A01735A01A-0009 | Handmatige keuze
XDE |  |  | 16:8:2 | HolenRK1--1--A---001-A01736A01A-0009 | Handmatige keuze
XDE |  |  | 16:9:1 | HolenRK1--1--A---001-A01737A01A-0009 | Handmatig warmtevraag ja/nee
XDE |  |  | 16:9:2 | HolenRK1--1--A---001-A01738A01A-0009 | Handmatig koudevraag ja/nee
XDE |  |  | 16:9:B | HolenRK1--1--A---001-A02478A01A-0009 | Keuze wijze van terugmelding
XDE |  |  | 16:9:C | HolenRK1--1--A---001-A02479A01A-0009 | Keuze wijze van terugmelding
DIF |  |  | 17:5:1 |  | Flowregeling bron Wens Laden
DIF |  |  | 17:5:2 |  | Flowregeling bron PID Laden
DIF |  |  | 17:5:3 |  | Flowregeling bron Begrenz.Laden
DIF |  |  | 17:5:4 |  | Flowregeling bron Flow Laden
DIF |  |  | 17:5:7 |  | Flowregeling bron Wens Ontladen
DIF |  |  | 17:5:8 |  | Flowregeling bron PID Ontladen
DIF |  |  | 17:5:9 |  | Flowregeling bron Begrenz.Ontl.
DIF |  |  | 17:5:A |  | Flowregeling bron Flow Ontladen
DIF |  |  | 18:3:1 |  | Mastercontroller Hoofdscherm
DIF |  |  | 18:4:1 |  | Mastercontroller Noodstop
DIF |  |  | 18:4:2 |  | Mastercontroller Niveau
DIF |  |  | 18:4:3 |  | Mastercontroller Drukhandh/vul
DIF |  |  | 18:4:4 |  | Mastercontroller Drukhandh/vul
DIF |  |  | 18:4:5 |  | Mastercontroller Drukhandh/vul
DIF |  |  | 18:4:6 |  | Mastercontroller Drukhandhavin
DIF |  |  | 18:4:7 |  | Mastercontroller Status
DIF |  |  | 18:4:8 |  | Mastercontroller Laden
DIF |  |  | 18:4:9 |  | Mastercontroller Ontladen
DIF |  |  | 18:4:A |  | Mastercontroller Spuien
DIF |  |  | 18:4:B |  | Mastercontroller Start/stop
DIF |  |  | 18:4:C |  | Mastercontroller Instellingen
XDE |  |  | 18:9:3 | HolenRK1--1--A---001-A00258A01A-0009 | Maximaal aantal drukhandhavingen
XDE |  |  | 18:9:C | HolenRK1--1--A---001-A00259A01A-0009 | Lekkage
DIF |  |  | 19:3:1 |  | Laden bd warmebron Status
DIF |  |  | 19:3:2 |  | Laden bd warmebron Starten
DIF |  |  | 19:3:3 |  | Laden bd warmebron Vlinderklep
DIF |  |  | 19:3:4 |  | Laden bd warmebron Injectieklep
DIF |  |  | 19:3:5 |  | Laden bd warmebron Debietreg.
DIF |  |  | 19:3:6 |  | Laden bd warmebron Debietreg.
DIF |  |  | 19:3:7 |  | Laden bd warmebron Debietreg.
DIF |  |  | 19:3:8 |  | Laden bd warmebron Debietreg.
DIF |  |  | 19:3:9 |  | Laden bd warmebron OH-Niveau
DIF |  |  | 19:3:A |  | Laden bd warmebron OH-Niveau
XDE |  |  | 19:8:A | HolenRK1--1--A---001-A00349A01A-0009 | L(WB)-OH-min.laden
DIF |  |  | 19:9:1 |  | Laden bd warmebron Stoppen
DIF |  |  | 19:9:2 |  | Laden bd warmebron Stoppen
DIF |  |  | 19:9:3 |  | Laden bd warmebron Injectiebron
DIF |  |  | 19:9:4 |  | Laden bd warmebron Frequentieomv
DIF |  |  | 19:9:5 |  | Laden bd warmebron Frequentieomv
DIF |  |  | 19:9:6 |  | Laden bd warmebron Frequentieomv
DIF |  |  | 19:9:7 |  | Laden bd warmebron Injectiebron
DIF |  |  | 19:9:8 |  | Laden bd warmebron Frequentieomv
DIF |  |  | 19:9:9 |  | Laden bd warmebron Frequentieomv
DIF |  |  | 19:9:A |  | Laden bd warmebron Onttrekbron
DIF |  |  | 19:9:B |  | Laden bd warmebron Spec.debiet
XDE |  |  | 19:9:C | HolenRK1--1--A---001-A00386A01A-0009 | L(KB)-OH-max.laden
XDE |  |  | 19:B:C | HolenRK1--1--A---001-A00387A01A-0009 | Onderschr.min.spec.debiet laden
XDE |  |  | 19:E:A | HolenRK1--1--A---001-A00388A01A-0009 | Max. proceduretijd stop laden
XDE |  |  | 19:E:B | HolenRK1--1--A---001-A00389A01A-0009 | Max. proceduretijd starten laden
XDE |  |  | 19:E:C | HolenRK1--1--A---001-A00390A01A-0009 | Maximale flowafwijking laden
XDE |  |  | 1A:7:B | HolenRK1--1--A---001-A01872A01A-0009 | Max.proceduretijd parallelbedrijf laden starten
XDE |  |  | 1A:7:C | HolenRK1--1--A---001-A01873A01A-0009 | Max.proceduretijd parallelbedrijf laden stoppen
DIF |  |  | 1A:8:1 |  | Parallelbedrijf Laden Status
DIF |  |  | 1A:8:2 |  | Parallelbedrijf Laden Starten
DIF |  |  | 1A:8:3 |  | Parallelbedrijf Laden Frequentieomv
DIF |  |  | 1A:8:4 |  | Parallelbedrijf Laden Frequentieomv
DIF |  |  | 1A:8:5 |  | Parallelbedrijf Laden Stoppen
DIF |  |  | 1A:8:6 |  | Parallelbedrijf Laden Frequentieomv
DIF |  |  | 1A:8:7 |  | Parallelbedrijf Laden Frequentieomv
DIF |  |  | 1A:8:9 |  | Parallelbedrijf Laden Pompwisseling
DIF |  |  | 1A:8:A |  | Parallelbedrijf Laden Calamiteit
DIF |  |  | 1A:8:B |  | Parallelbedrijf Laden Afsl. M1.1
DIF |  |  | 1A:8:C |  | Parallelbedrijf Laden Afsl. M1.2
XDE |  |  | 1A:D:B | HolenRK1--1--A---001-A01893A01A-0009 | Digitaal stuuralarm M1.1 put WB
XDE |  |  | 1A:D:C | HolenRK1--1--A---001-A01894A01A-0009 | Digitaal stuuralarm M1.2 put WB
XDE |  |  | 1A:E:2 | HolenRK1--1--A---001-A02180A01A-0009 | Blokkeren sturing secund. (test)
DIF |  |  | 1B:3:1 |  | Ontladen bd koudebron Status
DIF |  |  | 1B:3:2 |  | Ontladen bd koudebron Starten
DIF |  |  | 1B:3:3 |  | Ontladen bd koudebron Vlinderklep
DIF |  |  | 1B:3:4 |  | Ontladen bd koudebron Injectieklep
DIF |  |  | 1B:3:5 |  | Ontladen bd koudebron Debietreg.
DIF |  |  | 1B:3:6 |  | Ontladen bd koudebron Debietreg.
DIF |  |  | 1B:3:7 |  | Ontladen bd koudebron Debietreg.
DIF |  |  | 1B:3:8 |  | Ontladen bd koudebron Debietreg.
DIF |  |  | 1B:3:9 |  | Ontladen bd koudebron OH-Niveau
DIF |  |  | 1B:3:A |  | Ontladen bd koudebron OH-Niveau
XDE |  |  | 1B:8:A | HolenRK1--1--A---001-A02125A01A-0009 | L(WB)-OH-min.ontladen
DIF |  |  | 1B:9:1 |  | Ontladen bd koudebron Stoppen
DIF |  |  | 1B:9:2 |  | Ontladen bd koudebron Stoppen
DIF |  |  | 1B:9:3 |  | Ontladen bd koudebron Injectiebron
DIF |  |  | 1B:9:4 |  | Ontladen bd koudebron Frequentieomv
DIF |  |  | 1B:9:5 |  | Ontladen bd koudebron Frequentieomv
DIF |  |  | 1B:9:6 |  | Ontladen bd koudebron Frequentieomv
DIF |  |  | 1B:9:7 |  | Ontladen bd koudebron Injectiebron
DIF |  |  | 1B:9:8 |  | Ontladen bd koudebron Frequentieomv
DIF |  |  | 1B:9:9 |  | Ontladen bd koudebron Frequentieomv
DIF |  |  | 1B:9:A |  | Ontladen bd koudebron Onttrekbron
DIF |  |  | 1B:9:B |  | Ontladen bd koudebron Spec.debiet
XDE |  |  | 1B:9:C | HolenRK1--1--A---001-A02162A01A-0009 | L(KB)-OH-max.ontladen
XDE |  |  | 1B:B:C | HolenRK1--1--A---001-A02163A01A-0009 | Onderschr min.spec.debiet ontlad
XDE |  |  | 1B:E:A | HolenRK1--1--A---001-A02164A01A-0009 | Max proceduretijd stop ontladen
XDE |  |  | 1B:E:B | HolenRK1--1--A---001-A02165A01A-0009 | Max.proc.tijd starten ontladen
XDE |  |  | 1B:E:C | HolenRK1--1--A---001-A02166A01A-0009 | maximale flowafwijking ontladen
XDE |  |  | 1C:7:B | HolenRK1--1--A---001-A02351A01A-0009 | Max.proceduretijd parallelbedrijf ontladen starten
XDE |  |  | 1C:7:C | HolenRK1--1--A---001-A02352A01A-0009 | Max.proceduretijd parallelbedrijf ontladen stoppen
DIF |  |  | 1C:8:1 |  | Parallelbedrijf OntladStatus
DIF |  |  | 1C:8:2 |  | Parallelbedrijf OntladStarten
DIF |  |  | 1C:8:3 |  | Parallelbedrijf OntladFrequentieomv
DIF |  |  | 1C:8:4 |  | Parallelbedrijf OntladFrequentieomv
DIF |  |  | 1C:8:5 |  | Parallelbedrijf OntladStoppen
DIF |  |  | 1C:8:6 |  | Parallelbedrijf OntladFrequentieomv
DIF |  |  | 1C:8:7 |  | Parallelbedrijf OntladFrequentieomv
DIF |  |  | 1C:8:9 |  | Parallelbedrijf OntladPompwisseling
DIF |  |  | 1C:8:A |  | Parallelbedrijf OntladCalamiteit
DIF |  |  | 1C:8:B |  | Parallelbedrijf OntladAfsl. M1.5
DIF |  |  | 1C:8:C |  | Parallelbedrijf OntladAfsl. M1.6
XDE |  |  | 1C:D:B | HolenRK1--1--A---001-A02396A01A-0009 | Digitaal stuuralarm M1.5 put KB
XDE |  |  | 1C:D:C | HolenRK1--1--A---001-A02397A01A-0009 | Digitaal stuuralarm M1.6 put KB
XDE |  |  | 1C:E:2 | HolenRK1--1--A---001-A02398A01A-0009 | Blokkeren sturing secund. (test)
DIF |  |  | 1D:3:1 |  | Spuien warmebron Status
DIF |  |  | 1D:3:2 |  | Spuien warmebron Starten
DIF |  |  | 1D:3:3 |  | Spuien warmebron Vlinderklep
DIF |  |  | 1D:3:4 |  | Spuien warmebron Spuiklep
DIF |  |  | 1D:3:5 |  | Spuien warmebron Spui-regeling
DIF |  |  | 1D:3:9 |  | Spuien warmebron OH-Niveau
DIF |  |  | 1D:3:A |  | Spuien warmebron OH-Niveau
DIF |  |  | 1D:9:1 |  | Spuien warmebron Stoppen
DIF |  |  | 1D:9:2 |  | Spuien warmebron Stoppen
DIF |  |  | 1D:9:3 |  | Spuien warmebron Spuiklep
DIF |  |  | 1D:9:4 |  | Spuien warmebron Frequentieomv
DIF |  |  | 1D:9:5 |  | Spuien warmebron Frequentieomv
DIF |  |  | 1D:9:6 |  | Spuien warmebron Frequentieomv
DIF |  |  | 1D:9:7 |  | Spuien warmebron Frequentieomv
DIF |  |  | 1D:9:8 |  | Spuien warmebron Frequentieomv
DIF |  |  | 1D:9:9 |  | Spuien warmebron Spuimeter
XDE |  |  | 1D:9:B | HolenRK1--1--A---001-A00591A01A-0009 | L(WB)-OH-min.spuien WB
XDE |  |  | 1D:D:B | HolenRK1--1--A---001-A00592A01A-0009 | Max proceduretijd stop spuien WB
XDE |  |  | 1D:D:C | HolenRK1--1--A---001-A00593A01A-0009 | Max.proc.tijd starten spuien WB
DIF |  |  | 1E:3:1 |  | Spuien koudebron Status
DIF |  |  | 1E:3:2 |  | Spuien koudebron Starten
DIF |  |  | 1E:3:3 |  | Spuien koudebron Vlinderklep
DIF |  |  | 1E:3:4 |  | Spuien koudebron Spuiklep
DIF |  |  | 1E:3:5 |  | Spuien koudebron Spui-regeling
DIF |  |  | 1E:3:9 |  | Spuien koudebron OH-Niveau
DIF |  |  | 1E:3:A |  | Spuien koudebron OH-Niveau
DIF |  |  | 1E:9:1 |  | Spuien koudebron Stoppen
DIF |  |  | 1E:9:2 |  | Spuien koudebron Stoppen
DIF |  |  | 1E:9:3 |  | Spuien koudebron Spuiklep
DIF |  |  | 1E:9:4 |  | Spuien koudebron Frequentieomv
DIF |  |  | 1E:9:5 |  | Spuien koudebron Frequentieomv
DIF |  |  | 1E:9:6 |  | Spuien koudebron Frequentieomv
DIF |  |  | 1E:9:7 |  | Spuien koudebron Frequentieomv
DIF |  |  | 1E:9:8 |  | Spuien koudebron Frequentieomv
DIF |  |  | 1E:9:9 |  | Spuien koudebron Spuimeter
XDE |  |  | 1E:9:B | HolenRK1--1--A---001-A00675A01A-0009 | L(WB)-OH-min.spuien KB
XDE |  |  | 1E:D:B | HolenRK1--1--A---001-A00676A01A-0009 | Max proceduretijd stop spuien KB
XDE |  |  | 1E:D:C | HolenRK1--1--A---001-A00677A01A-0009 | Max.proc.tijd starten spuien KB
DIF |  |  | 1F:4:1 |  | Drukhandhaving Status
DIF |  |  | 1F:4:2 |  | Drukhandhaving Starten
DIF |  |  | 1F:4:3 |  | Drukhandhaving Onttrek.bron
DIF |  |  | 1F:4:4 |  | Drukhandhaving Frequentieomv
DIF |  |  | 1F:4:5 |  | Drukhandhaving Frequentieomv
DIF |  |  | 1F:4:6 |  | Drukhandhaving Frequentieomv
DIF |  |  | 1F:4:7 |  | Drukhandhaving Frequentieomv
DIF |  |  | 1F:4:8 |  | Drukhandhaving Frequentieomv
XDE |  |  | 1F:C:C | HolenRK1--1--A---001-A00737A01A-0009 | Max.proceduretijd drukhandhaving
DIF |  |  | 20:4:2 |  | Systeembeveiliging Systeemdruk
DIF |  |  | 20:4:3 |  | Systeembeveiliging Flow
DIF |  |  | 20:4:4 |  | Systeembeveiliging Niveau
DIF |  |  | 20:4:5 |  | Systeembeveiliging Niveau
DIF |  |  | 20:4:9 |  | Systeembeveiliging Hardware
DIF |  |  | 20:4:A |  | Systeembeveiliging Temperatuur
XAE |  |  | 20:5:2 | HolenRK1--1--A---001-A00786A01A-0009 | Flow WB
XAE |  |  | 20:5:3 | HolenRK1--1--A---001-A00787A01A-0009 | Flow KB
XAE |  |  | 20:5:4 | HolenRK1--1--A---001-A00788A01A-0009 | Systeemdruk TSA
XAE |  |  | 20:5:5 | HolenRK1--1--A---001-A00789A01A-0009 | Systeemdruk warmebron
XAE |  |  | 20:5:6 | HolenRK1--1--A---001-A00790A01A-0009 | Systeemdruk koudebron
XAE |  |  | 20:5:7 | HolenRK1--1--A---001-A00791A01A-0009 | Niveau warmebron
XAE |  |  | 20:5:8 | HolenRK1--1--A---001-A00792A01A-0009 | Niveau koudebron
XDE |  |  | 20:7:B | HolenRK1--1--A---001-A00793A01A-0009 | Storing FO KB/WB
XDE |  |  | 20:7:C | HolenRK1--1--A---001-A00794A01A-0009 | Wateroverlast TR/putten
XDE |  |  | 20:9:2 | HolenRK1--1--A---001-A00795A01A-0009 | Minimale flow warmebron
XDE |  |  | 20:9:3 | HolenRK1--1--A---001-A00796A01A-0009 | Minimale flow koudebron
XDE |  |  | 20:9:4 | HolenRK1--1--A---001-A00797A01A-0009 | Min druk TSA
XDE |  |  | 20:9:5 | HolenRK1--1--A---001-A00798A01A-0009 | min druk WB
XDE |  |  | 20:9:6 | HolenRK1--1--A---001-A00799A01A-0009 | min druk KB
XDE |  |  | 20:9:7 | HolenRK1--1--A---001-A00800A01A-0009 | Max.niveauver.oml. WB bedrijf WB
XDE |  |  | 20:9:8 | HolenRK1--1--A---001-A00801A01A-0009 | Max.niveauver.omh.WB bedrijf WB
XDE |  |  | 20:9:9 | HolenRK1--1--A---001-A00802A01A-0009 | Max.niveauver.oml.WB bedrijf KB
XDE |  |  | 20:9:A | HolenRK1--1--A---001-A00803A01A-0009 | Max.niveauver.omh.WB bedrijf KB
XDE |  |  | 20:A:B | HolenRK1--1--A---001-A00804A01A-0009 | Noodstop put warme bron
XDE |  |  | 20:A:C | HolenRK1--1--A---001-A02024A01A-0009 | Noodstop put koude bron
XDE |  |  | 20:D:4 | HolenRK1--1--A---001-A00805A01A-0009 | max druk TSA
XDE |  |  | 20:D:5 | HolenRK1--1--A---001-A00806A01A-0009 | max druk WB
XDE |  |  | 20:D:6 | HolenRK1--1--A---001-A00807A01A-0009 | max druk KB
XDE |  |  | 20:D:7 | HolenRK1--1--A---001-A00808A01A-0009 | Max.niveauver.oml.KB bedrijf WB
XDE |  |  | 20:D:8 | HolenRK1--1--A---001-A00809A01A-0009 | Max.niveauver.omh.KB bedrijf WB
XDE |  |  | 20:D:9 | HolenRK1--1--A---001-A00810A01A-0009 | Max.niveauver.oml.KB bedrijf KB
XDE |  |  | 20:D:A | HolenRK1--1--A---001-A00811A01A-0009 | Max.niveauver.omh.KB bedrijf KB
XDE |  |  | 20:F:1 | HolenRK1--1--A---001-A02179A01A-0009 | Temperatuurstoring bronsysteem
XDE |  |  | 20:F:C | HolenRK1--1--A---001-A02030A01A-0009 | Drukverlies tussennet PT2.1
XDE |  |  | 21:5:1 | HolenRK1--1--A---001-A00822A01A-0009 | Handnoodstop van Mastercontroller
XDE |  |  | 21:5:2 | HolenRK1--1--A---001-A00823A01A-0009 | Noodstop van Mastercontroller
DIF |  |  | 21:7:1 |  | Noodstop Reset
DIF |  |  | 21:7:2 |  | Noodstop Status
DIF |  |  | 21:7:3 |  | Noodstop Status
DIF |  |  | 21:7:4 |  | Noodstop Status
DIF |  |  | 22:3:1 |  | Onderhoud Reset
XAE |  |  | 23:3:1 | HolenRK1--1--A---001-A00845A01A-0009 | Sturingen warme bron
XAE |  |  | 23:3:2 | HolenRK1--1--A---001-A00846A01A-0009 | Sturingen koude bron
XDE |  |  | 23:5:5 | HolenRK1--1--A---001-A01986A01A-0009 | Test sturing injectieklep 1 WB
XDE |  |  | 23:5:6 | HolenRK1--1--A---001-A00849A01A-0009 | Test sturing injectieklep 1 KB
XDE |  |  | 23:A:5 | HolenRK1--1--A---001-A01987A01A-0009 | Test sturing injectieklep 2 WB
XDE |  |  | 23:A:6 | HolenRK1--1--A---001-A01988A01A-0009 | Test sturing injectieklep 2 KB
XDE |  |  | 24:1:C | HolenRK1--1--A---001-A00867A01A-0009 | Inverteren drukhandh gestopt
DIF |  |  | 25:4:1 |  | Urentellers bronpompen
DIF |  |  | 27:4:1 |  | Warmtewet Warmteleverin
DIF |  |  | 27:4:2 |  | Warmtewet Warmteleverin
DIF |  |  | 27:4:4 |  | Warmtewet Koudelevering
DIF |  |  | 27:4:5 |  | Warmtewet Koudelevering
DIF |  |  | 27:4:7 |  | Warmtewet
SCH |  |  | 27:4:C | HolenRK1--1--A---001-A01356A01A-0000 | Warmtewet 24 uurmelding
XDE |  |  | 27:5:C | HolenRK1--1--A---001-A01357A01A-0009 | 24 uursmelding
XDE |  |  | 27:F:1 | HolenRK1--1--A---001-A01358A01A-0009 | Alarm warmtelevering 1
XDE |  |  | 27:F:2 | HolenRK1--1--A---001-A01359A01A-0009 | Alarm warmtelevering 2
XDE |  |  | 27:F:4 | HolenRK1--1--A---001-A02020A01A-0009 | Alarm koudelevering 1
XDE |  |  | 27:F:5 | HolenRK1--1--A---001-A02021A01A-0009 | Alarm koudelevering 2
XDE |  |  | 28:7:4 | HolenRK1--1--A---001-A00040A01A-0009 | Al. multilink RK01-OS01

## Modules
Module | I/O | Pin | Adres | User Adres | Tekstadres | Par1 | Par2 | Par3 | Par4 | Par5 | Par6 | Par7 | Par8 | Par9 | Par10 | Par11 | Par12 | Par13 | Par14 | Par15 | Par16 | Par17 | Par18 | Par19 | Par20 | Par21 | Par22 | Par23 | Par24
DIA | R4DA1 | 16 | 02:6:1 | HolenRK1--1--A---001-A00000A01A-0001 | Storing urgent | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | R4DA1 | 17 | 02:6:2 | HolenRK1--1--A---001-A00001A01A-0001 | Storing niet urgent | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | R4DA1 | 18 | 02:6:3 | HolenRK1--1--A---001-A01665A01A-0001 | Reserve | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | R4DA1 | 19 | 02:6:4 | HolenRK1--1--A---001-A01666A01A-0001 | Reserve | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | R4DA1 | 20 | 02:6:5 | HolenRK1--1--A---001-A01667A01A-0001 | Reserve | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | R4DA1 | 21 | 02:6:6 | HolenRK1--1--A---001-A01668A01A-0001 | Reserve | Par1: Nee; Par4: 0
ANA | R4DA1 | 22 | 02:6:7 | HolenRK1--1--A---001-A01669A01A-0001 | Reserve | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
ANA | R4DA1 | 23 | 02:6:8 | HolenRK1--1--A---001-A01670A01A-0001 | Reserve | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
ANA | R4DA1 | 24 | 02:8:1 | HolenRK1--1--A---001-A01671A01A-0001 | Reserve | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
ANA | R4DA1 | 25 | 02:8:2 | HolenRK1--1--A---001-A01672A01A-0001 | Reserve | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
DIE | R4DE1 | 32 | 02:9:1 | HolenRK1--1--A---001-A00010A01A-0009 | Reset storingen | Par1: 0; Par2: Ja; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 18188; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 33 | 02:9:2 | HolenRK1--1--A---001-A01673A01A-0009 | nvt | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 34 | 02:9:3 | HolenRK1--1--A---001-A01674A01A-0009 | nvt | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 35 | 02:9:4 | HolenRK1--1--A---001-A01675A01A-0009 | nvt | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 36 | 02:9:5 | HolenRK1--1--A---001-A01676A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 18188; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 37 | 02:9:6 | HolenRK1--1--A---001-A01677A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 38 | 02:9:7 | HolenRK1--1--A---001-A01678A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE1 | 39 | 02:9:8 | HolenRK1--1--A---001-A01679A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
ANE | R4DE1 | 40 | 02:B:1 | HolenRK1--1--A---001-A01680A01A-0009 | nvt | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -50 | 50 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 41 | 02:B:2 | HolenRK1--1--A---001-A01469A01A-0009 | TT99.1 buitentemperatuur | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -50 | 50 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 42 | 02:B:3 | HolenRK1--1--A---001-A01470A01A-0009 | TT1.1 aanvoer WB zijde | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 43 | 02:B:4 | HolenRK1--1--A---001-A01471A01A-0009 | TT1.3 aanvoer KB zijde | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 44 | 02:B:5 | HolenRK1--1--A---001-A00022A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 45 | 02:B:6 | HolenRK1--1--A---001-A01681A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 46 | 02:B:7 | HolenRK1--1--A---001-A01682A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE1 | 47 | 02:B:8 | HolenRK1--1--A---001-A01683A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
DIE | R4DE2 | 48 | 02:D:1 | HolenRK1--1--A---001-A01684A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE2 | 49 | 02:D:2 | HolenRK1--1--A---001-A01685A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE2 | 50 | 02:D:3 | HolenRK1--1--A---001-A01472A01A-0009 | LA1.1 waterdetectie put WB | Par1: 0; Par2: Ja; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE2 | 51 | 02:D:4 | HolenRK1--1--A---001-A01473A01A-0009 | LA1.2 waterdetectie put KB | Par1: 0; Par2: Ja; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE2 | 52 | 02:D:5 | HolenRK1--1--A---001-A01688A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | R4DE2 | 53 | 02:D:6 | HolenRK1--1--A---001-A01689A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
ANE | R4DE2 | 54 | 02:D:7 | HolenRK1--1--A---001-A01690A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE2 | 55 | 02:D:8 | HolenRK1--1--A---001-A01691A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE2 | 56 | 03:1:1 | HolenRK1--1--A---001-A01692A01A-0009 | nvt | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE2 | 57 | 03:1:2 | HolenRK1--1--A---001-A01693A01A-0009 | nvt | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE2 | 58 | 03:1:3 | HolenRK1--1--A---001-A01694A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9 | 99 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | R4DE2 | 59 | 03:1:4 | HolenRK1--1--A---001-A01695A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 64 | 03:3:1 | HolenRK1--1--A---001-A00046A01A-0009 | FT1.1 flowmeting bron | -9999 | 99999 | 10 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 65 | 03:3:2 | HolenRK1--1--A---001-A00047A01A-0009 | LT1.1 niveau warme bron | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 66 | 03:3:3 | HolenRK1--1--A---001-A00048A01A-0009 | LT1.2 niveau koude bron | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 67 | 03:3:4 | HolenRK1--1--A---001-A00049A01A-0009 | PT1.1 drukopnemer WB | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 68 | 03:3:5 | HolenRK1--1--A---001-A00050A01A-0009 | PT1.3 drukopnemer KB | -9999 | 99999 | 5 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 69 | 03:3:6 | HolenRK1--1--A---001-A00051A01A-0009 | PT1.2 drukopnemer TSA | -9999 | 99999 | 10 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 70 | 03:3:7 | HolenRK1--1--A---001-A00052A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AE03B | 71 | 03:3:8 | HolenRK1--1--A---001-A00053A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
DIE | DAH2E | 80 | 03:7:1 | HolenRK1--1--A---001-A01617A01A-0009 | Bedrijf P1.1 pomp 1 WB | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 5413; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 81 | 03:7:2 | HolenRK1--1--A---001-A01618A01A-0009 | Bedrijf P1.2 pomp 2 WB | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 4202; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 82 | 03:7:3 | HolenRK1--1--A---001-A01619A01A-0009 | Bedrijf P1.3 pomp 1 KB | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 9052; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 83 | 03:7:4 | HolenRK1--1--A---001-A01620A01A-0009 | Bedrijf P1.4 pomp 2 KB | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 456; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIA | DAH2E | 80 | 03:8:1 | HolenRK1--1--A---001-A01621A01A-0001 | P1.1 vrijgave pomp 1 WB | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 81 | 03:8:2 | HolenRK1--1--A---001-A01622A01A-0001 | P1.2 vrijgave pomp 2 WB | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 82 | 03:8:3 | HolenRK1--1--A---001-A01623A01A-0001 | P1.3 vrijgave pomp 1 KB | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 83 | 03:8:4 | HolenRK1--1--A---001-A01624A01A-0001 | P1.4 vrijgave pomp 2 KB | Par1: Nee; Par4: 0
DIE | DAH2E | 88 | 03:9:1 | HolenRK1--1--A---001-A01696A01A-0009 | Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 89 | 03:9:2 | HolenRK1--1--A---001-A01697A01A-0009 | Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 90 | 03:9:3 | HolenRK1--1--A---001-A01698A01A-0009 | Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 91 | 03:9:4 | HolenRK1--1--A---001-A01699A01A-0009 | Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 92 | 03:9:5 | HolenRK1--1--A---001-A01625A01A-0009 | Hand-P1.1 vrijgave pomp 1 WB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 8; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 93 | 03:9:6 | HolenRK1--1--A---001-A01626A01A-0009 | Hand-P1.2 vrijgave pomp 2 WB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 9; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 94 | 03:9:7 | HolenRK1--1--A---001-A01627A01A-0009 | Hand-P1.3 vrijgave pomp 1 KB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 10; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 95 | 03:9:8 | HolenRK1--1--A---001-A01628A01A-0009 | Hand-P1.4 vrijgave pomp 2 KB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 10; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 96 | 03:B:1 | HolenRK1--1--A---001-A01700A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 97 | 03:B:2 | HolenRK1--1--A---001-A01701A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 98 | 03:B:3 | HolenRK1--1--A---001-A01702A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 99 | 03:B:4 | HolenRK1--1--A---001-A01703A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIA | DAH2E | 96 | 03:C:1 | HolenRK1--1--A---001-A01629A01A-0001 | Vrijgave freq. reg. P1.1/P1.3 | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 97 | 03:C:2 | HolenRK1--1--A---001-A01630A01A-0001 | Vrijgave freq. reg. P1.2/P1.4 | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 98 | 03:C:3 | HolenRK1--1--A---001-A01631A01A-0001 | M1.3 afsluiter TSA bron | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 99 | 03:C:4 | HolenRK1--1--A---001-A01632A01A-0001 | M1.4 afsluiter kaarsenfilter | Par1: Nee; Par4: 0
DIE | DAH2E | 104 | 03:D:1 | HolenRK1--1--A---001-A01633A01A-0009 | Alarm freq. regelaar P1.1/P1.3 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 449; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 105 | 03:D:2 | HolenRK1--1--A---001-A01634A01A-0009 | Alarm freq. regelaar P1.2/P1.4 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 106 | 03:D:3 | HolenRK1--1--A---001-A01704A01A-0009 | Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 107 | 03:D:4 | HolenRK1--1--A---001-A01705A01A-0009 | Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 108 | 03:D:5 | HolenRK1--1--A---001-A01635A01A-0009 | Hand-P1.1/P1.3 pomp1 WB/KB freq. | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 9; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 109 | 03:D:6 | HolenRK1--1--A---001-A01636A01A-0009 | Hand-P1.2/P1.4 pomp2 WB/KB freq. | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 8; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 110 | 03:D:7 | HolenRK1--1--A---001-A01637A01A-0009 | Hand-M1.3 afsluiter TSA bron | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 2; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 111 | 03:D:8 | HolenRK1--1--A---001-A01638A01A-0009 | Hand-M1.4 afsluiter kaarsenfilte | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 112 | 04:1:1 | HolenRK1--1--A---001-A01706A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 113 | 04:1:2 | HolenRK1--1--A---001-A01707A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 114 | 04:1:3 | HolenRK1--1--A---001-A01708A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 115 | 04:1:4 | HolenRK1--1--A---001-A01709A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIA | DAH2E | 112 | 04:2:1 | HolenRK1--1--A---001-A01555A01A-0001 | PC1.1 injectieklep 1 warme bron | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 113 | 04:2:2 | HolenRK1--1--A---001-A01556A01A-0001 | PC1.2 injectieklep 2 warme bron | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 114 | 04:2:3 | HolenRK1--1--A---001-A01557A01A-0001 | PC1.3 injectieklep 1 koude bron | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 115 | 04:2:4 | HolenRK1--1--A---001-A01558A01A-0001 | PC1.4 injectieklep 2 koude bron | Par1: Nee; Par4: 0
DIE | DAH2E | 120 | 04:3:1 | HolenRK1--1--A---001-A01710A01A-0009 | Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 121 | 04:3:2 | HolenRK1--1--A---001-A01711A01A-0009 | Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 122 | 04:3:3 | HolenRK1--1--A---001-A01712A01A-0009 | Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 123 | 04:3:4 | HolenRK1--1--A---001-A01713A01A-0009 | Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 124 | 04:3:5 | HolenRK1--1--A---001-A01563A01A-0009 | Hand-PC1.1 injectieklep 1 WB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 7; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 125 | 04:3:6 | HolenRK1--1--A---001-A01564A01A-0009 | Hand-PC1.2 injectieklep 2 WB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 7; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 126 | 04:3:7 | HolenRK1--1--A---001-A01565A01A-0009 | Hand-PC1.3 injectieklep 1 KB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 5; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 127 | 04:3:8 | HolenRK1--1--A---001-A01566A01A-0009 | Hand-PC1.4 injectieklep 2 KB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 6; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 128 | 04:5:1 | HolenRK1--1--A---001-A01567A01A-0009 | M1.1 afsluiter pomp 1 WB open | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 18172; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 129 | 04:5:2 | HolenRK1--1--A---001-A01568A01A-0009 | M1.2 afsluiter pomp 2 WB open | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 18171; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 130 | 04:5:3 | HolenRK1--1--A---001-A01569A01A-0009 | M1.5 afsluiter pomp 1 KB open | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 18171; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 131 | 04:5:4 | HolenRK1--1--A---001-A01570A01A-0009 | M1.6 afsluiter pomp 2 KB open | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 18171; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIA | DAH2E | 128 | 04:6:1 | HolenRK1--1--A---001-A01575A01A-0001 | M1.1 afsluiter pomp 1 WB | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 129 | 04:6:2 | HolenRK1--1--A---001-A01576A01A-0001 | M1.2 afsluiter pomp 2 WB | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 130 | 04:6:3 | HolenRK1--1--A---001-A01577A01A-0001 | M1.5 afsluiter pomp 1 KB | Par1: Nee; Par4: 0
DIA | DAH2E | 131 | 04:6:4 | HolenRK1--1--A---001-A01578A01A-0001 | M1.6 afsluiter pomp 2 KB | Par1: Nee; Par4: 0
DIE | DAH2E | 136 | 04:7:1 | HolenRK1--1--A---001-A01714A01A-0009 | Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 137 | 04:7:2 | HolenRK1--1--A---001-A01715A01A-0009 | Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 138 | 04:7:3 | HolenRK1--1--A---001-A01716A01A-0009 | Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 139 | 04:7:4 | HolenRK1--1--A---001-A01717A01A-0009 | Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 140 | 04:7:5 | HolenRK1--1--A---001-A01583A01A-0009 | Hand-M1.1 afsluiter pomp 1 WB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 133; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 141 | 04:7:6 | HolenRK1--1--A---001-A01584A01A-0009 | Hand-M1.2 afsluiter pomp 2 WB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 133; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 142 | 04:7:7 | HolenRK1--1--A---001-A01585A01A-0009 | Hand-M1.5 afsluiter pomp 1 KB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 133; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DAH2E | 143 | 04:7:8 | HolenRK1--1--A---001-A01586A01A-0009 | Hand-M1.6 afsluiter pomp 2 KB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 133; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
ANE | AAH3E | 144 | 04:9:1 | HolenRK1--1--A---001-A01587A01A-0009 | Terugm. freq.reg.P1.1/P1.3 | -9999 | 99999 | 10 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AAH3E | 145 | 04:9:2 | HolenRK1--1--A---001-A01588A01A-0009 | Terugm. freq.reg.P1.2/P1.4 | -9999 | 99999 | 10 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AAH3E | 152 | 04:9:3 | HolenRK1--1--A---001-A01718A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANE | AAH3E | 153 | 04:9:4 | HolenRK1--1--A---001-A01719A01A-0009 | Reserve | -9999 | 99999 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0
ANA | AAH3E | 144 | 04:A:1 | HolenRK1--1--A---001-A01595A01A-0001 | Sturing freq.regelaar P1.1/P1.3 | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.1; Par8: 0
ANA | AAH3E | 145 | 04:A:2 | HolenRK1--1--A---001-A01596A01A-0001 | Sturing freq.regelaar P1.2/P1.4 | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.1; Par8: 0
ANA | AAH3E | 146 | 04:A:3 | HolenRK1--1--A---001-A01597A01A-0001 | Reserve | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
ANA | AAH3E | 147 | 04:A:4 | HolenRK1--1--A---001-A01598A01A-0001 | Reserve | Par1: 0.0; Par2: 0.0; Par3: 100.0; Par4: 100.0; Par7: 0.5; Par8: 0
DIE | AAH3E | 150 | 04:A:5 | HolenRK1--1--A---001-A01593A01A-0009 | Hand-Sturing.freq.reg.P1.1/P1.3 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 6; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | AAH3E | 151 | 04:A:6 | HolenRK1--1--A---001-A01594A01A-0009 | Hand-Sturing.freq.reg.P1.2/P1.4 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 5; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | AAH3E | 158 | 04:A:7 | HolenRK1--1--A---001-A01605A01A-0009 | Hand-Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | AAH3E | 159 | 04:A:8 | HolenRK1--1--A---001-A01606A01A-0009 | Hand-Reserve | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DE12E | 160 | 04:D:1 | HolenRK1--1--A---001-A01649A01A-0009 | QT1.1 spuimeter (doorgekoppeld) | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DE12E | 161 | 04:D:2 | HolenRK1--1--A---001-A01658A01A-0009 | Noodstop put warme bron | Par1: 0; Par2: Ja; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DE12E | 162 | 04:D:3 | HolenRK1--1--A---001-A01659A01A-0009 | Noodstop put koude bron | Par1: 0; Par2: Ja; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DE12E | 163 | 04:D:4 | HolenRK1--1--A---001-A01660A01A-0009 | P1.1 pomp 1 WB werkschakelaar | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 18182; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DE12E | 164 | 04:D:5 | HolenRK1--1--A---001-A01661A01A-0009 | P1.2 pomp 2 WB werkschakelaar | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 18182; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DE12E | 165 | 04:D:6 | HolenRK1--1--A---001-A01662A01A-0009 | P1.3 pomp 1 KB werkschakelaar | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 18182; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DE12E | 166 | 04:D:7 | HolenRK1--1--A---001-A01663A01A-0009 | P1.4 pomp 2 KB werkschakelaar | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 18182; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
DIE | DE12E | 167 | 04:D:8 | HolenRK1--1--A---001-A01664A01A-0009 | Reserve | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XAE |  |  | 04:F:3 | HolenRK1--1--A---001-A01657A01A-0009 | QT1.1 spuimeter bron | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 15:5:2 | HolenRK1--1--A---001-A01996A01A-0009 | Bronflow gewenst (tbv test) | 0 | 100 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 16:5:6 | HolenRK1--1--A---001-A02468A01A-0009 | Terugm. freq.reg.P1.1/P1.3 met offset | 0 | 100 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.0
XAE |  |  | 16:5:7 | HolenRK1--1--A---001-A02469A01A-0009 | Terugm. freq.reg.P1.2/P1.4 met offset | 0 | 100 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.0
XDE |  |  | 16:6:6 | HolenRK1--1--A---001-A01754A01A-0009 | Bedrijf freq. reg. P1.1/P1.3 | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 7351; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 16:6:7 | HolenRK1--1--A---001-A01755A01A-0009 | Bedrijf freq. reg. P1.2/P1.4 | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 2011; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XAE |  |  | 16:6:8 | HolenRK1--1--A---001-A02259A01A-0009 | FT1.1 flowmeting bron (gecorrigeerd) | 0 | 100 | 0 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 1 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 16:7:1 | HolenRK1--1--A---001-A01733A01A-0009 | Warmte vraag tbv test | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 32383; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 16:7:2 | HolenRK1--1--A---001-A01734A01A-0009 | Koude vraag tbv test | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 8957; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 16:8:1 | HolenRK1--1--A---001-A01735A01A-0009 | Handmatige keuze | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 686; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 16:8:2 | HolenRK1--1--A---001-A01736A01A-0009 | Handmatige keuze | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 3955; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 16:9:1 | HolenRK1--1--A---001-A01737A01A-0009 | Handmatig warmtevraag ja/nee | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1287; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 16:9:2 | HolenRK1--1--A---001-A01738A01A-0009 | Handmatig koudevraag ja/nee | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 216; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 16:9:B | HolenRK1--1--A---001-A02478A01A-0009 | Keuze wijze van terugmelding | Par1: 0; Par2: Ja; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 2697; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 16:9:C | HolenRK1--1--A---001-A02479A01A-0009 | Keuze wijze van terugmelding | Par1: 0; Par2: Ja; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 2675; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 18:9:3 | HolenRK1--1--A---001-A00258A01A-0009 | Maximaal aantal drukhandhavingen | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 64; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 18:9:C | HolenRK1--1--A---001-A00259A01A-0009 | Lekkage | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 314; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 19:8:A | HolenRK1--1--A---001-A00349A01A-0009 | L(WB)-OH-min.laden | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 3828; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 19:9:C | HolenRK1--1--A---001-A00386A01A-0009 | L(KB)-OH-max.laden | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 19:B:C | HolenRK1--1--A---001-A00387A01A-0009 | Onderschr.min.spec.debiet laden | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 4; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 19:E:A | HolenRK1--1--A---001-A00388A01A-0009 | Max. proceduretijd stop laden | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 354; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 19:E:B | HolenRK1--1--A---001-A00389A01A-0009 | Max. proceduretijd starten laden | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 164; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 19:E:C | HolenRK1--1--A---001-A00390A01A-0009 | Maximale flowafwijking laden | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 39; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1A:7:B | HolenRK1--1--A---001-A01872A01A-0009 | Max.proceduretijd parallelbedrijf laden starten | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1A:7:C | HolenRK1--1--A---001-A01873A01A-0009 | Max.proceduretijd parallelbedrijf laden stoppen | Par1: 1; Par2: Ja; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 1
XDE |  |  | 1A:D:B | HolenRK1--1--A---001-A01893A01A-0009 | Digitaal stuuralarm M1.1 put WB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1A:D:C | HolenRK1--1--A---001-A01894A01A-0009 | Digitaal stuuralarm M1.2 put WB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1A:E:2 | HolenRK1--1--A---001-A02180A01A-0009 | Blokkeren sturing secund. (test) | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 15738; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:8:A | HolenRK1--1--A---001-A02125A01A-0009 | L(WB)-OH-min.ontladen | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 8454; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:9:C | HolenRK1--1--A---001-A02162A01A-0009 | L(KB)-OH-max.ontladen | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 3932; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:B:C | HolenRK1--1--A---001-A02163A01A-0009 | Onderschr min.spec.debiet ontlad | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:E:A | HolenRK1--1--A---001-A02164A01A-0009 | Max proceduretijd stop ontladen | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 294; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:E:B | HolenRK1--1--A---001-A02165A01A-0009 | Max.proc.tijd starten ontladen | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 187; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1B:E:C | HolenRK1--1--A---001-A02166A01A-0009 | maximale flowafwijking ontladen | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 12; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:7:B | HolenRK1--1--A---001-A02351A01A-0009 | Max.proceduretijd parallelbedrijf ontladen starten | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 2; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:7:C | HolenRK1--1--A---001-A02352A01A-0009 | Max.proceduretijd parallelbedrijf ontladen stoppen | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 53; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:D:B | HolenRK1--1--A---001-A02396A01A-0009 | Digitaal stuuralarm M1.5 put KB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:D:C | HolenRK1--1--A---001-A02397A01A-0009 | Digitaal stuuralarm M1.6 put KB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1C:E:2 | HolenRK1--1--A---001-A02398A01A-0009 | Blokkeren sturing secund. (test) | Par1: 0; Par2: Ja; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 18168; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 1; Par17: 0
XDE |  |  | 1D:9:B | HolenRK1--1--A---001-A00591A01A-0009 | L(WB)-OH-min.spuien WB | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 65120; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1D:D:B | HolenRK1--1--A---001-A00592A01A-0009 | Max proceduretijd stop spuien WB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1D:D:C | HolenRK1--1--A---001-A00593A01A-0009 | Max.proc.tijd starten spuien WB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1E:9:B | HolenRK1--1--A---001-A00675A01A-0009 | L(WB)-OH-min.spuien KB | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 66175; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1E:D:B | HolenRK1--1--A---001-A00676A01A-0009 | Max proceduretijd stop spuien KB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1E:D:C | HolenRK1--1--A---001-A00677A01A-0009 | Max.proc.tijd starten spuien KB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 1F:C:C | HolenRK1--1--A---001-A00737A01A-0009 | Max.proceduretijd drukhandhaving | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 148; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XAE |  |  | 20:5:2 | HolenRK1--1--A---001-A00786A01A-0009 | Flow WB | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 20:5:3 | HolenRK1--1--A---001-A00787A01A-0009 | Flow KB | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 20:5:4 | HolenRK1--1--A---001-A00788A01A-0009 | Systeemdruk TSA | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 20:5:5 | HolenRK1--1--A---001-A00789A01A-0009 | Systeemdruk warmebron | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 20:5:6 | HolenRK1--1--A---001-A00790A01A-0009 | Systeemdruk koudebron | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 20:5:7 | HolenRK1--1--A---001-A00791A01A-0009 | Niveau warmebron | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 20:5:8 | HolenRK1--1--A---001-A00792A01A-0009 | Niveau koudebron | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 0.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 20:7:B | HolenRK1--1--A---001-A00793A01A-0009 | Storing FO KB/WB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 34; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:7:C | HolenRK1--1--A---001-A00794A01A-0009 | Wateroverlast TR/putten | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 823; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:9:2 | HolenRK1--1--A---001-A00795A01A-0009 | Minimale flow warmebron | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 752; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:9:3 | HolenRK1--1--A---001-A00796A01A-0009 | Minimale flow koudebron | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 150; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:9:4 | HolenRK1--1--A---001-A00797A01A-0009 | Min druk TSA | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 749; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:9:5 | HolenRK1--1--A---001-A00798A01A-0009 | min druk WB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 746; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:9:6 | HolenRK1--1--A---001-A00799A01A-0009 | min druk KB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 755; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:9:7 | HolenRK1--1--A---001-A00800A01A-0009 | Max.niveauver.oml. WB bedrijf WB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 59; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:9:8 | HolenRK1--1--A---001-A00801A01A-0009 | Max.niveauver.omh.WB bedrijf WB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:9:9 | HolenRK1--1--A---001-A00802A01A-0009 | Max.niveauver.oml.WB bedrijf KB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:9:A | HolenRK1--1--A---001-A00803A01A-0009 | Max.niveauver.omh.WB bedrijf KB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:A:B | HolenRK1--1--A---001-A00804A01A-0009 | Noodstop put warme bron | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 280; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:A:C | HolenRK1--1--A---001-A02024A01A-0009 | Noodstop put koude bron | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 280; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:D:4 | HolenRK1--1--A---001-A00805A01A-0009 | max druk TSA | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1043; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:D:5 | HolenRK1--1--A---001-A00806A01A-0009 | max druk WB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1119; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:D:6 | HolenRK1--1--A---001-A00807A01A-0009 | max druk KB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1006; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:D:7 | HolenRK1--1--A---001-A00808A01A-0009 | Max.niveauver.oml.KB bedrijf WB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:D:8 | HolenRK1--1--A---001-A00809A01A-0009 | Max.niveauver.omh.KB bedrijf WB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1235; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:D:9 | HolenRK1--1--A---001-A00810A01A-0009 | Max.niveauver.oml.KB bedrijf KB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 16; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:D:A | HolenRK1--1--A---001-A00811A01A-0009 | Max.niveauver.omh.KB bedrijf KB | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:F:1 | HolenRK1--1--A---001-A02179A01A-0009 | Temperatuurstoring bronsysteem | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 823; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 20:F:C | HolenRK1--1--A---001-A02030A01A-0009 | Drukverlies tussennet PT2.1 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1060; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 21:5:1 | HolenRK1--1--A---001-A00822A01A-0009 | Handnoodstop van Mastercontroller | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 1487; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 21:5:2 | HolenRK1--1--A---001-A00823A01A-0009 | Noodstop van Mastercontroller | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 6579; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XAE |  |  | 23:3:1 | HolenRK1--1--A---001-A00845A01A-0009 | Sturingen warme bron | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XAE |  |  | 23:3:2 | HolenRK1--1--A---001-A00846A01A-0009 | Sturingen koude bron | 0 | 100 | 2 | 180 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | Nee | -9999 | 99999 | 1.0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0
XDE |  |  | 23:5:5 | HolenRK1--1--A---001-A01986A01A-0009 | Test sturing injectieklep 1 WB | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 23:5:6 | HolenRK1--1--A---001-A00849A01A-0009 | Test sturing injectieklep 1 KB | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 23:A:5 | HolenRK1--1--A---001-A01987A01A-0009 | Test sturing injectieklep 2 WB | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 23:A:6 | HolenRK1--1--A---001-A01988A01A-0009 | Test sturing injectieklep 2 KB | Par1: 0; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 24:1:C | HolenRK1--1--A---001-A00867A01A-0009 | Inverteren drukhandh gestopt | Par1: 0; Par2: Ja; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 27432; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 27:5:C | HolenRK1--1--A---001-A01357A01A-0009 | 24 uursmelding | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 27:F:1 | HolenRK1--1--A---001-A01358A01A-0009 | Alarm warmtelevering 1 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 52; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 27:F:2 | HolenRK1--1--A---001-A01359A01A-0009 | Alarm warmtelevering 2 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 52; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 27:F:4 | HolenRK1--1--A---001-A02020A01A-0009 | Alarm koudelevering 1 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 59; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 27:F:5 | HolenRK1--1--A---001-A02021A01A-0009 | Alarm koudelevering 2 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 59; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0
XDE |  |  | 28:7:4 | HolenRK1--1--A---001-A00040A01A-0009 | Al. multilink RK01-OS01 | Par1: 1; Par2: Nee; Par3: Ja; Par4: 0; Par5: 0; Par6: 0; Par7: 00:00; Par8: 00/00; Par9: 0000; Par10: 180; Par11: 5; Par17: 0

## Vensters
Module | Adres | User Adres | Tekstadres | Initial | Minimum | Maximum
DIF | 17:5:1:11 | HolenRK1--1--A---001-A01471A01A-0009 | TT1.3 aanvoer KB zijde | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 17:5:1:12 | HolenRK1--1--A---001-A02420A01A-0002 | Verschil | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 17:5:1:19 | HolenRK1--1--A---001-A02421A01A-0009 | Setpoint injectietemperatuur | 7.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 17:5:2:11 | HolenRK1--1--A---001-A02422A01A-0001 | W-gewenst | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 17:5:2:12 | HolenRK1--1--A---001-A01471A01A-0009 | TT1.3 aanvoer KB zijde | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 17:5:2:13 | HolenRK1--1--A---001-A02424A01A-0003 | Y-uitgang | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 17:5:2:19 | HolenRK1--1--A---001-A02425A01A-0009 | P-aandeel | 2.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 17:5:2:1A | HolenRK1--1--A---001-A02426A01A-0010 | I-aandeel | 2 | 0 | 99
DIF | 17:5:2:1B | HolenRK1--1--A---001-A02427A01A-0011 | D-aandeel | 0 | 0 | 100
DIF | 17:5:3:11 | HolenRK1--1--A---001-A02428A01A-0001 | Sturing PID | 0 | -99 | 999
DIF | 17:5:3:12 | HolenRK1--1--A---001-A02429A01A-0002 | Berekende correctie | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 17:5:3:19 | HolenRK1--1--A---001-A02430A01A-0009 | Maximale correctie | 0.0 | -91.0 | 91.0
DIF | 17:5:3:1B | HolenRK1--1--A---001-A02431A01A-0011 | Tijdvertraging vrijgave | 5 | 0 | 9
DIF | 17:5:4:11 | HolenRK1--1--A---001-A02432A01A-0001 | Gewenste flow verw. bedrijf...: | 21.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 17:5:4:13 | HolenRK1--1--A---001-A02433A01A-0003 | Berekende wensflow | 25.7 | -9.9 | 99.9
DIF | 17:5:4:19 | HolenRK1--1--A---001-A02434A01A-0009 | Beinvloeding obv ontrekkingstemp: Maximale temperatuur | 14.0 | 0.0 | 99.9
DIF | 17:5:4:1A | HolenRK1--1--A---001-A02435A01A-0010 | Beinvloeding obv ontrekkingstemp: Minimale temperatuur | 7.0 | 0.0 | 99.9
DIF | 17:5:4:1B | HolenRK1--1--A---001-A02436A01A-0011 | Beinvloeding obv ontrekkingstemp: Maximale flowbeinvloeding | 0.0 | -91.0 | 91.0
DIF | 17:5:4:1C | HolenRK1--1--A---001-A02437A01A-0012 | Beinvloeding obv ontrekkingstemp: Minimale flowbeinvloeding | 0.0 | -91.0 | 91.0
DIF | 17:5:7:11 | HolenRK1--1--A---001-A01470A01A-0009 | TT1.1 aanvoer WB zijde | 16.1 | -9.9 | 99.9
DIF | 17:5:7:12 | HolenRK1--1--A---001-A02439A01A-0002 | Verschil.......................: | -7.9 | -9.9 | 99.9
DIF | 17:5:7:13 | HolenRK1--1--A---001-A02440A01A-0003 | Setpoint flow P2.1.............: | 3.6 | -9.9 | 99.9
DIF | 17:5:7:15 | HolenRK1--1--A---001-A02441A01A-0005 | Koelvraag......................: | 1 | 1 | 1
DIF | 17:5:7:19 | HolenRK1--1--A---001-A02442A01A-0009 | Setpoint injectietemperatuur...: | 16.5 | 0.0 | 50.0
DIF | 17:5:8:11 | HolenRK1--1--A---001-A02443A01A-0001 | W-gewenst | 24.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 17:5:8:12 | HolenRK1--1--A---001-A01470A01A-0009 | TT1.1 aanvoer WB zijde | 16.1 | -99.9 | 999.9
DIF | 17:5:8:13 | HolenRK1--1--A---001-A02445A01A-0003 | Y-uitgang | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 17:5:8:19 | HolenRK1--1--A---001-A02446A01A-0009 | P-aandeel | 2.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 17:5:8:1A | HolenRK1--1--A---001-A02447A01A-0010 | I-aandeel | 6 | 0 | 99
DIF | 17:5:8:1B | HolenRK1--1--A---001-A02448A01A-0011 | D-aandeel | 0 | 0 | 100
DIF | 17:5:9:11 | HolenRK1--1--A---001-A02449A01A-0001 | Sturing PID | 0 | -99 | 999
DIF | 17:5:9:12 | HolenRK1--1--A---001-A02450A01A-0002 | Berekende correctie | -0.5 | -9.9 | 99.9
DIF | 17:5:9:19 | HolenRK1--1--A---001-A02451A01A-0009 | Maximale correctie | 0.0 | -91.0 | 91.0
DIF | 17:5:9:1A | HolenRK1--1--A---001-A02452A01A-0010 | Minimale correctie | 0.0 | -91.0 | 91.0
DIF | 17:5:9:1B | HolenRK1--1--A---001-A02453A01A-0011 | Tijdvertraging vrijgave | 5 | 0 | 9
DIF | 17:5:A:13 | HolenRK1--1--A---001-A02454A01A-0003 | Berekende wensflow | 3.1 | -9.9 | 99.9
DIF | 18:3:1:12 | HolenRK1--1--A---001-A00179A01A-0002 | Status | 2 | -9 | 99
DIF | 18:3:1:13 | HolenRK1--1--A---001-A00180A01A-0003 | Status overig | 0 | -9 | 99
DIF | 18:3:1:14 | HolenRK1--1--A---001-A00181A01A-0004 | Stand vertragingstijd uit > rust | 2 | -9 | 99
DIF | 18:3:1:15 | HolenRK1--1--A---001-A00182A01A-0005 | Bron beschikbaar | 1 | 1 | 1
DIF | 18:3:1:17 | HolenRK1--1--A---001-A00183A01A-0007 | Beveil.actief..: | 0 | 1 | 1
DIF | 18:3:1:19 | HolenRK1--1--A---001-A00184A01A-0009 | Vertragingstijd uit > rust / rust > uit | 1 | 0 | 30
DIF | 18:3:1:1A | HolenRK1--1--A---001-A00185A01A-0010 | Minimale rusttijd | 1 | 0 | 30
DIF | 18:3:1:1F | HolenRK1--1--A---001-A00186A01A-0015 | Rust (Na vertragingstijd) | 0 | 1 | 1
DIF | 18:3:1:20 | HolenRK1--1--A---001-A00187A01A-0016 | Uit (na vertragingstijd) | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:1:1F | HolenRK1--1--A---001-A00191A01A-0015 | Handmatige noodstop | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:2:11 | HolenRK1--1--A---001-A00192A01A-0001 | Natuurlijk niveau warmebron | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 18:4:2:12 | HolenRK1--1--A---001-A00193A01A-0002 | Natuurlijk niveau koudebron | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 18:4:2:13 | HolenRK1--1--A---001-A00047A01A-0009 | LT1.1 niveau warme bron | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 18:4:2:14 | HolenRK1--1--A---001-A00048A01A-0009 | LT1.2 niveau koude bron | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 18:4:2:19 | HolenRK1--1--A---001-A00196A01A-0009 | Vertragingstijd opslag 1e rust | 60 | 0 | 99
DIF | 18:4:2:1A | HolenRK1--1--A---001-A00197A01A-0010 | Herhalingstijd voor opslag na 1e rust | 180 | 0 | 200
DIF | 18:4:3:15 | HolenRK1--1--A---001-A00198A01A-0005 | Drukhandhaving actief | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:3:1F | HolenRK1--1--A---001-A00199A01A-0015 | Handmatig drukhandhandhaving / vullen starten | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:3:20 | HolenRK1--1--A---001-A00200A01A-0016 | Handmatig drukhandhandhaving / vullen stoppen | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:4:15 | HolenRK1--1--A---001-A00201A01A-0005 | Systeem is ontlucht | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:4:1F | HolenRK1--1--A---001-A00202A01A-0015 | Bevestiging systeem is ontlucht | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:5:11 | HolenRK1--1--A---001-A00203A01A-0001 | Aantal uitgevoerde drukhandhavingen per etmaal | 0 | -9 | 99
DIF | 18:4:5:12 | HolenRK1--1--A---001-A00204A01A-0002 | Maximale tijd procedure starten drukhandhaving | 0 | -99 | 999
DIF | 18:4:5:13 | HolenRK1--1--A---001-A00205A01A-0003 | Stand maximale tijd procedure starten drukhandhaving | 0 | -99 | 999
DIF | 18:4:5:15 | HolenRK1--1--A---001-A00206A01A-0005 | Drukhandhaving actief | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:5:16 | HolenRK1--1--A---001-A00207A01A-0006 | gestopt.: | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:5:19 | HolenRK1--1--A---001-A00208A01A-0009 | Maximaal aantal drukhandhavingen per etmaal | 10 | 0 | 20
DIF | 18:4:5:1A | HolenRK1--1--A---001-A00209A01A-0010 | Vertragingstijd voor starten drukhandhaving | 30 | 0 | 500
DIF | 18:4:5:1F | HolenRK1--1--A---001-A00210A01A-0015 | Reset aantal uitgevoerde drukhandhavingen | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:6:11 | HolenRK1--1--A---001-A00051A01A-0009 | PT1.2 drukopnemer TSA | 1.8 | -99.9 | 999.9
DIF | 18:4:6:12 | HolenRK1--1--A---001-A00212A01A-0002 | Systeemdruk rust | 2.7 | -99.9 | 999.9
DIF | 18:4:6:13 | HolenRK1--1--A---001-A00049A01A-0009 | PT1.1 drukopnemer WB | 2.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 18:4:6:14 | HolenRK1--1--A---001-A00050A01A-0009 | PT1.3 drukopnemer KB | 2.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 18:4:6:15 | HolenRK1--1--A---001-A00215A01A-0005 | Lekkage | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:6:19 | HolenRK1--1--A---001-A00216A01A-0009 | Inschakeldruk drukhandhaving | 1.5 | 0.0 | 9.9
DIF | 18:4:6:1A | HolenRK1--1--A---001-A00217A01A-0010 | Maximale drukafwijking lekkage | 1.5 | 0.0 | 9.9
DIF | 18:4:6:1B | HolenRK1--1--A---001-A00218A01A-0011 | Vertragingstijd melding lekkage | 180 | 0 | 500
DIF | 18:4:6:1C | HolenRK1--1--A---001-A00219A01A-0012 | Wachttijd bepaling referentiedruk lekkage | 25.0 | 0.0 | 99.9
DIF | 18:4:7:15 | HolenRK1--1--A---001-A00220A01A-0005 | Laden actief | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:7:16 | HolenRK1--1--A---001-A00221A01A-0006 | Laden gestopt | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:7:17 | HolenRK1--1--A---001-A00222A01A-0007 | Ontladen actief | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:7:18 | HolenRK1--1--A---001-A00223A01A-0008 | Ontladen gestopt | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:8:11 | HolenRK1--1--A---001-A00224A01A-0001 | Stand vertraging vrijgave laden | 10 | -9 | 99
DIF | 18:4:8:12 | HolenRK1--1--A---001-A00225A01A-0002 | Stand vertraging stoppen laden | 99 | -9 | 99
DIF | 18:4:8:13 | HolenRK1--1--A---001-A00226A01A-0003 | Tijdblokkering koude-warmtevraag stand | 1 | -9 | 99
DIF | 18:4:8:15 | HolenRK1--1--A---001-A00227A01A-0005 | Handmatig gestart | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:8:19 | HolenRK1--1--A---001-A00228A01A-0009 | Vertraging vrijgave laden bij warmtervraag | 10 | 0 | 99
DIF | 18:4:8:1A | HolenRK1--1--A---001-A00229A01A-0010 | Vertraging stoppen laden bij geen warmte vraag | 50 | 0 | 99
DIF | 18:4:8:1F | HolenRK1--1--A---001-A00230A01A-0015 | Handmatig laden starten | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:8:20 | HolenRK1--1--A---001-A00231A01A-0016 | Handmatig laden stoppen | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:9:11 | HolenRK1--1--A---001-A00232A01A-0001 | Stand vertraging vrijgave ontladen | 10 | -9 | 99
DIF | 18:4:9:12 | HolenRK1--1--A---001-A00233A01A-0002 | Stand vertraging stoppen ontladen | 99 | -9 | 99
DIF | 18:4:9:13 | HolenRK1--1--A---001-A00234A01A-0003 | Tijdblokkering koude-warmtevraag stand | 1 | -9 | 99
DIF | 18:4:9:15 | HolenRK1--1--A---001-A00235A01A-0005 | Handmatig gestart | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:9:19 | HolenRK1--1--A---001-A00236A01A-0009 | Vertraging vrijgave ontladen bij koudevraag | 10 | 0 | 99
DIF | 18:4:9:1A | HolenRK1--1--A---001-A00237A01A-0010 | Vertraging stoppen ontladen bij geen koude vraag | 99 | 0 | 99
DIF | 18:4:9:1F | HolenRK1--1--A---001-A00238A01A-0015 | Handmatig ontladen starten | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:9:20 | HolenRK1--1--A---001-A00239A01A-0016 | Handmatig ontladen stoppen | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:A:15 | HolenRK1--1--A---001-A00240A01A-0005 | Spuien warmebron actief | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:A:16 | HolenRK1--1--A---001-A00241A01A-0006 | Spuien warmebron gestopt | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:A:17 | HolenRK1--1--A---001-A00242A01A-0007 | Spuien koudebron actief | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:A:18 | HolenRK1--1--A---001-A00243A01A-0008 | Spuien koudebron gestopt | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:A:1F | HolenRK1--1--A---001-A00244A01A-0015 | Handmatige puls WB laatste bron | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:A:20 | HolenRK1--1--A---001-A00245A01A-0016 | Handmatige puls KB laatste bron | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:B:11 | HolenRK1--1--A---001-A00246A01A-0001 | Selectie | 1 | 0 | 9
DIF | 18:4:B:15 | HolenRK1--1--A---001-A00247A01A-0005 | Laatst gebruikte bron | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:B:19 | HolenRK1--1--A---001-A00248A01A-0009 | Vrijgave 1=hand, 2=Auto WB<>KB,3=Datum,4=Auto op onderhoudsm. | 1 | 1 | 4
DIF | 18:4:B:1A | HolenRK1--1--A---001-A00249A01A-0010 | Dag | 1 | 1 | 9
DIF | 18:4:B:1B | HolenRK1--1--A---001-A00250A01A-0011 | Maand | 4 | 1 | 9
DIF | 18:4:B:1C | HolenRK1--1--A---001-A00251A01A-0012 | Uur | 12 | 0 | 23
DIF | 18:4:B:1D | HolenRK1--1--A---001-A00252A01A-0013 | Minuten | 0 | 0 | 59
DIF | 18:4:B:1F | HolenRK1--1--A---001-A00253A01A-0015 | Handmatig spuien....: | 0 | 1 | 1
DIF | 18:4:C:11 | HolenRK1--1--A---001-A00254A01A-0001 | Stand | 1 | -9 | 99
DIF | 18:4:C:19 | HolenRK1--1--A---001-A00255A01A-0009 | Start frequentie | 32 | 0 | 60
DIF | 18:4:C:1A | HolenRK1--1--A---001-A00256A01A-0010 | Tijdblokkering koude-warmtevraag voor handbediening | 1 | 0 | 99
DIF | 18:4:C:1F | HolenRK1--1--A---001-A00257A01A-0015 | Activeren tijdblokkering koude/warmtevraag | 0 | 1 | 1
DIF | 19:3:1:15 | HolenRK1--1--A---001-A00299A01A-0005 | Vrijgave van Mastercontroller | 0 | 1 | 1
DIF | 19:3:1:16 | HolenRK1--1--A---001-A00300A01A-0006 | Noodstop van Mastercontroller | 1 | 1 | 1
DIF | 19:3:2:11 | HolenRK1--1--A---001-A00301A01A-0001 | Terugm. freq.reg.P1.1/P1.3 | 38.4 | -9.9 | 99.9
DIF | 19:3:2:12 | HolenRK1--1--A---001-A00302A01A-0002 | Start frequentie | 40.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 19:3:2:13 | HolenRK1--1--A---001-A00303A01A-0003 | Stand maximale tijd procedure starten | 120 | -99 | 999
DIF | 19:3:2:16 | HolenRK1--1--A---001-A00304A01A-0006 | Bedrijf P1.1 pomp 1 WB | 1 | 1 | 1
DIF | 19:3:2:1A | HolenRK1--1--A---001-A00305A01A-0010 | Maximale tijd procedure starten | 120 | 0 | 200
DIF | 19:3:3:11 | HolenRK1--1--A---001-A00306A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave vlinderklep open | 6 | -9 | 99
DIF | 19:3:3:15 | HolenRK1--1--A---001-A00307A01A-0005 | Vrijgave vlinderkleppen open | 1 | 1 | 1
DIF | 19:3:3:16 | HolenRK1--1--A---001-A00308A01A-0006 | Terugmelding vlinderklep injectiebron open | 1 | 1 | 1
DIF | 19:3:3:17 | HolenRK1--1--A---001-A00309A01A-0007 | Terugmelding vlinderklep onttrekkingsbron | 1 | 1 | 1
DIF | 19:3:3:19 | HolenRK1--1--A---001-A00310A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave vlinderkleppen open | 6 | 0 | 300
DIF | 19:3:4:11 | HolenRK1--1--A---001-A00311A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave injectieklep open | 0 | -99 | 999
DIF | 19:3:4:15 | HolenRK1--1--A---001-A00312A01A-0005 | Vrijgave injectieklep open | 1 | 1 | 1
DIF | 19:3:4:16 | HolenRK1--1--A---001-A00313A01A-0006 | Terugmelding injectieklep injectiebron open | 1 | 1 | 1
DIF | 19:3:4:19 | HolenRK1--1--A---001-A00314A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave injectieklep | 0 | 0 | 99
DIF | 19:3:4:1A | HolenRK1--1--A---001-A00315A01A-0010 | Gemeten flow min. | 10.0 | 0.0 | 182.0
DIF | 19:3:4:1B | HolenRK1--1--A---001-A00316A01A-0011 | Maximale flow gemeten | 182.0 | 0.0 | 182.0
DIF | 19:3:5:11 | HolenRK1--1--A---001-A00317A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave debietregeling | 20 | -9 | 99
DIF | 19:3:5:15 | HolenRK1--1--A---001-A00318A01A-0005 | Vrijgave debietregeling | 1 | 1 | 1
DIF | 19:3:5:19 | HolenRK1--1--A---001-A00319A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave debietregeling | 20 | 0 | 300
DIF | 19:3:6:11 | HolenRK1--1--A---001-A02259A01A-0009 | FT1.1 flowmeting bron (gecorrigeerd) | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 19:3:6:12 | HolenRK1--1--A---001-A00321A01A-0002 | Gewenste flow | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 19:3:6:13 | HolenRK1--1--A---001-A00322A01A-0003 | Flowafwijking bij start debietregeling | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 19:3:6:14 | HolenRK1--1--A---001-A00323A01A-0004 | Gecorrigeerde wensflow opstarten | -1.6 | -99.9 | 999.9
DIF | 19:3:6:19 | HolenRK1--1--A---001-A00324A01A-0009 | Minimale frequentie | 28.0 | 26.0 | 60.0
DIF | 19:3:6:1A | HolenRK1--1--A---001-A00325A01A-0010 | Maximale frequentie | 53.5 | 27.5 | 60.0
DIF | 19:3:6:1B | HolenRK1--1--A---001-A00326A01A-0011 | Vertragingstijd per volgende trap bij opstarten | 30 | 0 | 60
DIF | 19:3:7:11 | HolenRK1--1--A---001-A00327A01A-0001 | Gemeten flow afwijking | -0.6 | -9.9 | 99.9
DIF | 19:3:7:12 | HolenRK1--1--A---001-A00328A01A-0002 | Gestuurde frequentie | 32 | -99 | 999
DIF | 19:3:7:13 | HolenRK1--1--A---001-A00329A01A-0003 | Stand bedrijfstijd debietregeling | 1 | -9999 | 99999
DIF | 19:3:7:19 | HolenRK1--1--A---001-A00330A01A-0009 | Minimale bedrijfstijd debietregeling | 10 | 0 | 60
DIF | 19:3:7:1A | HolenRK1--1--A---001-A00331A01A-0010 | Maximale flow afwijking | 10.0 | 0.0 | 99.0
DIF | 19:3:7:1B | HolenRK1--1--A---001-A00332A01A-0011 | Vertraging melding maximale flowafwijking | 30 | 0 | 60
DIF | 19:3:8:19 | HolenRK1--1--A---001-A00333A01A-0009 | P-Aandeel | 0.8 | 0.0 | 100.0
DIF | 19:3:8:1A | HolenRK1--1--A---001-A00334A01A-0010 | I-Aandeel | 1 | 0 | 100
DIF | 19:3:8:1B | HolenRK1--1--A---001-A00335A01A-0011 | D-Aandeel | 0 | 0 | 100
DIF | 19:3:9:11 | HolenRK1--1--A---001-A00336A01A-0001 | Niveau warmebron bij starten laden | 9.4 | -99.9 | 999.9
DIF | 19:3:9:12 | HolenRK1--1--A---001-A00337A01A-0002 | Niveau koudebron bij starten laden | 11.2 | -99.9 | 999.9
DIF | 19:3:9:13 | HolenRK1--1--A---001-A00047A01A-0009 | LT1.1 niveau warme bron | 8.4 | -99.9 | 999.9
DIF | 19:3:9:14 | HolenRK1--1--A---001-A00048A01A-0009 | LT1.2 niveau koude bron | 11.9 | -99.9 | 999.9
DIF | 19:3:9:19 | HolenRK1--1--A---001-A00340A01A-0009 | Vertragingstijd opslag laden | 60 | 0 | 300
DIF | 19:3:9:1A | HolenRK1--1--A---001-A00341A01A-0010 | Minimaal OH niveauverschil warmebron | -1.40 | -9.99 | 20.00
DIF | 19:3:9:1B | HolenRK1--1--A---001-A00342A01A-0011 | Maximaal OH niveauverschil koudebron | 1.40 | 0.00 | 9.99
DIF | 19:3:A:11 | HolenRK1--1--A---001-A00343A01A-0001 | Niveauverschil warmebron | -2 | -99 | 999
DIF | 19:3:A:12 | HolenRK1--1--A---001-A00344A01A-0002 | Niveauverschil koudebron | -2 | -99 | 999
DIF | 19:3:A:19 | HolenRK1--1--A---001-A00345A01A-0009 | Vertraging melding min.onderhoudsniveau WB tijdens laden | 10 | 0 | 99
DIF | 19:3:A:1A | HolenRK1--1--A---001-A00346A01A-0010 | Max.onderhoudsniveau KB laden..: | 10 | 0 | 99
DIF | 19:9:1:15 | HolenRK1--1--A---001-A00350A01A-0005 | Vrijgave stoppen laden van Mastercontroller | 0 | 1 | 1
DIF | 19:9:2:11 | HolenRK1--1--A---001-A00351A01A-0001 | Terugm. freq.reg.P1.1/P1.3 | 38 | -9 | 99
DIF | 19:9:2:12 | HolenRK1--1--A---001-A00352A01A-0002 | Stand maximale tijd procedure stoppen | 180 | -99 | 999
DIF | 19:9:2:16 | HolenRK1--1--A---001-A00353A01A-0006 | Bedrijf P1.1 pomp 1 WB | 1 | 1 | 1
DIF | 19:9:2:19 | HolenRK1--1--A---001-A00354A01A-0009 | Minimale stopfrequentie | 32 | 0 | 70
DIF | 19:9:2:1A | HolenRK1--1--A---001-A00355A01A-0010 | Maximale stopfrequentie | 37 | 0 | 70
DIF | 19:9:2:1B | HolenRK1--1--A---001-A00356A01A-0011 | Maximale tijd procedure stoppen | 150 | 0 | 180
DIF | 19:9:3:11 | HolenRK1--1--A---001-A00357A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave sluiten | 10 | -9 | 99
DIF | 19:9:3:15 | HolenRK1--1--A---001-A00358A01A-0005 | Vrijgave injectieklep sluiten | 0 | 1 | 1
DIF | 19:9:3:16 | HolenRK1--1--A---001-A00359A01A-0006 | Terugmelding injectieklep open | 1 | 1 | 1
DIF | 19:9:3:19 | HolenRK1--1--A---001-A00360A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave sluiten injectieklep injectiebron | 10 | 0 | 99
DIF | 19:9:4:11 | HolenRK1--1--A---001-A00361A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave frequentieverhoging | 45 | -9 | 99
DIF | 19:9:4:15 | HolenRK1--1--A---001-A00362A01A-0005 | Vrijgave frequentieverhoging | 0 | 1 | 1
DIF | 19:9:4:19 | HolenRK1--1--A---001-A00363A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave frequentieverhoging | 45 | 0 | 99
DIF | 19:9:5:11 | HolenRK1--1--A---001-A00364A01A-0001 | Gestuurde frequentie | 0 | -9 | 99
DIF | 19:9:5:19 | HolenRK1--1--A---001-A00365A01A-0009 | Stapgrootte verhoging stopfrequentie | 1 | 1 | 20
DIF | 19:9:5:1B | HolenRK1--1--A---001-A00366A01A-0011 | Intervaltijd | 1 | 0 | 99
DIF | 19:9:6:11 | HolenRK1--1--A---001-A00051A01A-0009 | PT1.2 drukopnemer TSA | 0.8 | -99.9 | 999.9
DIF | 19:9:6:12 | HolenRK1--1--A---001-A00049A01A-0009 | PT1.1 drukopnemer WB | 1.4 | -99.9 | 999.9
DIF | 19:9:6:13 | HolenRK1--1--A---001-A00050A01A-0009 | PT1.3 drukopnemer KB | 1.1 | -99.9 | 999.9
DIF | 19:9:6:19 | HolenRK1--1--A---001-A00370A01A-0009 | Gewenste stopdruk | 2.5 | 0.0 | 9.9
DIF | 19:9:7:15 | HolenRK1--1--A---001-A00371A01A-0005 | Vrijgave sluiten vlinderklep injectiebron | 0 | 1 | 1
DIF | 19:9:7:16 | HolenRK1--1--A---001-A00372A01A-0006 | Terugmelding vlinderklep injectiebron | 0 | 1 | 1
DIF | 19:9:8:11 | HolenRK1--1--A---001-A00373A01A-0001 | Gestuurde frequentie | 35.7 | -9.9 | 99.9
DIF | 19:9:8:19 | HolenRK1--1--A---001-A00374A01A-0009 | Stapgrootte verlaging stopfrequentie | 5 | 1 | 20
DIF | 19:9:8:1A | HolenRK1--1--A---001-A00375A01A-0010 | Intervaltijd | 1 | 0 | 60
DIF | 19:9:9:11 | HolenRK1--1--A---001-A00376A01A-0001 | Stand tijdvertraging stoppen frequentieomvormer | 0 | -9 | 99
DIF | 19:9:9:15 | HolenRK1--1--A---001-A00377A01A-0005 | Bedrijf P1.1 pomp 1 WB | 1 | 1 | 1
DIF | 19:9:9:19 | HolenRK1--1--A---001-A00378A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave stoppen frequentieomvormer | 0 | 0 | 300
DIF | 19:9:A:15 | HolenRK1--1--A---001-A00379A01A-0005 | Vrijgave Pomp uitschakelen en vlinderklep sluiten | 0 | 1 | 1
DIF | 19:9:A:16 | HolenRK1--1--A---001-A00380A01A-0006 | Terugmelding vlinderklep onttrekkingsbron | 1 | 1 | 1
DIF | 19:9:B:11 | HolenRK1--1--A---001-A00381A01A-0001 | Gemeten flow/niveauverschil | -17.4 | -99.9 | 999.9
DIF | 19:9:B:12 | HolenRK1--1--A---001-A00382A01A-0002 | Niveauverschil | -1.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 19:9:B:13 | HolenRK1--1--A---001-A02259A01A-0009 | FT1.1 flowmeting bron (gecorrigeerd) | 17.1 | -99.9 | 999.9
DIF | 19:9:B:19 | HolenRK1--1--A---001-A00384A01A-0009 | Tijdvertraging melden onderschrijding | 60 | 0 | 99
DIF | 19:9:B:1A | HolenRK1--1--A---001-A00385A01A-0010 | Minimaal specifiekdebiet | 0.0 | 0.0 | 99.9
DIF | 1A:8:1:15 | HolenRK1--1--A---001-A01947A01A-0005 | Parallelbedrijf laden actief.........: | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:8:1:16 | HolenRK1--1--A---001-A01948A01A-0006 | Noodstop van Mastercontroller........: | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:8:2:11 | HolenRK1--1--A---001-A01953A01A-0001 | Stand maximale tijd procedure.: | 0 | -99 | 999
DIF | 1A:8:2:19 | HolenRK1--1--A---001-A01950A01A-0009 | Pomp bijsch. bij setpoint >...: | 70.0 | 0.0 | 93.0
DIF | 1A:8:2:1A | HolenRK1--1--A---001-A01951A01A-0010 | Inschakelvertraging...........: | 60 | 0 | 99
DIF | 1A:8:2:1B | HolenRK1--1--A---001-A02260A01A-0011 | Maximale tijd procedure.......: | 120 | 0 | 120
DIF | 1A:8:2:1C | HolenRK1--1--A---001-A02282A01A-0012 | Min. bedrijfstijd laden voor vrijgave secundaire pomp | 60 | 0 | 600
DIF | 1A:8:3:11 | HolenRK1--1--A---001-A01958A01A-0001 | Terugmelding Hz-reg. prim. pomp..: | 60.0 | 0.0 | 60.0
DIF | 1A:8:3:12 | HolenRK1--1--A---001-A02264A01A-0002 | Terugmelding Hz-reg. sec. pomp...: | 60.0 | 0.0 | 60.0
DIF | 1A:8:3:15 | HolenRK1--1--A---001-A01955A01A-0005 | Vrijgave proc. bijsch.sec. pomp..: | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:8:3:19 | HolenRK1--1--A---001-A02265A01A-0009 | Hysterese Hz-prim=Hz-sec.........: | 3 | 0 | 5
DIF | 1A:8:3:1A | HolenRK1--1--A---001-A02459A01A-0010 | Max. frequentie parallelbedrijf..: | 58.5 | 30.0 | 60.0
DIF | 1A:8:4:15 | HolenRK1--1--A---001-A02276A01A-0005 | Startfrequentie gehaald............: | 1 | 1 | 1
DIF | 1A:8:4:16 | HolenRK1--1--A---001-A02277A01A-0006 | Vrijg. Hz sec sturen richt. Hz prim: | 1 | 1 | 1
DIF | 1A:8:4:17 | HolenRK1--1--A---001-A02278A01A-0007 | Vrijgave volgen PID uit Laden......: | 1 | 1 | 1
DIF | 1A:8:4:19 | HolenRK1--1--A---001-A02322A01A-0009 | Vertraging frequenties levellen....: | 2 | 0 | 9
DIF | 1A:8:4:1A | HolenRK1--1--A---001-A02323A01A-0010 | Vertraging volgen PID uit Laden....: | 2 | 0 | 9
DIF | 1A:8:4:1B | HolenRK1--1--A---001-A02485A01A-0011 | Stapgrootte verhogen frequentie....: | 2 | 0 | 9
DIF | 1A:8:5:11 | HolenRK1--1--A---001-A02052A01A-0001 | Stand maximale tijd procedure parallelbedrijf stoppen | 120 | -99 | 999
DIF | 1A:8:5:19 | HolenRK1--1--A---001-A02053A01A-0009 | Pomp afsch. bij setpoint <....: | 65.0 | 0.0 | 100.0
DIF | 1A:8:5:1A | HolenRK1--1--A---001-A02279A01A-0010 | Inschakelvertraging...........: | 30 | 0 | 999
DIF | 1A:8:5:1B | HolenRK1--1--A---001-A02057A01A-0011 | Maximale tijd procedure.......: | 30 | 0 | 999
DIF | 1A:8:6:11 | HolenRK1--1--A---001-A02285A01A-0001 | Minimale stopfrequentie..........: | 60.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1A:8:6:12 | HolenRK1--1--A---001-A02286A01A-0002 | Maximale stopfrequentie..........: | 60.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1A:8:6:13 | HolenRK1--1--A---001-A02287A01A-0003 | Terugmelding frequentieregelaar..: | 60.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1A:8:6:15 | HolenRK1--1--A---001-A02046A01A-0005 | Vrijg. afschakelproc sec. pomp...: | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:8:7:15 | HolenRK1--1--A---001-A02288A01A-0005 | Stopfrequentie behaald...............: | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:8:7:16 | HolenRK1--1--A---001-A02471A01A-0006 | Parallelbedrijf laden gestopt........: | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:8:7:19 | HolenRK1--1--A---001-A02324A01A-0009 | Vertraging stopfrequentie behaald....: | 3 | 0 | 9
DIF | 1A:8:9:11 | HolenRK1--1--A---001-A01969A01A-0001 | Actuele prioriteit (1=P1.1, 2=P1.2): | 1 | 1 | 2
DIF | 1A:8:9:19 | HolenRK1--1--A---001-A01970A01A-0009 | Prioriteit wisselen na.............: | 150 | 0 | 168
DIF | 1A:8:9:1F | HolenRK1--1--A---001-A02291A01A-0015 | Handmatig omdraaien prioriteit.....: | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:8:A:1F | HolenRK1--1--A---001-A01868A01A-0015 | P1.1 buiten bedr. stellen (calamiteit): | 1 | 1 | 1
DIF | 1A:8:A:20 | HolenRK1--1--A---001-A01869A01A-0016 | P1.2 buiten bedr. stellen (calamiteit): | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:8:B:15 | HolenRK1--1--A---001-A01899A01A-0005 | Actuele sturing......................: | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:8:B:16 | HolenRK1--1--A---001-A01567A01A-0009 | M1.1 afsluiter pomp 1 WB open | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:8:B:17 | HolenRK1--1--A---001-A01893A01A-0009 | Digitaal stuuralarm M1.1 put WB | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:8:B:19 | HolenRK1--1--A---001-A01903A01A-0009 | Vertraging DSA...: | 300 | -99 | 999
DIF | 1A:8:B:1F | HolenRK1--1--A---001-A01884A01A-0015 | Sturing automatisch/handmatig........: | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:8:B:20 | HolenRK1--1--A---001-A01900A01A-0016 | Handmatige sturing...................: | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:8:C:15 | HolenRK1--1--A---001-A01904A01A-0005 | Actuele sturing......................: | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:8:C:16 | HolenRK1--1--A---001-A01568A01A-0009 | M1.2 afsluiter pomp 2 WB open | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:8:C:17 | HolenRK1--1--A---001-A01894A01A-0009 | Digitaal stuuralarm M1.2 put WB | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:8:C:19 | HolenRK1--1--A---001-A01907A01A-0009 | Vertraging DSA...: | 300 | -99 | 999
DIF | 1A:8:C:1F | HolenRK1--1--A---001-A01908A01A-0015 | Sturing automatisch/handmatig........: | 0 | 1 | 1
DIF | 1A:8:C:20 | HolenRK1--1--A---001-A01909A01A-0016 | Handmatige sturing...................: | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:3:1:15 | HolenRK1--1--A---001-A02075A01A-0005 | Vrijgave van Mastercontroller | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:3:1:16 | HolenRK1--1--A---001-A02076A01A-0006 | Noodstop van Mastercontroller | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:3:2:11 | HolenRK1--1--A---001-A02077A01A-0001 | F0.1 terugmelding frequenti | 60.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1B:3:2:12 | HolenRK1--1--A---001-A02078A01A-0002 | Start frequentie | 45.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1B:3:2:13 | HolenRK1--1--A---001-A02079A01A-0003 | Stand maximale tijd procedure starten | 120 | -99 | 999
DIF | 1B:3:2:16 | HolenRK1--1--A---001-A02080A01A-0006 | Bedrijf freqentieregelaar KB | 1 | 1 | 1
DIF | 1B:3:2:1A | HolenRK1--1--A---001-A02081A01A-0010 | Maximale tijd procedure starten | 120 | 0 | 120
DIF | 1B:3:3:11 | HolenRK1--1--A---001-A02082A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave vlinderklep open | 6 | -9 | 99
DIF | 1B:3:3:15 | HolenRK1--1--A---001-A02083A01A-0005 | Vrijgave vlinderkleppen open | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:3:3:16 | HolenRK1--1--A---001-A02084A01A-0006 | Terugmelding vlinderklep injectiebron open | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:3:3:17 | HolenRK1--1--A---001-A02085A01A-0007 | Terugmelding vlinderklep onttrekkingsbron | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:3:3:19 | HolenRK1--1--A---001-A02086A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave vlinderkleppen open | 6 | 0 | 300
DIF | 1B:3:4:11 | HolenRK1--1--A---001-A02087A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave injectieklep open | 0 | -99 | 999
DIF | 1B:3:4:15 | HolenRK1--1--A---001-A02088A01A-0005 | Vrijgave injectieklep open | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:3:4:16 | HolenRK1--1--A---001-A02089A01A-0006 | Injectieventiel 6PC1 terugm | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:3:4:19 | HolenRK1--1--A---001-A02090A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave injectieklep | 0 | 0 | 99
DIF | 1B:3:4:1A | HolenRK1--1--A---001-A02091A01A-0010 | Minimale flow gemeten | 10.0 | 0.0 | 182.0
DIF | 1B:3:4:1B | HolenRK1--1--A---001-A02092A01A-0011 | Maximale flow gemeten | 182.0 | 0.0 | 182.0
DIF | 1B:3:5:11 | HolenRK1--1--A---001-A02093A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave debietregeling | 10 | -9 | 99
DIF | 1B:3:5:15 | HolenRK1--1--A---001-A02094A01A-0005 | Vrijgave debietregeling | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:3:5:19 | HolenRK1--1--A---001-A02095A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave debietregeling | 10 | 0 | 300
DIF | 1B:3:6:11 | HolenRK1--1--A---001-A02259A01A-0009 | FT1.1 flowmeting bron (gecorrigeerd) | 17.3 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:3:6:12 | HolenRK1--1--A---001-A02097A01A-0002 | Gewenste flow | 7.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:3:6:13 | HolenRK1--1--A---001-A02098A01A-0003 | Flowafwijking bij start debietregeling | -10.3 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:3:6:14 | HolenRK1--1--A---001-A02099A01A-0004 | Gecorrigeerde wensflow opstarten | 17.3 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:3:6:19 | HolenRK1--1--A---001-A02100A01A-0009 | Minimale frequentie | 26.0 | 26.0 | 60.0
DIF | 1B:3:6:1A | HolenRK1--1--A---001-A02101A01A-0010 | Maximale frequentie | 53.5 | 26.8 | 60.0
DIF | 1B:3:6:1B | HolenRK1--1--A---001-A02102A01A-0011 | Vertragingstijd per volgende trap bij opstarten | 30 | 0 | 60
DIF | 1B:3:7:11 | HolenRK1--1--A---001-A02103A01A-0001 | Gemeten flow afwijking | -9.9 | -9.9 | 99.9
DIF | 1B:3:7:12 | HolenRK1--1--A---001-A02104A01A-0002 | Gestuurde frequentie | 0 | -99 | 999
DIF | 1B:3:7:13 | HolenRK1--1--A---001-A02105A01A-0003 | Stand bedrijfstijd debietregeling | 1 | -9999 | 99999
DIF | 1B:3:7:19 | HolenRK1--1--A---001-A02106A01A-0009 | Minimale bedrijfstijd debietregeling | 1 | 0 | 60
DIF | 1B:3:7:1A | HolenRK1--1--A---001-A02107A01A-0010 | Maximale flow afwijking | 10.0 | 0.0 | 99.0
DIF | 1B:3:7:1B | HolenRK1--1--A---001-A02108A01A-0011 | Vertraging melding maximale flowafwijking | 30 | 0 | 99
DIF | 1B:3:8:19 | HolenRK1--1--A---001-A02109A01A-0009 | P-Aandeel | 0.8 | 0.0 | 100.0
DIF | 1B:3:8:1A | HolenRK1--1--A---001-A02110A01A-0010 | I-Aandeel | 1 | 0 | 100
DIF | 1B:3:8:1B | HolenRK1--1--A---001-A02111A01A-0011 | D-Aandeel | 0 | 0 | 100
DIF | 1B:3:9:11 | HolenRK1--1--A---001-A02112A01A-0001 | Niveau warmebron bij starten ontladen | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:3:9:12 | HolenRK1--1--A---001-A02113A01A-0002 | Niveau koudebron bij starten ontladen | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:3:9:13 | HolenRK1--1--A---001-A00047A01A-0009 | LT1.1 niveau warme bron | 8.2 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:3:9:14 | HolenRK1--1--A---001-A00048A01A-0009 | LT1.2 niveau koude bron | 11.7 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:3:9:19 | HolenRK1--1--A---001-A02116A01A-0009 | Vertragingstijd opslag ontladen | 60 | 0 | 300
DIF | 1B:3:9:1A | HolenRK1--1--A---001-A02117A01A-0010 | Minimaal OH niveauverschil warmebron | 1.30 | 0.00 | 9.99
DIF | 1B:3:9:1B | HolenRK1--1--A---001-A02118A01A-0011 | Maximaal OH niveauverschil koudebron | -1.30 | -9.99 | 9.99
DIF | 1B:3:A:11 | HolenRK1--1--A---001-A02119A01A-0001 | Niveauverschil warmebron | 1 | -99 | 999
DIF | 1B:3:A:12 | HolenRK1--1--A---001-A02120A01A-0002 | Niveauverschil koudebron | 1 | -99 | 999
DIF | 1B:3:A:19 | HolenRK1--1--A---001-A02121A01A-0009 | Vertraging melding min.onderhoudsniveau WB tijdens ontladen | 10 | 0 | 99
DIF | 1B:3:A:1A | HolenRK1--1--A---001-A02122A01A-0010 | Vertraging melding max.onderhoudsniveau KB tijdens ontladen | 10 | 0 | 99
DIF | 1B:9:1:15 | HolenRK1--1--A---001-A02126A01A-0005 | Vrijgave stoppen ontladen van Mastercontroller | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:9:2:11 | HolenRK1--1--A---001-A02127A01A-0001 | F0.1 terugmelding frequenti | 38 | -9 | 99
DIF | 1B:9:2:12 | HolenRK1--1--A---001-A02128A01A-0002 | Stand maximale tijd procedure stoppen | 180 | -99 | 999
DIF | 1B:9:2:16 | HolenRK1--1--A---001-A02129A01A-0006 | Bedrijf freqentieregelaar KB | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:9:2:19 | HolenRK1--1--A---001-A02130A01A-0009 | Minimale stopfrequentie | 33 | 0 | 70
DIF | 1B:9:2:1A | HolenRK1--1--A---001-A02131A01A-0010 | Maximale stopfrequentie | 36 | 0 | 70
DIF | 1B:9:2:1B | HolenRK1--1--A---001-A02132A01A-0011 | Maximale tijd procedure stoppen | 180 | 0 | 180
DIF | 1B:9:3:11 | HolenRK1--1--A---001-A02133A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave sluiten | 10 | -9 | 99
DIF | 1B:9:3:15 | HolenRK1--1--A---001-A02134A01A-0005 | Vrijgave injectieklep sluiten | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:9:3:16 | HolenRK1--1--A---001-A02135A01A-0006 | Injectieventiel 6PC1 terugm | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:9:3:19 | HolenRK1--1--A---001-A02136A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave sluiten injectieklep injectiebron | 10 | 0 | 99
DIF | 1B:9:4:11 | HolenRK1--1--A---001-A02137A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave frequentieverhoging | 45 | -9 | 99
DIF | 1B:9:4:15 | HolenRK1--1--A---001-A02138A01A-0005 | Vrijgave frequentieverhoging | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:9:4:19 | HolenRK1--1--A---001-A02139A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave frequentieverhoging | 45 | 0 | 300
DIF | 1B:9:5:11 | HolenRK1--1--A---001-A02140A01A-0001 | Gestuurde frequentie | 0 | -9 | 99
DIF | 1B:9:5:19 | HolenRK1--1--A---001-A02141A01A-0009 | Stapgrootte verhoging stopfrequentie | 1 | 1 | 20
DIF | 1B:9:5:1B | HolenRK1--1--A---001-A02142A01A-0011 | Intervaltijd | 1 | 0 | 99
DIF | 1B:9:6:11 | HolenRK1--1--A---001-A00051A01A-0009 | PT1.2 drukopnemer TSA | 1.7 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:9:6:12 | HolenRK1--1--A---001-A00049A01A-0009 | PT1.1 drukopnemer WB | 1.3 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:9:6:13 | HolenRK1--1--A---001-A00050A01A-0009 | PT1.3 drukopnemer KB | 2.2 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:9:6:19 | HolenRK1--1--A---001-A02146A01A-0009 | Gewenste stopdruk | 2.5 | 0.0 | 9.9
DIF | 1B:9:7:15 | HolenRK1--1--A---001-A02147A01A-0005 | Vrijgave sluiten vlinderklep injectiebron | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:9:7:16 | HolenRK1--1--A---001-A02148A01A-0006 | Terugmelding vlinderklep injectiebron | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:9:8:11 | HolenRK1--1--A---001-A02149A01A-0001 | Gestuurde frequentie | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1B:9:8:19 | HolenRK1--1--A---001-A02150A01A-0009 | Stapgrootte verlaging stopfrequentie | 3 | 1 | 40
DIF | 1B:9:8:1A | HolenRK1--1--A---001-A02151A01A-0010 | Intervaltijd | 1 | 0 | 60
DIF | 1B:9:9:11 | HolenRK1--1--A---001-A02152A01A-0001 | Stand tijdvertraging stoppen frequentieomvormer | 0 | -9 | 99
DIF | 1B:9:9:15 | HolenRK1--1--A---001-A02153A01A-0005 | Bedrijf freqentieregelaar KB | 1 | 1 | 1
DIF | 1B:9:9:19 | HolenRK1--1--A---001-A02154A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave stoppen frequentieomvormer | 0 | 0 | 300
DIF | 1B:9:A:15 | HolenRK1--1--A---001-A02155A01A-0005 | Vrijgave Pomp uitschakelen en vlinderklep sluiten | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:9:A:16 | HolenRK1--1--A---001-A02156A01A-0006 | Terugmelding vlinderklep onttrekkingsbron | 0 | 1 | 1
DIF | 1B:9:B:11 | HolenRK1--1--A---001-A02157A01A-0001 | Gemeten flow/niveauverschil | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:9:B:12 | HolenRK1--1--A---001-A02158A01A-0002 | Niveauverschil | 10.8 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:9:B:13 | HolenRK1--1--A---001-A02259A01A-0009 | FT1.1 flowmeting bron (gecorrigeerd) | 29.9 | -99.9 | 999.9
DIF | 1B:9:B:19 | HolenRK1--1--A---001-A02160A01A-0009 | Tijdvertraging melden onderschrijding | 60 | 0 | 99
DIF | 1B:9:B:1A | HolenRK1--1--A---001-A02161A01A-0010 | Minimaal specifiekdebiet | 0.0 | 0.0 | 99.9
DIF | 1C:8:1:15 | HolenRK1--1--A---001-A02353A01A-0005 | Parallelbedrijf onladen actief.......: | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:1:16 | HolenRK1--1--A---001-A02354A01A-0006 | Noodstop van Mastercontroller........: | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:2:11 | HolenRK1--1--A---001-A02355A01A-0001 | Stand maximale tijd procedure.: | 0 | -99 | 999
DIF | 1C:8:2:19 | HolenRK1--1--A---001-A02356A01A-0009 | Pomp bijsch. bij setpoint >...: | 70.0 | 0.0 | 93.0
DIF | 1C:8:2:1A | HolenRK1--1--A---001-A02357A01A-0010 | Inschakelvertraging...........: | 60 | 0 | 99
DIF | 1C:8:2:1B | HolenRK1--1--A---001-A02358A01A-0011 | Maximale tijd procedure.......: | 30 | 0 | 120
DIF | 1C:8:2:1C | HolenRK1--1--A---001-A02359A01A-0012 | Min. bedrijfstijd ontladen....: | 60 | 0 | 600
DIF | 1C:8:3:11 | HolenRK1--1--A---001-A02360A01A-0001 | Terugmelding Hz-reg. prim. pomp..: | 60.0 | 0.0 | 60.0
DIF | 1C:8:3:12 | HolenRK1--1--A---001-A02361A01A-0002 | Terugmelding Hz-reg. sec. pomp...: | 60.0 | 0.0 | 60.0
DIF | 1C:8:3:15 | HolenRK1--1--A---001-A02362A01A-0005 | Vrijgave proc. bijsch.sec. pomp..: | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:3:19 | HolenRK1--1--A---001-A02363A01A-0009 | Hysterese Hz-prim=Hz-sec.........: | 2 | 0 | 5
DIF | 1C:8:3:1A | HolenRK1--1--A---001-A02465A01A-0010 | Max. frequentie parallelbedrijf..: | 58.5 | 30.0 | 60.0
DIF | 1C:8:4:15 | HolenRK1--1--A---001-A02364A01A-0005 | Startfrequentie gehaald............: | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:4:16 | HolenRK1--1--A---001-A02365A01A-0006 | Vrijg. Hz sec sturen richt. Hz prim: | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:4:17 | HolenRK1--1--A---001-A02366A01A-0007 | Vrijgave volgen PID uit Ontladen...: | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:4:19 | HolenRK1--1--A---001-A02367A01A-0009 | Vertraging frequenties levellen....: | 2 | 0 | 9
DIF | 1C:8:4:1A | HolenRK1--1--A---001-A02368A01A-0010 | Vertraging volgen PID uit Ontladen.: | 2 | 0 | 9
DIF | 1C:8:4:1B | HolenRK1--1--A---001-A02484A01A-0011 | Stapgrootte verhogen frequentie....: | 2 | 0 | 9
DIF | 1C:8:5:11 | HolenRK1--1--A---001-A02369A01A-0001 | Stand maximale tijd procedure parallelbedrijf stoppen | 120 | -99 | 999
DIF | 1C:8:5:19 | HolenRK1--1--A---001-A02370A01A-0009 | Pomp afsch. bij setpoint <....: | 60.0 | 0.0 | 100.0
DIF | 1C:8:5:1A | HolenRK1--1--A---001-A02371A01A-0010 | Inschakelvertraging...........: | 10 | 0 | 999
DIF | 1C:8:5:1B | HolenRK1--1--A---001-A02372A01A-0011 | Maximale tijd procedure.......: | 30 | 0 | 999
DIF | 1C:8:6:11 | HolenRK1--1--A---001-A02373A01A-0001 | Minimale stopfrequentie..........: | 60.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1C:8:6:12 | HolenRK1--1--A---001-A02374A01A-0002 | Maximale stopfrequentie..........: | 60.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1C:8:6:13 | HolenRK1--1--A---001-A02375A01A-0003 | Terugmelding frequentieregelaar..: | 60.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1C:8:6:15 | HolenRK1--1--A---001-A02376A01A-0005 | Vrijg. afschakelproc sec. pomp...: | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:7:15 | HolenRK1--1--A---001-A02377A01A-0005 | Stopfrequentie behaald...............: | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:7:16 | HolenRK1--1--A---001-A02470A01A-0006 | Parallelbedrijf ontladen gestopt.....: | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:7:19 | HolenRK1--1--A---001-A02378A01A-0009 | Vertraging stopfrequentie behaald....: | 3 | 0 | 9
DIF | 1C:8:9:11 | HolenRK1--1--A---001-A02379A01A-0001 | Actuele prioriteit (1=P1.3, 2=P1.4): | 1 | 1 | 2
DIF | 1C:8:9:19 | HolenRK1--1--A---001-A02380A01A-0009 | Prioriteit wisselen na.............: | 50 | 0 | 168
DIF | 1C:8:9:1F | HolenRK1--1--A---001-A02381A01A-0015 | Handmatig omdraaien prioriteit.....: | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:A:1F | HolenRK1--1--A---001-A02382A01A-0015 | P1.3 buiten bedr. stellen (calamiteit): | 1 | 1 | 1
DIF | 1C:8:A:20 | HolenRK1--1--A---001-A02383A01A-0016 | P1.4 buiten bedr. stellen (calamiteit): | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:B:15 | HolenRK1--1--A---001-A02384A01A-0005 | Actuele sturing......................: | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:B:16 | HolenRK1--1--A---001-A01569A01A-0009 | M1.5 afsluiter pomp 1 KB open | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:B:17 | HolenRK1--1--A---001-A02396A01A-0009 | Digitaal stuuralarm M1.5 put KB | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:B:19 | HolenRK1--1--A---001-A02387A01A-0009 | Vertraging DSA...: | 300 | -99 | 999
DIF | 1C:8:B:1F | HolenRK1--1--A---001-A02388A01A-0015 | Sturing automatisch/handmatig........: | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:B:20 | HolenRK1--1--A---001-A02389A01A-0016 | Handmatige sturing...................: | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:C:15 | HolenRK1--1--A---001-A02390A01A-0005 | Actuele sturing......................: | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:C:16 | HolenRK1--1--A---001-A01570A01A-0009 | M1.6 afsluiter pomp 2 KB open | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:C:17 | HolenRK1--1--A---001-A02397A01A-0009 | Digitaal stuuralarm M1.6 put KB | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:C:19 | HolenRK1--1--A---001-A02393A01A-0009 | Vertraging DSA...: | 300 | -99 | 999
DIF | 1C:8:C:1F | HolenRK1--1--A---001-A02394A01A-0015 | Sturing automatisch/handmatig........: | 0 | 1 | 1
DIF | 1C:8:C:20 | HolenRK1--1--A---001-A02395A01A-0016 | Handmatige sturing...................: | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:3:1:15 | HolenRK1--1--A---001-A00531A01A-0005 | Vrijgave van Mastercontroller | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:3:1:16 | HolenRK1--1--A---001-A00532A01A-0006 | Noodstop van Mastercontroller | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:3:2:11 | HolenRK1--1--A---001-A02468A01A-0009 | Terugm. freq.reg.P1.1/P1.3 met offset | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1D:3:2:12 | HolenRK1--1--A---001-A00534A01A-0002 | Start frequentie | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1D:3:2:13 | HolenRK1--1--A---001-A00535A01A-0003 | Stand maximale tijd procedure starten | 0 | -99 | 999
DIF | 1D:3:2:16 | HolenRK1--1--A---001-A00536A01A-0006 | Bedrijf P1.1 pomp 1 WB | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:3:2:1A | HolenRK1--1--A---001-A00537A01A-0010 | Maximale tijd procedure starten | 99 | 0 | 99
DIF | 1D:3:3:11 | HolenRK1--1--A---001-A00538A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave vlinderklep open | 0 | -9 | 99
DIF | 1D:3:3:15 | HolenRK1--1--A---001-A00539A01A-0005 | Vrijgave vlinderklep open | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:3:3:17 | HolenRK1--1--A---001-A00540A01A-0007 | Terugmelding vlinderklep onttrekkingsbron | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:3:3:19 | HolenRK1--1--A---001-A00541A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave vlinderklep open | 10 | 0 | 99
DIF | 1D:3:4:11 | HolenRK1--1--A---001-A00542A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave spuiklep open | 0 | -99 | 999
DIF | 1D:3:4:15 | HolenRK1--1--A---001-A00543A01A-0005 | Vrijgave spuiklep open | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:3:4:16 | HolenRK1--1--A---001-A00544A01A-0006 | Terugmelding spuiklep open | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:3:4:19 | HolenRK1--1--A---001-A00545A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave spuiklep | 10 | 0 | 99
DIF | 1D:3:5:11 | HolenRK1--1--A---001-A00546A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave spuien | 0 | -99 | 999
DIF | 1D:3:5:12 | HolenRK1--1--A---001-A00547A01A-0002 | Gespuide tijd | 30 | -99 | 999
DIF | 1D:3:5:15 | HolenRK1--1--A---001-A00548A01A-0005 | Vrijgave spui-regeling | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:3:5:19 | HolenRK1--1--A---001-A00549A01A-0009 | Spui-frequentie | 45 | 0 | 70
DIF | 1D:3:5:1A | HolenRK1--1--A---001-A00550A01A-0010 | Tijdvertraging vrijgave spuien | 0 | 0 | 300
DIF | 1D:3:5:1B | HolenRK1--1--A---001-A00551A01A-0011 | Spui-duur | 30 | 0 | 99
DIF | 1D:3:9:11 | HolenRK1--1--A---001-A00552A01A-0001 | Niveau warmebron voor spuien | 10.2 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:3:9:12 | HolenRK1--1--A---001-A00553A01A-0002 | Niveau koudebron voor spuien | 10.3 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:3:9:13 | HolenRK1--1--A---001-A00047A01A-0009 | LT1.1 niveau warme bron | 8.4 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:3:9:14 | HolenRK1--1--A---001-A00048A01A-0009 | LT1.2 niveau koude bron | 11.9 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:3:9:19 | HolenRK1--1--A---001-A00556A01A-0009 | Vertragingstijd opslag spuien | 60 | 0 | 300
DIF | 1D:3:9:1A | HolenRK1--1--A---001-A00557A01A-0010 | Minimaal niveauverschil spuien warmebron | -2.0 | -9.9 | 10.0
DIF | 1D:3:A:11 | HolenRK1--1--A---001-A00558A01A-0001 | Niveauverschil warmebron | 0 | -99 | 999
DIF | 1D:3:A:12 | HolenRK1--1--A---001-A00559A01A-0002 | Niveauverschil koudebron | 0 | -99 | 999
DIF | 1D:3:A:19 | HolenRK1--1--A---001-A00560A01A-0009 | Tijdvertr.melding min.onderhoudsniveau WB tijdens spuien | 0 | 0 | 99
DIF | 1D:9:1:15 | HolenRK1--1--A---001-A00562A01A-0005 | Stoppen door einde spuitijd | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:9:2:11 | HolenRK1--1--A---001-A02468A01A-0009 | Terugm. freq.reg.P1.1/P1.3 met offset | 39 | -9 | 99
DIF | 1D:9:2:12 | HolenRK1--1--A---001-A00564A01A-0002 | Stand maximale tijd procedure stoppen | 80 | -99 | 999
DIF | 1D:9:2:16 | HolenRK1--1--A---001-A00565A01A-0006 | Bedrijf P1.1 pomp 1 WB | 1 | 1 | 1
DIF | 1D:9:2:19 | HolenRK1--1--A---001-A00566A01A-0009 | Minimale stopfrequentie | 39 | 0 | 70
DIF | 1D:9:2:1A | HolenRK1--1--A---001-A00567A01A-0010 | Maximale stopfrequentie | 43 | 0 | 70
DIF | 1D:9:2:1B | HolenRK1--1--A---001-A00568A01A-0011 | Maximale tijd procedure stoppen | 90 | 0 | 180
DIF | 1D:9:3:11 | HolenRK1--1--A---001-A00569A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave sluiten | 10 | -9 | 99
DIF | 1D:9:3:15 | HolenRK1--1--A---001-A00570A01A-0005 | Vrijgave spuiklep sluiten | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:9:3:16 | HolenRK1--1--A---001-A00571A01A-0006 | Terugmelding spuiklep open | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:9:3:19 | HolenRK1--1--A---001-A00572A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave sluiten spuiklep | 10 | 0 | 99
DIF | 1D:9:4:11 | HolenRK1--1--A---001-A00573A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave frequentieverhoging | 0 | -9 | 99
DIF | 1D:9:4:15 | HolenRK1--1--A---001-A00574A01A-0005 | Vrijgave frequentieverhoging | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:9:4:19 | HolenRK1--1--A---001-A00575A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave frequentieverhoging | 0 | 0 | 99
DIF | 1D:9:5:11 | HolenRK1--1--A---001-A00576A01A-0001 | Gestuurde frequentie | 0 | -9 | 99
DIF | 1D:9:5:19 | HolenRK1--1--A---001-A00577A01A-0009 | Stapgrootte verhoging stopfrequentie | 1 | 0 | 99
DIF | 1D:9:5:1B | HolenRK1--1--A---001-A00578A01A-0011 | Intervaltijd | 1 | 0 | 99
DIF | 1D:9:6:11 | HolenRK1--1--A---001-A00051A01A-0009 | PT1.2 drukopnemer TSA | 1.7 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:9:6:12 | HolenRK1--1--A---001-A00049A01A-0009 | PT1.1 drukopnemer WB | 1.3 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:9:6:13 | HolenRK1--1--A---001-A00050A01A-0009 | PT1.3 drukopnemer KB | 2.2 | -99.9 | 999.9
DIF | 1D:9:6:19 | HolenRK1--1--A---001-A00582A01A-0009 | Gewenste stopdruk | 2.5 | 0.0 | 9.9
DIF | 1D:9:7:11 | HolenRK1--1--A---001-A00583A01A-0001 | Gestuurde frequentie | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1D:9:7:19 | HolenRK1--1--A---001-A00584A01A-0009 | Stapgrootte verlaging stopfrequentie | 5 | 2 | 30
DIF | 1D:9:7:1A | HolenRK1--1--A---001-A00585A01A-0010 | Intervaltijd | 1 | 0 | 60
DIF | 1D:9:8:11 | HolenRK1--1--A---001-A00586A01A-0001 | Stand tijdvertraging stoppen | 10 | -9 | 99
DIF | 1D:9:8:15 | HolenRK1--1--A---001-A00587A01A-0005 | Bedrijf P1.1 pomp 1 WB | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:9:8:16 | HolenRK1--1--A---001-A00588A01A-0006 | Vrijgave Pomp uitschakelen en vlinderklep sluiten | 0 | 1 | 1
DIF | 1D:9:8:19 | HolenRK1--1--A---001-A00589A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave stoppen | 10 | 0 | 300
DIF | 1D:9:9:11 | HolenRK1--1--A---001-A01657A01A-0009 | QT1.1 spuimeter bron | 999999 | -99999 | 999999
DIF | 1E:3:1:15 | HolenRK1--1--A---001-A00615A01A-0005 | Vrijgave van Mastercontroller | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:3:1:16 | HolenRK1--1--A---001-A00616A01A-0006 | Noodstop van Mastercontroller | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:3:2:11 | HolenRK1--1--A---001-A02469A01A-0009 | Terugm. freq.reg.P1.2/P1.4 met offset | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1E:3:2:12 | HolenRK1--1--A---001-A00618A01A-0002 | Start frequentie | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1E:3:2:13 | HolenRK1--1--A---001-A00619A01A-0003 | Stand maximale tijd procedure starten | 0 | -99 | 999
DIF | 1E:3:2:16 | HolenRK1--1--A---001-A00620A01A-0006 | Bedrijf P1.3 pomp 1 KB | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:3:2:1A | HolenRK1--1--A---001-A00621A01A-0010 | Maximale tijd procedure starten | 99 | 0 | 99
DIF | 1E:3:3:11 | HolenRK1--1--A---001-A00622A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave vlinderklep open | 0 | -9 | 99
DIF | 1E:3:3:15 | HolenRK1--1--A---001-A00623A01A-0005 | Vrijgave vlinderklep open | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:3:3:17 | HolenRK1--1--A---001-A00624A01A-0007 | Terugmelding vlinderklep onttrekkingsbron | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:3:3:19 | HolenRK1--1--A---001-A00625A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave vlinderklep open | 10 | 0 | 99
DIF | 1E:3:4:11 | HolenRK1--1--A---001-A00626A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave spuiklep open | 0 | -99 | 999
DIF | 1E:3:4:15 | HolenRK1--1--A---001-A00627A01A-0005 | Vrijgave spuiklep open | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:3:4:16 | HolenRK1--1--A---001-A00628A01A-0006 | Terugmelding spuiklep open | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:3:4:19 | HolenRK1--1--A---001-A00629A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave spuiklep | 10 | 0 | 99
DIF | 1E:3:5:11 | HolenRK1--1--A---001-A00630A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave spuien | 0 | -99 | 999
DIF | 1E:3:5:12 | HolenRK1--1--A---001-A00631A01A-0002 | Gespuide tijd | 30 | -99 | 999
DIF | 1E:3:5:15 | HolenRK1--1--A---001-A00632A01A-0005 | Vrijgave spui-regeling | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:3:5:19 | HolenRK1--1--A---001-A00633A01A-0009 | Spui-frequentie | 45 | 0 | 70
DIF | 1E:3:5:1A | HolenRK1--1--A---001-A00634A01A-0010 | Tijdvertraging vrijgave spuien | 0 | 0 | 300
DIF | 1E:3:5:1B | HolenRK1--1--A---001-A00635A01A-0011 | Spui-duur | 30 | 0 | 99
DIF | 1E:3:9:11 | HolenRK1--1--A---001-A00636A01A-0001 | Niveau warmebron voor spuien | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1E:3:9:12 | HolenRK1--1--A---001-A00637A01A-0002 | Niveau koudebron voor spuien | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1E:3:9:13 | HolenRK1--1--A---001-A00047A01A-0009 | LT1.1 niveau warme bron | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1E:3:9:14 | HolenRK1--1--A---001-A00048A01A-0009 | LT1.2 niveau koude bron | 0.0 | -99.9 | 999.9
DIF | 1E:3:9:19 | HolenRK1--1--A---001-A00640A01A-0009 | Vertragingstijd opslag spuien | 60 | 0 | 300
DIF | 1E:3:9:1A | HolenRK1--1--A---001-A00641A01A-0010 | Minimaal niveauverschil spuien warmebron | -2.00 | -9.90 | 10.00
DIF | 1E:3:A:11 | HolenRK1--1--A---001-A00642A01A-0001 | Niveauverschil warmebron | 0 | -99 | 999
DIF | 1E:3:A:12 | HolenRK1--1--A---001-A00643A01A-0002 | Niveauverschil koudebron | 0 | -99 | 999
DIF | 1E:3:A:19 | HolenRK1--1--A---001-A00644A01A-0009 | Tijdvertr.melding min.onderhoudsniveau WB tijdens spuien | 0 | 0 | 99
DIF | 1E:9:1:15 | HolenRK1--1--A---001-A00646A01A-0005 | Stoppen door einde spuitijd | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:9:2:11 | HolenRK1--1--A---001-A02469A01A-0009 | Terugm. freq.reg.P1.2/P1.4 met offset | 0 | -9 | 99
DIF | 1E:9:2:12 | HolenRK1--1--A---001-A00648A01A-0002 | Stand maximale tijd procedure stoppen | 0 | -99 | 999
DIF | 1E:9:2:16 | HolenRK1--1--A---001-A00649A01A-0006 | Bedrijf P1.3 pomp 1 KB | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:9:2:19 | HolenRK1--1--A---001-A00650A01A-0009 | Minimale stopfrequentie | 39 | 0 | 70
DIF | 1E:9:2:1A | HolenRK1--1--A---001-A00651A01A-0010 | Maximale stopfrequentie | 43 | 0 | 70
DIF | 1E:9:2:1B | HolenRK1--1--A---001-A00652A01A-0011 | Maximale tijd procedure stoppen | 90 | 0 | 180
DIF | 1E:9:3:11 | HolenRK1--1--A---001-A00653A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave sluiten | 0 | -9 | 99
DIF | 1E:9:3:15 | HolenRK1--1--A---001-A00654A01A-0005 | Vrijgave spuiklep sluiten | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:9:3:16 | HolenRK1--1--A---001-A00655A01A-0006 | Terugmelding spuiklep open | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:9:3:19 | HolenRK1--1--A---001-A00656A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave sluiten spuiklep | 10 | 0 | 99
DIF | 1E:9:4:11 | HolenRK1--1--A---001-A00657A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave frequentieverhoging | 0 | -9 | 99
DIF | 1E:9:4:15 | HolenRK1--1--A---001-A00658A01A-0005 | Vrijgave frequentieverhoging | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:9:4:19 | HolenRK1--1--A---001-A00659A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave frequentieverhoging | 0 | 0 | 300
DIF | 1E:9:5:11 | HolenRK1--1--A---001-A00660A01A-0001 | Gestuurde frequentie | 0 | -9 | 99
DIF | 1E:9:5:19 | HolenRK1--1--A---001-A00661A01A-0009 | Stapgrootte verhoging stopfrequentie | 1 | 0 | 99
DIF | 1E:9:5:1B | HolenRK1--1--A---001-A00662A01A-0011 | Intervaltijd | 1 | 0 | 99
DIF | 1E:9:6:11 | HolenRK1--1--A---001-A00051A01A-0009 | PT1.2 drukopnemer TSA | 3.9 | -99.9 | 999.9
DIF | 1E:9:6:12 | HolenRK1--1--A---001-A00049A01A-0009 | PT1.1 drukopnemer WB | 4.8 | -99.9 | 999.9
DIF | 1E:9:6:13 | HolenRK1--1--A---001-A00050A01A-0009 | PT1.3 drukopnemer KB | 2.8 | -99.9 | 999.9
DIF | 1E:9:6:19 | HolenRK1--1--A---001-A00666A01A-0009 | Gewenste stopdruk | 2.5 | 0.0 | 9.9
DIF | 1E:9:7:11 | HolenRK1--1--A---001-A00667A01A-0001 | Gestuurde frequentie | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1E:9:7:19 | HolenRK1--1--A---001-A00668A01A-0009 | Stapgrootte verlaging stopfrequentie | 5 | 2 | 30
DIF | 1E:9:7:1A | HolenRK1--1--A---001-A00669A01A-0010 | Intervaltijd | 1 | 0 | 60
DIF | 1E:9:8:11 | HolenRK1--1--A---001-A00670A01A-0001 | Stand tijdvertraging stoppen | 0 | -9 | 99
DIF | 1E:9:8:15 | HolenRK1--1--A---001-A00671A01A-0005 | Bedrijf P1.3 pomp 1 KB | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:9:8:16 | HolenRK1--1--A---001-A00672A01A-0006 | Vrijgave Pomp uitschakelen en vlinderklep sluiten | 0 | 1 | 1
DIF | 1E:9:8:19 | HolenRK1--1--A---001-A00673A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave stoppen | 10 | 0 | 300
DIF | 1E:9:9:11 | HolenRK1--1--A---001-A01657A01A-0009 | QT1.1 spuimeter bron | 999999 | -99999 | 999999
DIF | 1F:4:1:15 | HolenRK1--1--A---001-A00705A01A-0005 | Vrijgave van Mastercontroller | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:4:1:16 | HolenRK1--1--A---001-A00706A01A-0006 | Noodstop | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:4:1:17 | HolenRK1--1--A---001-A00707A01A-0007 | Laatst gebruikte bron | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:4:2:11 | HolenRK1--1--A---001-A00708A01A-0001 | Gemeten frequentie | 39 | -9 | 99
DIF | 1F:4:2:12 | HolenRK1--1--A---001-A00709A01A-0002 | Stand maximale tijd procedure starten drukhandhaving | 120 | -99 | 999
DIF | 1F:4:2:16 | HolenRK1--1--A---001-A00710A01A-0006 | Terugmelding frequentieomvormer | 1 | 1 | 1
DIF | 1F:4:2:19 | HolenRK1--1--A---001-A00711A01A-0009 | Start frequentie | 40 | 0 | 70
DIF | 1F:4:2:1B | HolenRK1--1--A---001-A00712A01A-0011 | Maximale tijd procedure starten drukhandhaving | 120 | 0 | 180
DIF | 1F:4:3:11 | HolenRK1--1--A---001-A00713A01A-0001 | Drukhandhaving | 2 | -99 | 999
DIF | 1F:4:3:15 | HolenRK1--1--A---001-A00714A01A-0005 | Vrijgave vlinderklep openen | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:4:3:16 | HolenRK1--1--A---001-A00715A01A-0006 | Terugmelding vlinderklep open | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:4:3:19 | HolenRK1--1--A---001-A00716A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave vlinderklep open | 2 | 0 | 99
DIF | 1F:4:4:11 | HolenRK1--1--A---001-A00717A01A-0001 | Stand tijdvertraging vrijgave frequentieverhoging | 10 | -9 | 99
DIF | 1F:4:4:15 | HolenRK1--1--A---001-A00718A01A-0005 | Vrijgave frequentieverhoging | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:4:4:19 | HolenRK1--1--A---001-A00719A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave frequentieverhoging | 10 | 0 | 99
DIF | 1F:4:5:11 | HolenRK1--1--A---001-A00720A01A-0001 | Gestuurde frequentie | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 1F:4:5:19 | HolenRK1--1--A---001-A00721A01A-0009 | Stapgrootte verhoging stopfrequentie | 3 | 1 | 20
DIF | 1F:4:5:1A | HolenRK1--1--A---001-A00722A01A-0010 | Maximale stopfrequentie.........: | 53 | 0 | 70
DIF | 1F:4:5:1B | HolenRK1--1--A---001-A00723A01A-0011 | Intervaltijd | 1 | 0 | 99
DIF | 1F:4:6:11 | HolenRK1--1--A---001-A00051A01A-0009 | PT1.2 drukopnemer TSA | 0.8 | -99.9 | 999.9
DIF | 1F:4:6:12 | HolenRK1--1--A---001-A00049A01A-0009 | PT1.1 drukopnemer WB | 1.4 | -99.9 | 999.9
DIF | 1F:4:6:13 | HolenRK1--1--A---001-A00050A01A-0009 | PT1.3 drukopnemer KB | 1.1 | -99.9 | 999.9
DIF | 1F:4:6:14 | HolenRK1--1--A---001-A00727A01A-0004 | Inschakeldruk van Mastercontroller | 1.5 | -99.9 | 999.9
DIF | 1F:4:6:19 | HolenRK1--1--A---001-A00728A01A-0009 | Gewenste stopdruk | 4.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 1F:4:7:11 | HolenRK1--1--A---001-A00729A01A-0001 | Gestuurde frequentie | 0 | -9 | 99
DIF | 1F:4:7:19 | HolenRK1--1--A---001-A00730A01A-0009 | Stapgrootte verlaging stopfrequentie | 5 | 2 | 30
DIF | 1F:4:7:1A | HolenRK1--1--A---001-A00731A01A-0010 | Intervaltijd | 1 | 0 | 60
DIF | 1F:4:8:11 | HolenRK1--1--A---001-A00733A01A-0001 | Stand tijdvertraging stoppen drukhandhaving | 0 | -9 | 99
DIF | 1F:4:8:15 | HolenRK1--1--A---001-A00734A01A-0005 | Terugmelding frequentieomvormer | 1 | 1 | 1
DIF | 1F:4:8:16 | HolenRK1--1--A---001-A00735A01A-0006 | Vrijgave Pomp uitschakelen en vlinderklep sluiten | 0 | 1 | 1
DIF | 1F:4:8:19 | HolenRK1--1--A---001-A00736A01A-0009 | Tijdvertraging vrijgave stoppen drukhandhaving | 0 | 0 | 300
DIF | 20:4:2:19 | HolenRK1--1--A---001-A00765A01A-0009 | Minimale systeemdrukken | 0.6 | 0.0 | 9.9
DIF | 20:4:2:1A | HolenRK1--1--A---001-A00766A01A-0010 | Maximale systeemdrukken | 6.0 | 0.0 | 9.9
DIF | 20:4:2:1B | HolenRK1--1--A---001-A00767A01A-0011 | Tijdvertraging voor alarm minimale systeemdruk | 30 | 0 | 99
DIF | 20:4:2:1C | HolenRK1--1--A---001-A00768A01A-0012 | Tijdvertraging voor alarm maximale systeemdruk | 30 | 0 | 99
DIF | 20:4:2:1D | HolenRK1--1--A---001-A00769A01A-0013 | Minimale systeemdrukken tijdens spuien | 0.0 | 0.0 | 20.0
DIF | 20:4:3:19 | HolenRK1--1--A---001-A00770A01A-0009 | Minimale flow warmebron | 7.0 | 0.0 | 20.0
DIF | 20:4:3:1A | HolenRK1--1--A---001-A00771A01A-0010 | Minimale flow koudebron......: | 7.0 | 0.0 | 20.0
DIF | 20:4:3:1B | HolenRK1--1--A---001-A00772A01A-0011 | Tijdvertraging voor alarm | 30 | 0 | 99
DIF | 20:4:4:19 | HolenRK1--1--A---001-A00773A01A-0009 | Maximale niveauverandering omlaag warmebron bedrijf WB | -1.70 | -9.90 | 50.00
DIF | 20:4:4:1A | HolenRK1--1--A---001-A00774A01A-0010 | Maximale niveauverandering omlaag koudebron bedrijf WB | -1.70 | -9.90 | 50.00
DIF | 20:4:4:1B | HolenRK1--1--A---001-A00775A01A-0011 | Maximale niveauverandering omhoog warmebron bedrijf WB | 1.70 | 0.00 | 9.99
DIF | 20:4:4:1C | HolenRK1--1--A---001-A00776A01A-0012 | Maximale niveauverandering omhoog koudebron bedrijf WB | 1.70 | 0.00 | 9.99
DIF | 20:4:4:1D | HolenRK1--1--A---001-A00777A01A-0013 | Tijdvertraging voor alarm | 10 | 0 | 500
DIF | 20:4:5:19 | HolenRK1--1--A---001-A00778A01A-0009 | Maximale niveauverandering omlaag warmebron bedrijf KB | -1.60 | -9.90 | 50.00
DIF | 20:4:5:1A | HolenRK1--1--A---001-A00779A01A-0010 | Maximale niveauverandering omlaag koudebron bedrijf KB | -1.60 | -9.90 | 50.00
DIF | 20:4:5:1B | HolenRK1--1--A---001-A00780A01A-0011 | Maximale niveauverandering omhoog warmebron bedrijf KB | 1.60 | 0.00 | 50.00
DIF | 20:4:5:1C | HolenRK1--1--A---001-A00781A01A-0012 | Maximale niveauverandering omhoog koudebron bedrijf KB | 1.60 | 0.00 | 50.00
DIF | 20:4:5:1D | HolenRK1--1--A---001-A00782A01A-0013 | Tijdvertraging voor alarm | 10 | 0 | 500
DIF | 20:4:9:19 | HolenRK1--1--A---001-A00783A01A-0009 | Tijdvertraging voor alarm wateroverlast/storing FO | 60 | 0 | 500
DIF | 20:4:A:19 | HolenRK1--1--A---001-A02177A01A-0009 | Max. injectietemp. koude bron...: | 30.0 | 0.0 | 99.9
DIF | 20:4:A:1A | HolenRK1--1--A---001-A02178A01A-0010 | Min. injectietemp. warme bron...: | 0.0 | 0.0 | 99.9
DIF | 20:4:A:1B | HolenRK1--1--A---001-A02183A01A-0011 | Tijdvertraging voor alarm.......: | 30 | 0 | 99
DIF | 21:7:1:15 | HolenRK1--1--A---001-A00823A01A-0009 | Noodstop van Mastercontroller | 1 | 1 | 1
DIF | 21:7:1:16 | HolenRK1--1--A---001-A00822A01A-0009 | Handnoodstop van Mastercontroller | 0 | 1 | 1
DIF | 21:7:1:1F | HolenRK1--1--A---001-A00826A01A-0015 | Reset systeembeveiliging | 0 | 1 | 1
DIF | 21:7:2:16 | HolenRK1--1--A---001-A00827A01A-0006 | Noodstop van laden warmebron | 0 | 1 | 1
DIF | 21:7:2:17 | HolenRK1--1--A---001-A00828A01A-0007 | Noodstop van ontladen koudebron | 0 | 1 | 1
DIF | 21:7:2:18 | HolenRK1--1--A---001-A00829A01A-0008 | Noodstop van drukhandhaving | 0 | 1 | 1
DIF | 21:7:3:15 | HolenRK1--1--A---001-A00830A01A-0005 | Noodstop van spuien warmebron | 0 | 1 | 1
DIF | 21:7:3:16 | HolenRK1--1--A---001-A00831A01A-0006 | Noodstop van spuien koudebron | 0 | 1 | 1
DIF | 21:7:3:17 | HolenRK1--1--A---001-A00832A01A-0007 | Noodstop van beveiliging | 0 | 1 | 1
DIF | 21:7:3:18 | HolenRK1--1--A---001-A00833A01A-0008 | Noodstop bronnen | 0 | 1 | 1
DIF | 21:7:4:15 | HolenRK1--1--A---001-A01920A01A-0005 | Noodstop uit parallelbedrijf laden....: | 0 | 1 | 1
DIF | 21:7:4:16 | HolenRK1--1--A---001-A01921A01A-0006 | Noodstop uit parallelbedrijf ontladen.: | 0 | 1 | 1
DIF | 22:3:1:1F | HolenRK1--1--A---001-A00837A01A-0015 | Reset onderhoudsmelding | 0 | 1 | 1
DIF | 25:4:1:11 | HolenRK1--1--A---001-A00891A01A-0001 | Bedrijfsuren warme bron BP1.1 | 0 | -9999 | 999999
DIF | 25:4:1:12 | HolenRK1--1--A---001-A00892A01A-0002 | Bedrijfsuren warme bron BP1.2 | 0 | -9999 | 999999
DIF | 25:4:1:13 | HolenRK1--1--A---001-A01945A01A-0003 | Bedrijfsuren koude bron BP1.3 | 0 | -9999 | 999999
DIF | 25:4:1:14 | HolenRK1--1--A---001-A01946A01A-0004 | Bedrijfsuren koude bron BP1.4 | 0 | -9999 | 999999
DIF | 27:4:1:11 | HolenRK1--1--A---001-A01349A01A-0001 | Warmtevraag....................: | 0.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 27:4:1:12 | HolenRK1--1--A---001-A01350A01A-0002 | TT2.2 aanvoer transport | 13.5 | -9.9 | 99.9
DIF | 27:4:1:13 | HolenRK1--1--A---001-A01351A01A-0003 | Inschakelvertraging actueel....: | 30 | -9 | 99
DIF | 27:4:1:19 | HolenRK1--1--A---001-A01352A01A-0009 | Hysterese warmtevraag..........: | 5.0 | 0.0 | 90.0
DIF | 27:4:1:1A | HolenRK1--1--A---001-A01353A01A-0010 | Inschakelvertraging alarmering.: | 30 | -9 | 99
DIF | 27:4:2:15 | HolenRK1--1--A---001-A01354A01A-0005 | Alarmmelding actief............... | 0 | 1 | 1
DIF | 27:4:2:1F | HolenRK1--1--A---001-A01355A01A-0015 | Blokkering alarm aan / uit.......: | 0 | 1 | 1
DIF | 27:4:4:11 | HolenRK1--1--A---001-A02013A01A-0001 | Koudevraag.....................: | 11.0 | -9.9 | 99.9
DIF | 27:4:4:12 | HolenRK1--1--A---001-A02014A01A-0002 | TT2.2 aanvoer transport | 13.6 | -9.9 | 99.9
DIF | 27:4:4:13 | HolenRK1--1--A---001-A02015A01A-0003 | Inschakelvertraging actueel....: | 30 | -9 | 99
DIF | 27:4:4:19 | HolenRK1--1--A---001-A02016A01A-0009 | Hysterese koudevraag...........: | -5.0 | -20.0 | 20.0
DIF | 27:4:4:1A | HolenRK1--1--A---001-A02017A01A-0010 | Inschakelvertraging alarmering.: | 30 | -9 | 99
DIF | 27:4:5:15 | HolenRK1--1--A---001-A02018A01A-0005 | Alarmmelding actief............... | 0 | 1 | 1
DIF | 27:4:5:1F | HolenRK1--1--A---001-A02019A01A-0015 | Blokkering alarm aan / uit.......: | 0 | 1 | 1
DIF | 27:4:7:15 | HolenRK1--1--A---001-A01448A01A-0005 | Status warmtewet obv pompstoringen...: | 0 | 1 | 1
DIF | 27:4:7:16 | HolenRK1--1--A---001-A01449A01A-0006 | Alle distributiepompen in alarm......: | 0 | 1 | 1
DIF | 27:4:7:17 | HolenRK1--1--A---001-A01450A01A-0007 | Alle tussennnetpompen in alarm.......: | 0 | 1 | 1
DIF | 27:4:7:1F | HolenRK1--1--A---001-A01452A01A-0015 | Warmtewet bij alle pompen in alarm...: | 1 | 1 | 1
SCH | 27:4:C:11 |  | Ma | 00:00
SCH | 27:4:C:12 |  |  | 00:00
SCH | 27:4:C:13 |  | Di | 00:00
SCH | 27:4:C:14 |  |  | 00:00
SCH | 27:4:C:15 |  | Wo | 00:00
SCH | 27:4:C:16 |  |  | 00:00
SCH | 27:4:C:17 |  | Do | 00:00
SCH | 27:4:C:18 |  |  | 00:00
SCH | 27:4:C:19 |  | Vr | 00:00
SCH | 27:4:C:1A |  |  | 00:00
SCH | 27:4:C:1B |  | Za | 00:00
SCH | 27:4:C:1C |  |  | 00:00
SCH | 27:4:C:1D |  | Zo | 00:00
SCH | 27:4:C:1E |  |  | 00:00
SCH | 27:4:C:1F |  | ef: | 0